## 出厂水、管网水
2020年9月中山市供水水质抽检结果（出厂水、管网水）
序号 | 受测单位 | 受测地址 | 水质类别 | 采样日期 | 总大肠菌群，MPN/100mL | 耐热大肠菌群，MPN/100mL | 大肠埃希氏菌，MPN/100mL | 菌落总数，CFU/mL | 砷，mg/L | 镉，mg/L | 铬（六价），mg/L | 铅，mg/L | 汞，mg/L | 硒，mg/L | 氰化物，mg/L | 氟化物，mg/L | 硝酸盐（以N计），mg/L | 三氯甲烷，mg/L | 四氯化碳，mg/L | 溴酸盐（使用臭氧时），mg/L | 甲醛（使用臭氧时），mg/L | 亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时），mg/L | 氯酸盐（使用二氧化氯消毒时），mg/L | 色度，度 | 浑浊度，NTU | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH值 | 铝，mg/L | 铁，mg/L | 锰，mg/L | 铜，mg/L | 锌，mg/L | 氯化物，mg/L | 硫酸盐，mg/L | 溶解性总固体，mg/L | 总硬度（以CaCO3计），mg/L | 耗氧量（以O2计），mg/L | 挥发酚类（以苯酚计），mg/L | 阴离子合成洗涤剂，mg/L | 总α放射性，Bq/L | 总β放射性，Bq/L | 氯气及游离氯制剂（游离氯），mg/L | 一氯胺（总氯），mg/L | 结果判定 | 备注
[5 empty] | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | 100 | 0.01 | 0.005 | 0.05 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.05 | 1 | 10，地下水源限制时为20 | 0.06 | 0.002 | 0.01 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 15 | 1 水源与净水技术条件限制时为3 | 无异臭、异味 | 无 | 不小于6.5且不大于8.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 1 | 1 | 250 | 250 | 1000 | 450 | 3 水源限制, 原水耗氧量>6mg/L时为5 | 0.002 | 0.3 | 0.5 | 1 | 与水接触至少30min，出厂水中限值4，出厂水中余量≥0.3，管网末梢水中余量≥0.05 | 与水接触至少120min，出厂水中限值3，出厂水中余量≥0.5，管网末梢水中余量≥0.05
1 | 全禄水厂 | 中山市大涌镇全禄村 | 出厂水（42项） | 2020-09-12 14:10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0010 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0001 | <0.0004 | <0.002 | 0.16 | 1.39 | 0.0301 | <0.0001 | <0.005 | <0.05 | <0.0024 | <0.0050 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 8.23 | 0.094 | <0.0045 | 0.0008 | <0.009 | <0.001 | 13.9 | 17.1 | 163 | 124 | 0.96 | <0.002 | <0.050 | <0.016 | <0.028 | 0.87 | <0.01 | 符合
2 | 全禄水厂 | 中山市大涌镇全禄村 | 管网水（42项） | 2020-09-12 15:15 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0010 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0001 | <0.0004 | <0.002 | 0.16 | 1.4 | 0.0306 | <0.0001 | <0.005 | <0.05 | <0.0024 | <0.0050 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.52 | 0.084 | <0.0045 | 0.0008 | <0.009 | 0.002 | 13.5 | 21.6 | 164 | 124 | 0.87 | <0.002 | <0.050 | <0.016 | <0.028 | 0.24 | <0.01 | 符合
3 | 深湾水厂 | 中山市板芙镇板芙南路81号 | 出厂水（42项） | 2020-09-10 16:04 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0010 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0001 | <0.0004 | <0.002 | 0.12 | 0.6 | 0.0088 | <0.0001 | <0.005 | <0.05 | <0.0024 | <0.0050 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.45 | 0.071 | 0.0135 | 0.0055 | <0.009 | 0.003 | 5.11 | 2.78 | 26 | 17.2 | 0.81 | <0.002 | <0.050 | <0.016 | <0.028 | 0.97 | 1.01 | 符合
4 | 深湾水厂 | 中山市板芙镇板芙南路81号 | 管网水（42项） | 2020-09-10 15:13 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0010 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0001 | <0.0004 | <0.002 | 0.1 | 0.58 | 0.0071 | <0.0001 | <0.005 | <0.05 | <0.0024 | 0.0298 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.38 | 0.123 | 0.153 | 0.0097 | <0.009 | 0.039 | 5.56 | 2.94 | 26 | 17.7 | 0.95 | <0.002 | <0.050 | <0.016 | <0.028 | 0.37 | 0.41 | 符合
5 | 小榄水厂 | 中山市小榄镇鸿福路141号 | 管网水（42项） | 2020-09-12 11:53 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0010 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0001 | <0.0004 | <0.002 | 0.16 | 1.38 | 0.0315 | <0.0001 | <0.005 | <0.05 | <0.0024 | <0.0050 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.48 | 0.072 | 0.0082 | 0.0007 | <0.009 | 0.003 | 10.7 | 19.9 | 159 | 120 | 0.8 | <0.002 | <0.050 | <0.016 | <0.028 | 0.41 | 0.45 | 符合
6 | 古镇水厂 | 中山市古镇镇冈南村晋南路 | 出厂水（42项） | 2020-09-13 14:46 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0010 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0001 | <0.0004 | <0.002 | 0.15 | 1.46 | 0.0258 | <0.0001 | <0.005 | <0.05 | <0.0024 | <0.0050 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.28 | 0.144 | 0.0876 | 0.0012 | <0.009 | 0.011 | 10.3 | 20.2 | 155 | 116 | 1.43 | <0.002 | <0.050 | <0.016 | <0.028 | 0.65 | 0.75 | 符合
7 | 古镇水厂 | 中山市古镇镇冈南村晋南路 | 管网水（42项） | 2020-09-13 15:36 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0010 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0001 | <0.0004 | <0.002 | 0.16 | 1.48 | 0.0289 | <0.0001 | <0.005 | <0.05 | <0.0024 | <0.0050 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.31 | 0.096 | 0.022 | 0.0016 | <0.009 | 0.036 | 11.5 | 20.7 | 161 | 122 | 1.24 | <0.002 | <0.050 | <0.016 | <0.028 | 0.26 | 0.4 | 符合
8 | 南龙水厂 | 三乡镇南龙村镜地山 | 出厂水（42项） | 2020-09-14 11:48 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0010 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0001 | <0.0004 | <0.002 | 0.18 | 1.58 | 0.0279 | <0.0001 | <0.005 | <0.05 | <0.0024 | <0.0050 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.39 | 0.077 | 0.0508 | 0.0063 | <0.009 | 0.007 | 17 | 21.7 | 169 | 130 | 1.04 | <0.002 | <0.050 | <0.016 | <0.028 | 0.96 | 1 | 符合
9 | 南龙水厂 | 三乡镇南龙村镜地山 | 管网水（42项） | 2020-09-14 12:59 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0010 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0001 | <0.0004 | <0.002 | 0.2 | 1.77 | 0.0296 | <0.0001 | <0.005 | <0.05 | <0.0024 | <0.0050 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.41 | 0.061 | 0.0137 | 0.0042 | <0.009 | 0.013 | 18.6 | 26.5 | 173 | 132 | 0.96 | <0.002 | <0.050 | <0.016 | <0.028 | 0.88 | 0.92 | 符合
10 | 南镇水厂 | 神湾镇南镇村 | 管网水（42项） | 2020-09-14 13:36 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0010 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0001 | <0.0004 | <0.002 | 0.19 | 1.4 | 0.0207 | <0.0001 | <0.005 | <0.05 | <0.0024 | <0.0050 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.64 | 0.058 | 0.0086 | 0.0019 | <0.009 | 0.006 | 35 | 33.1 | 197 | 140 | 1 | <0.002 | <0.050 | <0.016 | <0.028 | 0.64 | 0.68 | 符合
11 | 坦洲水厂 | 坦洲镇德溪路1号 | 管网水（42项） | 2020-09-14 14:38 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0010 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0001 | <0.0004 | <0.002 | 0.2 | 1.26 | 0.0383 | <0.0001 | <0.005 | <0.05 | <0.0024 | <0.0050 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.54 | 0.055 | 0.0171 | 0.0008 | <0.009 | 0.008 | 39.9 | 38 | 225 | 153 | 1.02 | <0.002 | <0.050 | <0.016 | <0.028 | 0.96 | 1 | 符合
12 | 东凤水厂 | 中山市东凤镇西堤路鸡肠滘 | 出厂水（42项） | 2020-09-14 11:29 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0010 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0001 | <0.0004 | <0.002 | 0.14 | 1.34 | 0.0263 | <0.0001 | <0.005 | <0.05 | <0.0024 | <0.0050 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.21 | 0.122 | 0.0073 | 0.0006 | <0.009 | 0.006 | 9.1 | 25.1 | 154 | 114 | 0.82 | <0.002 | <0.050 | <0.016 | <0.028 | 0.73 | 0.83 | 符合
13 | 东凤水厂 | 中山市东凤镇西堤路鸡肠滘 | 管网水（42项） | 2020-09-14 12:01 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0010 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0001 | <0.0004 | <0.002 | 0.14 | 1.36 | 0.0143 | <0.0001 | <0.005 | <0.05 | <0.0024 | <0.0050 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.28 | 0.115 | 0.006 | <0.0005 | <0.009 | 0.01 | 8.96 | 24.6 | 156 | 114 | 0.93 | <0.002 | <0.050 | <0.016 | <0.028 | 0.59 | 0.71 | 符合
14 | 小榄永宁水厂 | 小榄镇永宁社区 | 管网水（42项） | 2020-09-14 14:03 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0010 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0001 | <0.0004 | <0.002 | 0.14 | 1.38 | 0.0304 | <0.0001 | <0.005 | <0.05 | <0.0024 | <0.0050 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.24 | 0.108 | 0.0104 | <0.0005 | <0.009 | 0.014 | 9.2 | 13.9 | 159 | 114 | 1.12 | <0.002 | <0.050 | <0.016 | <0.028 | 0.55 | 0.72 | 符合
15 | 小榄西区水厂 | 小榄镇石龙水闸侧 | 出厂水（42项） | 2020-09-14 15:00 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0010 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0001 | <0.0004 | <0.002 | 0.14 | 1.33 | 0.0248 | <0.0001 | <0.005 | <0.05 | <0.0024 | <0.0050 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.11 | 0.158 | 0.0147 | 0.0009 | <0.009 | 0.006 | 11.7 | 22.3 | 161 | 114 | 1.1 | <0.002 | <0.050 | <0.016 | <0.028 | 0.52 | 0.61 | 符合
16 | 小榄西区水厂 | 小榄镇石龙水闸侧 | 管网水（42项） | 2020-09-14 15:24 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0010 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0001 | <0.0004 | <0.002 | 0.14 | 1.33 | 0.0215 | <0.0001 | <0.005 | <0.05 | <0.0024 | <0.0050 | <5 | 0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.23 | 0.172 | 0.0216 | 0.0013 | <0.009 | 0.017 | 10.8 | 31.5 | 160 | 114 | 1.02 | <0.002 | <0.050 | <0.016 | <0.028 | 0.24 | 0.53 | 符合
17 | 稔益水厂 | 中山市横栏镇六沙村稔益围 | 管网水（42项） | 2020-09-15 11:32 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0010 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0001 | <0.0004 | <0.002 | 0.16 | 1.48 | 0.0338 | <0.0001 | <0.005 | <0.05 | <0.0024 | <0.0050 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.5 | 0.165 | 0.0575 | 0.0162 | <0.009 | 0.025 | 10.5 | 22 | 158 | 120 | 0.96 | <0.002 | <0.050 | <0.016 | <0.028 | 0.52 | 0.67 | 符合
18 | 凯茵豪园水厂 | 中山市火炬开发区凯茵豪园内 | 管网水（42项） | 2020-09-15 12:14 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0010 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0001 | <0.0004 | <0.002 | 0.15 | 1.41 | 0.0134 | <0.0001 | <0.005 | <0.05 | <0.0024 | <0.0050 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.64 | <0.040 | 0.0697 | 0.0186 | <0.009 | 0.014 | 10 | 10.6 | 69 | 40.6 | 1.04 | <0.002 | <0.050 | <0.016 | <0.028 | 0.39 | 0.43 | 符合
19 | 长江水厂 | 中山市东城区长江路东侧南外环北侧 | 出厂水（42项） | 2020-09-15 15:12 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 8 | <0.0010 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0001 | <0.0004 | <0.002 | 0.12 | 0.43 | 0.0134 | <0.0001 | <0.005 | <0.05 | <0.0024 | <0.0050 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.41 | <0.040 | 0.0205 | 0.0017 | <0.009 | 0.01 | 5.17 | 4.43 | 32 | 23.8 | 1.06 | <0.002 | <0.050 | <0.016 | <0.028 | 0.55 | 0.59 | 符合
20 | 长江水厂 | 中山市东城区长江路东侧南外环北侧 | 管网水（42项） | 2020-09-15 15:38 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0010 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0001 | <0.0004 | <0.002 | 0.1 | 0.35 | 0.0139 | <0.0001 | <0.005 | <0.05 | <0.0024 | <0.0050 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.61 | <0.040 | 0.139 | 0.0049 | <0.009 | 0.01 | 4.97 | 4.32 | 38 | 23.7 | 1 | <0.002 | <0.050 | <0.016 | <0.028 | 0.25 | 0.29 | 符合
12 | 受测单位 | 受测地址 | 检测类别 | 采样日期 | 总大肠菌群，MPN/100mL | 耐热大肠菌群，MPN/100mL | 大肠埃希氏菌，MPN/100mL | 菌落总数，CFU/mL | 砷，mg/L | 镉，mg/L | 铬（六价），mg/L | 铅，mg/L | 汞，mg/L | 硒，mg/L | 氰化物，mg/L | 氟化物，mg/L | 硝酸盐（以N计），mg/L | 三氯甲烷，mg/L | 四氯化碳，mg/L | 溴酸盐（使用臭氧时），mg/L | 甲醛（使用臭氧时），mg/L | 亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时），mg/L | 氯酸盐（使用二氧化氯消毒时），mg/L | 色度，度 | 浑浊度，NTU | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH值 | 铝，mg/L | 铁，mg/L | 锰，mg/L | 铜，mg/L | 锌，mg/L | 氯化物，mg/L | 硫酸盐，mg/L | 溶解性总固体，mg/L | 总硬度（以CaCO3计），mg/L | 耗氧量（以O2计），mg/L | 挥发酚类（以苯酚计），mg/L | 阴离子合成洗涤剂，mg/L | 总α放射性，Bq/L | 总β放射性，Bq/L | 氯气及游离氯制剂（游离氯），mg/L | 一氯胺（总氯），mg/L | 符合
[5 empty] | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | 100 | 0.01 | 0.005 | 0.05 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.05 | 1 | 10地下水源限制时为20 | 0.06 | 0.002 | 0.01 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 15 | 1 水源与净水技术条件限制时为3 | 无异臭、异味 | 无 | 不小于6.5且不大于8.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 1 | 1 | 250 | 250 | 1000 | 450 | 3 水源限制, 原水耗氧量>6mg/L时为5 | 0.002 | 0.3 | 0.5 | 1 | 与水接触至少30min，出厂水中限值4，出厂水中余量≥0.3，管网末梢水中余量≥0.05 | 与水接触至少120min，出厂水中限值3，出厂水中余量≥0.5，管网末梢水中余量≥0.05
| 小榄水厂 | 中山市小榄镇鸿福路141号 | 出厂水（106项） | 2020-09-12 10:27 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0010 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0001 | <0.0004 | <0.002 | 0.15 | 1.35 | 0.0376 | <0.0001 | <0.005 | <0.05 | <0.0024 | <0.0050 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.55 | 0.066 | <0.0045 | <0.0005 | <0.009 | 0.006 | 10 | 19.8 | 157 | 120 | 0.8 | <0.002 | <0.050 | <0.016 | <0.028 | 0.85 | 0.89
[5 empty] | 贾第鞭毛虫，个/10L | 隐孢子虫，个/10L | 锑，mg/L | 钡，mg/L | 铍，mg/L | 硼，mg/L | 钼，mg/L | 镍，mg/L | 银，mg/L | 铊，mg/L | 氯化氰（以CN－计），mg/L | 一氯二溴甲烷，mg/L | 二氯一溴甲烷，mg/L | 二氯乙酸，mg/L | 1,2-二氯乙烷，mg/L | 二氯甲烷，mg/L | 三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） | 1,1,1-三氯乙烷，mg/L | 三氯乙酸，mg/L | 三氯乙醛，mg/L | 2,4,6-三氯酚，mg/L | 三溴甲烷，mg/L | 七氯，mg/L | 马拉硫磷，mg/L | 五氯酚，mg/L | 六六六（总量），mg/L | 六氯苯，mg/L | 乐果，mg/L | 对硫磷，mg/L | 灭草松，mg/L | 甲基对硫磷，mg/L | 百菌清，mg/L | 呋喃丹，mg/L | 林丹，mg/L | 毒死蜱，mg/L | 草甘膦，mg/L | 敌敌畏，mg/L | 莠去津，mg/L | 溴氰菊酯，mg/L | 2,4-滴，mg/L
[5 empty] | <1 | <1 | 0.005 | 0.7 | 0.002 | 0.5 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.0001 | 0.07 | 0.1 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 2 | 0.1 | 0.01 | 0.2 | 0.1 | 0.0004 | 0.25 | 0.009 | 0.005 | 0.001 | 0.08 | 0.003 | 0.3 | 0.02 | 0.01 | 0.007 | 0.002 | 0.03 | 0.7 | 0.001 | 0.002 | 0.02 | 0.03
[5 empty] | 0 | 0 | <0.0005 | 0.034 | <0.0002 | 0.031 | <0.008 | <0.006 | <0.013 | <0.00001 | <0.01 | 0.0026 | 0.009 | 0.0412 | <0.00006 | <0.00003 | 0.802 | <0.00008 | 0.0041 | 0.005 | <0.00004 | <0.006 | <0.0002 | <0.0001 | <0.00003 | <0.00001 | <0.00002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0004 | <0.000125 | <0.00001 | <0.002 | <0.025 | <0.00005 | <0.0005 | <0.00020 | <0.00005
[5 empty] | 滴滴涕，mg/L | 乙苯，mg/L | 二甲苯（总量），mg/L | 1,1-二氯乙烯，mg/L | 1,2-二氯乙烯，mg/L | 1,2-二氯苯，mg/L | 1,4-二氯苯，mg/L | 三氯乙烯，mg/L | 三氯苯（总量），mg/L | 六氯丁二烯，mg/L | 丙烯酰胺，mg/L | 四氯乙烯，mg/L | 甲苯，mg/L | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯，mg/L | 环氧氯丙烷，mg/L | 苯，mg/L | 苯乙烯，mg/L | 苯并(a)芘，mg/L | 氯乙烯，mg/L | 氯苯，mg/L | 微囊藻毒素-LR，mg/L | 氨氮(以N计) ，mg/L | 硫化物，mg/L | 钠，mg/L | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
[5 empty] | 0.001 | 0.3 | 0.5 | 0.03 | 0.05 | 1 | 0.3 | 0.07 | 0.02 | 0.0006 | 0.0005 | 0.04 | 0.7 | 0.008 | 0.0004 | 0.01 | 0.02 | 1e-05 | 0.005 | 0.3 | 0.001 | 0.5 | 0.02 | 200 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
[5 empty] | <0.00002 | <0.00006 | <0.00013 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00020 | <0.00005 | <0.00002 | <0.00006 | <0.00013 | <0.00005 | <0.00012 | <0.00011 | <0.002 | <0.0004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.0000014 | <0.00017 | <0.00004 | <0.00006 | <0.025 | <0.02 | 5.98 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
13 | 受测单位 | 受测地址 | 检测类别 | 采样日期 | 总大肠菌群，MPN/100mL | 耐热大肠菌群，MPN/100mL | 大肠埃希氏菌，MPN/100mL | 菌落总数，CFU/mL | 砷，mg/L | 镉，mg/L | 铬（六价），mg/L | 铅，mg/L | 汞，mg/L | 硒，mg/L | 氰化物，mg/L | 氟化物，mg/L | 硝酸盐（以N计），mg/L | 三氯甲烷，mg/L | 四氯化碳，mg/L | 溴酸盐（使用臭氧时），mg/L | 甲醛（使用臭氧时），mg/L | 亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时），mg/L | 氯酸盐（使用二氧化氯消毒时），mg/L | 色度，度 | 浑浊度，NTU | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH值 | 铝，mg/L | 铁，mg/L | 锰，mg/L | 铜，mg/L | 锌，mg/L | 氯化物，mg/L | 硫酸盐，mg/L | 溶解性总固体，mg/L | 总硬度（以CaCO3计），mg/L | 耗氧量（以O2计），mg/L | 挥发酚类（以苯酚计），mg/L | 阴离子合成洗涤剂，mg/L | 总α放射性，Bq/L | 总β放射性，Bq/L | 氯气及游离氯制剂（游离氯），mg/L | 一氯胺（总氯），mg/L | 符合
[5 empty] | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | 100 | 0.01 | 0.005 | 0.05 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.05 | 1 | 10地下水源限制时为20 | 0.06 | 0.002 | 0.01 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 15 | 1 水源与净水技术条件限制时为3 | 无异臭、异味 | 无 | 不小于6.5且不大于8.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 1 | 1 | 250 | 250 | 1000 | 450 | 3 水源限制, 原水耗氧量>6mg/L时为5 | 0.002 | 0.3 | 0.5 | 1 | 与水接触至少30min，出厂水中限值4，出厂水中余量≥0.3，管网末梢水中余量≥0.05 | 与水接触至少120min，出厂水中限值3，出厂水中余量≥0.5，管网末梢水中余量≥0.05
| 稔益水厂 | 中山市横栏镇六沙村稔益围 | 出厂水（106项） | 2020-09-15 10:36 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0010 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0001 | <0.0004 | <0.002 | 0.15 | 1.48 | 0.014 | <0.00021 | <0.005 | <0.05 | <0.0024 | <0.0050 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.41 | 0.098 | 0.0212 | 0.0022 | <0.009 | <0.001 | 11 | 29.8 | 160 | 114 | 0.9 | <0.002 | <0.050 | <0.016 | <0.028 | 0.79 | 0.89
[5 empty] | 贾第鞭毛虫，个/10L | 隐孢子虫，个/10L | 锑，mg/L | 钡，mg/L | 铍，mg/L | 硼，mg/L | 钼，mg/L | 镍，mg/L | 银，mg/L | 铊，mg/L | 氯化氰（以CN－计），mg/L | 一氯二溴甲烷，mg/L | 二氯一溴甲烷，mg/L | 二氯乙酸，mg/L | 1,2-二氯乙烷，mg/L | 二氯甲烷，mg/L | 三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） | 1,1,1-三氯乙烷，mg/L | 三氯乙酸，mg/L | 三氯乙醛，mg/L | 2,4,6-三氯酚，mg/L | 三溴甲烷，mg/L | 七氯，mg/L | 马拉硫磷，mg/L | 五氯酚，mg/L | 六六六（总量），mg/L | 六氯苯，mg/L | 乐果，mg/L | 对硫磷，mg/L | 灭草松，mg/L | 甲基对硫磷，mg/L | 百菌清，mg/L | 呋喃丹，mg/L | 林丹，mg/L | 毒死蜱，mg/L | 草甘膦，mg/L | 敌敌畏，mg/L | 莠去津，mg/L | 溴氰菊酯，mg/L | 2,4-滴，mg/L
[5 empty] | <1 | <1 | 0.005 | 0.7 | 0.002 | 0.5 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.0001 | 0.07 | 0.1 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 2 | 0.1 | 0.01 | 0.2 | 0.1 | 0.0004 | 0.25 | 0.009 | 0.005 | 0.001 | 0.08 | 0.003 | 0.3 | 0.02 | 0.01 | 0.007 | 0.002 | 0.03 | 0.7 | 0.001 | 0.002 | 0.02 | 0.03
[5 empty] | 0 | 0 | <0.0005 | 0.033 | <0.0002 | 0.1 | <0.008 | <0.006 | <0.013 | <0.00001 | <0.01 | 0.0009 | 0.004 | 0.0359 | <0.00006 | <0.00003 | 0.309 | <0.00008 | 0.0103 | 0.009 | <0.00004 | <0.006 | <0.0002 | <0.0001 | <0.00003 | <0.00001 | <0.00002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0004 | <0.000125 | <0.00001 | <0.002 | <0.025 | <0.00005 | <0.0005 | <0.00020 | <0.00005
[5 empty] | 滴滴涕，mg/L | 乙苯，mg/L | 二甲苯（总量），mg/L | 1,1-二氯乙烯，mg/L | 1,2-二氯乙烯，mg/L | 1,2-二氯苯，mg/L | 1,4-二氯苯，mg/L | 三氯乙烯，mg/L | 三氯苯（总量），mg/L | 六氯丁二烯，mg/L | 丙烯酰胺，mg/L | 四氯乙烯，mg/L | 甲苯，mg/L | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯，mg/L | 环氧氯丙烷，mg/L | 苯，mg/L | 苯乙烯，mg/L | 苯并(a)芘，mg/L | 氯乙烯，mg/L | 氯苯，mg/L | 微囊藻毒素-LR，mg/L | 氨氮(以N计) ，mg/L | 硫化物，mg/L | 钠，mg/L | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
[5 empty] | 0.001 | 0.3 | 0.5 | 0.03 | 0.05 | 1 | 0.3 | 0.07 | 0.02 | 0.0006 | 0.0005 | 0.04 | 0.7 | 0.008 | 0.0004 | 0.01 | 0.02 | 1e-05 | 0.005 | 0.3 | 0.001 | 0.5 | 0.02 | 200 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
[5 empty] | <0.00002 | <0.00006 | <0.00013 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00020 | <0.00005 | <0.00002 | <0.00006 | <0.00013 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00011 | <0.002 | <0.0004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.0000014 | <0.00017 | <0.00004 | <0.00006 | <0.025 | <0.02 | 4.9 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
14 | 受测单位 | 受测地址 | 检测类别 | 采样日期 | 总大肠菌群，MPN/100mL | 耐热大肠菌群，MPN/100mL | 大肠埃希氏菌，MPN/100mL | 菌落总数，CFU/mL | 砷，mg/L | 镉，mg/L | 铬（六价），mg/L | 铅，mg/L | 汞，mg/L | 硒，mg/L | 氰化物，mg/L | 氟化物，mg/L | 硝酸盐（以N计），mg/L | 三氯甲烷，mg/L | 四氯化碳，mg/L | 溴酸盐（使用臭氧时），mg/L | 甲醛（使用臭氧时），mg/L | 亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时），mg/L | 氯酸盐（使用二氧化氯消毒时），mg/L | 色度，度 | 浑浊度，NTU | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH值 | 铝，mg/L | 铁，mg/L | 锰，mg/L | 铜，mg/L | 锌，mg/L | 氯化物，mg/L | 硫酸盐，mg/L | 溶解性总固体，mg/L | 总硬度（以CaCO3计），mg/L | 耗氧量（以O2计），mg/L | 挥发酚类（以苯酚计），mg/L | 阴离子合成洗涤剂，mg/L | 总α放射性，Bq/L | 总β放射性，Bq/L | 氯气及游离氯制剂（游离氯），mg/L | 一氯胺（总氯），mg/L | 符合
[5 empty] | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | 100 | 0.01 | 0.005 | 0.05 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.05 | 1 | 10地下水源限制时为20 | 0.06 | 0.002 | 0.01 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 15 | 1 水源与净水技术条件限制时为3 | 无异臭、异味 | 无 | 不小于6.5且不大于8.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 1 | 1 | 250 | 250 | 1000 | 450 | 3 水源限制, 原水耗氧量>6mg/L时为5 | 0.002 | 0.3 | 0.5 | 1 | 与水接触至少30min，出厂水中限值4，出厂水中余量≥0.3，管网末梢水中余量≥0.05 | 与水接触至少120min，出厂水中限值3，出厂水中余量≥0.5，管网末梢水中余量≥0.05
| 凯茵豪园水厂 | 中山市火炬开发区凯茵豪园内 | 出厂水（106项） | 2020-09-15 11:45 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0010 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0001 | <0.0004 | <0.002 | 0.1 | 0.42 | 0.0137 | <0.00021 | <0.005 | <0.05 | <0.0024 | <0.0050 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.77 | <0.040 | 0.0207 | 0.0132 | <0.009 | 0.006 | 5.5 | 2.98 | 32 | 23.9 | 0.84 | <0.002 | <0.050 | <0.016 | <0.028 | 0.81 | 0.85
[5 empty] | 贾第鞭毛虫，个/10L | 隐孢子虫，个/10L | 锑，mg/L | 钡，mg/L | 铍，mg/L | 硼，mg/L | 钼，mg/L | 镍，mg/L | 银，mg/L | 铊，mg/L | 氯化氰（以CN－计），mg/L | 一氯二溴甲烷，mg/L | 二氯一溴甲烷，mg/L | 二氯乙酸，mg/L | 1,2-二氯乙烷，mg/L | 二氯甲烷，mg/L | 三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） | 1,1,1-三氯乙烷，mg/L | 三氯乙酸，mg/L | 三氯乙醛，mg/L | 2,4,6-三氯酚，mg/L | 三溴甲烷，mg/L | 七氯，mg/L | 马拉硫磷，mg/L | 五氯酚，mg/L | 六六六（总量），mg/L | 六氯苯，mg/L | 乐果，mg/L | 对硫磷，mg/L | 灭草松，mg/L | 甲基对硫磷，mg/L | 百菌清，mg/L | 呋喃丹，mg/L | 林丹，mg/L | 毒死蜱，mg/L | 草甘膦，mg/L | 敌敌畏，mg/L | 莠去津，mg/L | 溴氰菊酯，mg/L | 2,4-滴，mg/L
[5 empty] | <1 | <1 | 0.005 | 0.7 | 0.002 | 0.5 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.0001 | 0.07 | 0.1 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 2 | 0.1 | 0.01 | 0.2 | 0.1 | 0.0004 | 0.25 | 0.009 | 0.005 | 0.001 | 0.08 | 0.003 | 0.3 | 0.02 | 0.01 | 0.007 | 0.002 | 0.03 | 0.7 | 0.001 | 0.002 | 0.02 | 0.03
[5 empty] | 0 | 0 | <0.0005 | 0.004 | <0.0002 | 0.05 | <0.008 | <0.006 | <0.013 | <0.00001 | <0.01 | 0.0034 | 0.006 | 0.0038 | <0.00006 | <0.00003 | 0.37 | <0.00008 | <0.0010 | <0.001 | <0.00004 | <0.006 | <0.0002 | <0.0001 | <0.00003 | <0.00001 | <0.00002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0004 | <0.000125 | <0.00001 | <0.002 | <0.025 | <0.00005 | <0.0005 | <0.00020 | <0.00005
[5 empty] | 滴滴涕，mg/L | 乙苯，mg/L | 二甲苯（总量），mg/L | 1,1-二氯乙烯，mg/L | 1,2-二氯乙烯，mg/L | 1,2-二氯苯，mg/L | 1,4-二氯苯，mg/L | 三氯乙烯，mg/L | 三氯苯（总量），mg/L | 六氯丁二烯，mg/L | 丙烯酰胺，mg/L | 四氯乙烯，mg/L | 甲苯，mg/L | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯，mg/L | 环氧氯丙烷，mg/L | 苯，mg/L | 苯乙烯，mg/L | 苯并(a)芘，mg/L | 氯乙烯，mg/L | 氯苯，mg/L | 微囊藻毒素-LR，mg/L | 氨氮(以N计) ，mg/L | 硫化物，mg/L | 钠，mg/L | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
[5 empty] | 0.001 | 0.3 | 0.5 | 0.03 | 0.05 | 1 | 0.3 | 0.07 | 0.02 | 0.0006 | 0.0005 | 0.04 | 0.7 | 0.008 | 0.0004 | 0.01 | 0.02 | 1e-05 | 0.005 | 0.3 | 0.001 | 0.5 | 0.02 | 200 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
[5 empty] | <0.00002 | <0.00006 | <0.00013 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00020 | <0.00005 | <0.00002 | <0.00006 | <0.00013 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00011 | <0.002 | <0.0004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.0000014 | <0.00017 | <0.00004 | <0.00006 | <0.025 | <0.02 | 16.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /