## 二次供水
2020年9月中山市供水水质抽检结果（二次供水）
序号 | 受测单位 | 受测地址 | 采样日期 | 进水口 |  |  | 出水口 | [14 empty] | 结果判定 | 备注
|  |  |  | 氨氮（以N计），mg/L | 亚硝酸盐氮，mg/L | 耗氧量（CODMn法，以O2计），mg/L | 总大肠菌群，MPN/100mL | 菌落总数，CFU/mL | 铅，mg/L | 硝酸盐（以N计），mg/L | 色度，度 | 浑浊度，NTU | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH值 | 铁，mg/L | 锰，mg/L | 氯气及游离氯制剂 | 氨氮（以N计），mg/L | 亚硝酸盐氮，mg/L | 耗氧量（CODMn法，以O2计），mg/L | 结果判定 | 备注
|  |  |  | 0.7 | 0.5 | 3 | 不得检出 | 100 | 0.01 | 10 地下水源限制时为20 | 15 | 1 水源与净水技术条件限制时为3 | 无异臭、异味 | 无 | 不小于6.5且不大于8.5 | 0.3 | 0.1 | 与水接触至少30min，管网末梢水中余量≥0.05 | 0.7 | 0.5 | 3
1 | 贝迪豪庭一期 | 中山市火炬开发区街道贝迪豪庭 | 2020-09-11 11:45 | <0.025 | <0.001 | 1.08 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.71 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 6.71 | 0.0134 | 0.0007 | 0.37 | <0.025 | <0.001 | 1.15 | 符合
2 | 贝迪豪庭二期 | 中山市火炬开发区街道贝迪豪庭 | 2020-09-11 14:37 | <0.025 | <0.001 | 0.82 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.72 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.21 | 0.0088 | 0.0006 | 0.25 | <0.025 | <0.001 | 1.06 | 符合
3 | 铂爵山[雅居乐]花园 | 中山市火炬开发区中山港大道123号 | 2020-09-11 15:39 | / | / | / | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.64 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.29 | 0.0199 | 0.0019 | 0.41 | <0.025 | <0.001 | 0.92 | 符合
4 | 碧雅居 | 中山市开发区同乐西路8号 | 2020-09-12 14:59 | <0.025 | <0.001 | 0.9 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.58 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.43 | 0.012 | 0.0012 | 0.18 | <0.025 | <0.001 | 1.01 | 符合
5 | 水秀花园 | 中山市火炬开发区中山港大道139号水秀花园 | 2020-09-13 10:59 | <0.025 | <0.001 | 0.99 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.4 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.31 | 0.0166 | 0.0013 | 0.47 | <0.025 | <0.001 | 1.06 | 符合
6 | 秀乐公馆 | 中山市三乡镇大布村沙岗中心街48号（秀乐公馆） | 2020-09-13 14:41 | / | / | / | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 2.11 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 8.13 | 0.013 | 0.0087 | 0.27 | <0.025 | <0.001 | 1.68 | 符合
7 | 锦绣海湾城7期 | 南朗镇长平路1号 | 2020-09-13 11:55 | <0.025 | <0.001 | 1.13 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.46 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.19 | 0.0165 | 0.001 | 0.08 | <0.025 | <0.001 | 1.28 | 符合
8 | 锦绣海湾城8期 | 南朗镇长平路1号 | 2020-09-13 12:30 | <0.025 | <0.001 | 1.14 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.43 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.23 | 0.0282 | 0.0015 | 0.09 | <0.025 | <0.001 | 1.21 | 符合
9 | 锦绣海湾城10期 | 南朗镇长平路1号 | 2020-09-13 12:57 | 0.062 | <0.001 | 2.13 | 未检出 | 43 | <0.0025 | 1.46 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 6.93 | 0.03 | 0.0017 | 0.14 | 0.084 | <0.001 | 2.26 | 符合
10 | 西苑广场 | 西区富华道10号 | 2020-09-14 11:50 | <0.025 | <0.001 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.38 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.97 | 0.0226 | 0.0016 | 0.28 | <0.025 | <0.001 | 1.13 | 符合
11 | 世家花园 | 西区升华路15号 | 2020-09-14 14:34 | <0.025 | <0.001 | 1.05 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.22 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 8.02 | 0.0696 | 0.0015 | 0.22 | <0.025 | <0.001 | 1.2 | 符合
12 | 翠景豪苑 | 西区翠景道翠景桥侧 | 2020-09-14 15:44 | <0.025 | <0.001 | 0.98 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.33 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.92 | 0.0304 | 0.0026 | 0.28 | <0.025 | <0.001 | 1.04 | 符合
13 | 奥园爱琴湾三期二区 | 沙朗广丰大道 | 2020-09-14 11:42 | <0.025 | <0.001 | 1.12 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.54 | <5 | 0.6 | 无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.0143 | 0.004 | 0.13 | <0.025 | <0.001 | 1.28 | 符合
14 | 奥园爱琴湾二期三区 | 沙朗广丰大道 | 2020-09-14 14:26 | <0.025 | <0.001 | 0.97 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.39 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.71 | 0.0111 | 0.0034 | 0.11 | <0.025 | <0.001 | 1.18 | 符合
15 | 奥园爱琴湾二期五区 | 沙朗广丰大道 | 2020-09-14 14:54 | <0.025 | <0.001 | 0.89 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.42 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.62 | 0.015 | 0.0023 | 0.15 | <0.025 | <0.001 | 1.34 | 符合
16 | 奥园爱琴湾三期一区 | 沙朗广丰大道 | 2020-09-14 15:21 | <0.025 | <0.001 | 0.93 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.39 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.58 | 0.0112 | 0.0019 | 0.22 | <0.025 | <0.001 | 1.4 | 符合
17 | 星晨广场 | 中山市西区岐港路1号 | 2020-09-14 15:54 | <0.025 | <0.001 | 0.84 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.36 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.41 | 0.0318 | 0.0033 | 0.23 | <0.025 | <0.001 | 0.98 | 符合
18 | 碧翠华庭 | 广东省中山市西区彩虹大道26号 | 2020-09-14 14:55 | <0.025 | <0.001 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.41 | <5 | 0.6 | 无异臭异味 | 无 | 7.65 | 0.0075 | 0.0015 | 0.45 | <0.025 | <0.001 | 1.52 | 符合
19 | 柏景苑 | 中山市西区富华道36号 | 2020-09-14 11:42 | <0.025 | <0.001 | 0.92 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.29 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.55 | 0.03 | 0.0033 | 0.05 | <0.025 | <0.001 | 1.02 | 符合
20 | 心岸春天花园二三四期 | 中山市坦洲镇晴海街旁 | 2020-09-15 15:17 | <0.025 | <0.001 | 1.19 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.42 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.64 | 0.0245 | 0.0011 | 0.33 | <0.025 | <0.001 | 1.38 | 符合
21 | 雅居乐约克郡 | 中山市坦洲镇海德路1号约克郡花园 | 2020-09-15 12:07 | / | / | / | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.38 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 8.17 | 0.0088 | 0.0007 | 0.22 | <0.025 | <0.001 | 1.17 | 符合
22 | 翠香雅舍 | 坦洲镇进华路8号之一 | 2020-09-15 14:27 | <0.025 | <0.001 | 1.27 | 未检出 | 26 | <0.0025 | 1.38 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.87 | 0.0246 | 0.0022 | 0.36 | <0.025 | <0.001 | 1.33 | 符合
23 | 富汇豪苑 | 坦洲镇第一工业区（新顺丰制衣厂对面） | 2020-09-15 15:04 | <0.025 | <0.001 | 1.24 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.39 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.82 | 0.0256 | 0.0042 | 0.21 | <0.025 | <0.001 | 1.73 | 符合
24 | 海伦春天 | 坦洲镇同胜村 | 2020-09-15 15:52 | <0.025 | <0.001 | 1.54 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.39 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.91 | 0.0179 | 0.0009 | 0.18 | <0.025 | <0.001 | 2.03 | 符合
25 | 柏景台 | 西区富华道43号 | 2020-09-15 14:15 | <0.025 | <0.001 | 1.87 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.1 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.23 | 0.233 | 0.0076 | 0.34 | <0.025 | <0.001 | 2.12 | 符合
26 | 名仕天地 | 西区富华道17号 | 2020-09-15 15:07 | <0.025 | <0.001 | 1.06 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.2 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.31 | 0.0435 | 0.0034 | 0.38 | <0.025 | <0.001 | 1.2 | 符合
27 | 德顺苑 | 西区中山一路103号 | 2020-09-15 15:48 | <0.025 | <0.001 | 1.39 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.36 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.33 | 0.0146 | 0.003 | 0.24 | <0.025 | <0.001 | 1.41 | 符合
28 | 雅怡居 | 坦洲镇坦神南路23号 | 2020-09-15 11:26 | <0.025 | <0.001 | 1.71 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.38 | <5 | 0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.38 | 0.0226 | 0.0018 | 0.08 | <0.025 | <0.001 | 1.76 | 符合
29 | 志洪嘉园 | 坦洲镇十四村利源路65号 | 2020-09-15 15:22 | <0.025 | <0.001 | 1.5 | 未检出 | 79 | <0.0025 | 1.38 | <5 | 0.6 | 无异臭异味 | 无 | 7.47 | 0.0133 | 0.0013 | 0.14 | <0.025 | <0.001 | 1.92 | 符合
30 | 中澳春城一期二期 | 坦洲镇界狮南路131号 | 2020-09-15 16:48 | <0.025 | <0.001 | 1.62 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.42 | <5 | 0.8 | 无异臭异味 | 无 | 7.8 | 0.0165 | 0.0013 | 0.1 | <0.025 | <0.001 | 1.68 | 符合
31 | 景观一品 | 中山市景观大道2号 | 2020-09-15 10:58 | <0.025 | <0.001 | 1.27 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.7 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.57 | 0.0188 | 0.0066 | 0.1 | <0.025 | <0.001 | 2.02 | 符合
32 | 心岸春天花园一期 | 中山市坦洲镇永二村西部沿海高速路旁 | 2020-09-15 14:57 | <0.025 | <0.001 | 1.32 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.41 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.47 | 0.0142 | 0.0012 | 0.28 | <0.025 | <0.001 | 1.6 | 符合
33 | 桂山苑 | 中山市三乡镇金昌路8号 | 2020-09-15 11:41 | / | / | / | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.96 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.63 | 0.0158 | 0.0054 | 0.14 | <0.025 | <0.001 | 1.68 | 符合
34 | 皇冠花园二期 | 第二工业区皇冠厂侧 | 2020-09-16 10:30 | <0.025 | <0.001 | 1.23 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.77 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.59 | 0.0278 | 0.0037 | 0.34 | <0.025 | <0.001 | 1.88 | 符合
35 | 皇冠花园一期 | 第二工业区皇冠厂侧 | 2020-09-16 11:11 | <0.025 | <0.001 | 1.74 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.91 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 6.75 | 0.021 | 0.0051 | 0.15 | <0.025 | <0.001 | 1.9 | 符合
36 | 海晖园 | 三乡镇景观大道68号 | 2020-09-16 14:44 | <0.025 | <0.001 | 1.44 | 未检出 | 88 | <0.0025 | 1.77 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 6.98 | 0.0333 | 0.0071 | 0.31 | <0.025 | <0.001 | 1.46 | 符合
37 | 新乐苑一期（ABCD栋) | 三乡建设路1号供水公司侧 | 2020-09-16 15:44 | <0.025 | <0.001 | 1.87 | 未检出 | 92 | <0.0025 | 0.12 | <5 | 0.6 | 无异臭异味 | 无 | 7.12 | 0.0321 | 0.0271 | 0.14 | <0.025 | <0.001 | 2.08 | 符合
38 | 新乐苑二期（E栋） | 中山市三乡镇建设路与金涌大道交叉口 | 2020-09-16 16:02 | / | / | / | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.85 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.29 | 0.0484 | 0.0056 | 0.22 | <0.025 | <0.001 | 1.54 | 符合
39 | 嘉和苑二期 | 火炬开发区康乐大道康泽大街11号 | 2020-09-16 10:12 | <0.025 | <0.001 | 1.94 | 未检出 | 49 | <0.0025 | 1.53 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.11 | 0.12 | 0.0045 | 0.23 | <0.025 | <0.001 | 2.07 | 符合
40 | 新鸿俊园 | 火炬开发区康乐大道拾乐二街10号 | 2020-09-16 10:57 | <0.025 | <0.001 | 0.98 | 未检出 | 7 | <0.0025 | 1.49 | <5 | 0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.22 | 0.022 | 0.001 | 0.18 | <0.025 | <0.001 | 1.67 | 符合
41 | 新地雅庭 | 开发区温泉大道 | 2020-09-16 11:52 | <0.025 | <0.001 | 1.23 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.5 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.33 | 0.0422 | 0.0156 | 0.21 | <0.025 | <0.001 | 1.3 | 符合
42 | 骏华庭 | 西区岐沙路25号 | 2020-09-16 14:52 | <0.025 | <0.001 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.38 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.34 | 0.0117 | 0.0013 | 0.21 | <0.025 | <0.001 | 1.39 | 符合
43 | 美佳亚洲广场 | 西区下闸路33号 | 2020-09-16 15:37 | / | / | / | 未检出 | 86 | <0.0025 | 1.51 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.19 | 0.0574 | 0.0027 | 0.19 | <0.025 | <0.001 | 1.12 | 符合
44 | 碧朗花园 | 南朗镇翠云路16号 | 2020-09-16 10:31 | <0.025 | <0.001 | 1.54 | 未检出 | 86 | <0.0025 | 1.41 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.54 | 0.0139 | 0.0009 | <0.01 | <0.025 | <0.001 | 1.62 | 不符合 | 余氯不合格
45 | 锦绣海湾城9期 | 南朗镇长平路1号 | 2020-09-16 12:03 | <0.025 | <0.001 | 1.23 | 未检出 | 93 | <0.0025 | 1.54 | <5 | 0.6 | 无异臭异味 | 无 | 7.48 | 0.0093 | <0.0005 | 0.05 | <0.025 | <0.001 | 1.3 | 符合
46 | 敏捷温泉海岸 | 南朗镇海情路1号海韵公寓 | 2020-09-16 15:12 | <0.025 | <0.001 | 1.07 | 未检出 | 20 | <0.0025 | 1.45 | <5 | 0.6 | 无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.0422 | 0.0156 | 0.05 | <0.025 | <0.001 | 1.31 | 符合
47 | 朗城家园 | 沙朗金港路73号 | 2020-09-16 16:32 | <0.025 | <0.001 | 1.32 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.52 | <5 | 0.7 | 无异臭异味 | 无 | 7.31 | 0.0174 | 0.0018 | 0.53 | <0.025 | <0.001 | 1.39 | 符合
48 | 金色名都一期 | 坦洲镇十四村低围街58号边 | 2020-09-16 11:22 | <0.025 | <0.001 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.18 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.59 | 0.0253 | 0.0011 | 0.29 | <0.025 | <0.001 | 1.28 | 符合
49 | 金色名都三期 | 坦洲镇十四村低围街58号边 | 2020-09-16 14:33 | <0.025 | <0.001 | 1.63 | 未检出 | 71 | <0.0025 | 1.37 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.67 | 0.0172 | 0.0008 | 0.41 | <0.025 | <0.001 | 1.78 | 符合
50 | 金色名都二期 | 坦洲镇十四村低围街58号边 | 2020-09-16 11:54 | <0.025 | <0.001 | 1.22 | 未检出 | 80 | <0.0025 | 1.36 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.82 | 0.0164 | <0.0005 | 0.32 | <0.025 | <0.001 | 1.35 | 符合
51 | 中澳春城三期 | 坦洲镇界狮南路131号 | 2020-09-16 12:12 | <0.025 | <0.001 | 1.24 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.41 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.76 | 0.0137 | 0.0008 | 0.32 | <0.025 | <0.001 | 1.39 | 符合
52 | 岭汇名轩 | 开发区岐关东路68号 | 2020-09-18 10:49 | <0.025 | <0.001 | 1.32 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.69 | <5 | 0.9 | 无异臭异味 | 无 | 7.56 | <0.0045 | 0.0016 | 0.31 | <0.025 | <0.001 | 1.46 | 符合
53 | 至尊豪苑 | 火炬开发区明珠路上23号 | 2020-09-18 11:39 | <0.025 | <0.001 | 1.14 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.55 | <5 | 0.9 | 无异臭异味 | 无 | 7.61 | <0.0045 | 0.0017 | 0.05 | <0.025 | <0.001 | 1.26 | 符合
54 | 丽景嘉园二期 | 三乡平岚金星路1号 | 2020-09-18 11:20 | / | / | / | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 2.01 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.41 | <0.0045 | 0.0068 | 0.23 | <0.025 | <0.001 | 1.44 | 符合
55 | 保利林语（春天里） | 火炬开发区神涌村憧憬路7号 | 2020-09-18 14:47 | <0.025 | <0.001 | 1.39 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.61 | <5 | 0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.37 | <0.0045 | 0.0009 | 0.21 | <0.025 | <0.001 | 1.46 | 符合
56 | 金棕榈 | 三乡镇圩仔光后新村183号 | 2020-09-17 15:31 | / | / | / | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.61 | <5 | 0.7 | 无异臭异味 | 无 | 7.46 | 0.0189 | 0.01 | 0.2 | <0.025 | <0.001 | 1.45 | 符合
57 | 东峻华庭 | 三乡镇金谷大道219号 | 2020-09-17 16:24 | <0.025 | <0.001 | 1.22 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.76 | <5 | 0.7 | 无异臭异味 | 无 | 7.43 | 0.0106 | 0.0067 | 0.08 | <0.025 | <0.001 | 1.37 | 符合
58 | 富盈居一期 | 坦洲镇彩虹路19号 | 2020-09-17 11:07 | / | / | / | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.33 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.26 | 0.027 | 0.0071 | 0.22 | <0.025 | <0.001 | 1.71 | 符合
59 | 万科金悦华庭 | 坦洲镇坦神北路138号金悦华庭 | 2020-09-17 14:28 | / | / | / | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.32 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.25 | 0.0211 | 0.0027 | 0.28 | <0.025 | <0.001 | 1.38 | 符合
60 | 鼎威花园 | 三乡镇景观大道鼎威花园 | 2020-09-17 16:15 | <0.025 | <0.001 | 1.19 | 未检出 | 8 | <0.0025 | 1.7 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.34 | 0.0126 | 0.008 | 0.3 | <0.025 | <0.001 | 1.3 | 符合