## 二次供水
2020年10月中山市供水水质抽检结果（二次供水）
序号 | 受测单位 | 受测地址 | 采样日期 | 进水口 |  |  | 出水口 | [14 empty] | 结果判定 | 备注
|  |  |  | 氨氮（以N计），mg/L | 亚硝酸盐氮，mg/L | 耗氧量（CODMn法，以O2计），mg/L | 总大肠菌群，MPN/100mL | 菌落总数，CFU/mL | 铅，mg/L | 硝酸盐（以N计），mg/L | 色度，度 | 浑浊度，NTU | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH值 | 铁，mg/L | 锰，mg/L | 氯气及游离氯制剂 | 氨氮（以N计），mg/L | 亚硝酸盐氮，mg/L | 耗氧量（CODMn法，以O2计），mg/L
|  |  |  | 0.7 | 0.5 | 3 | 不得检出 | 100 | 0.01 | 10 地下水源限制时为20 | 15 | 1 水源与净水技术条件限制时为3 | 无异臭、异味 | 无 | 不小于6.5且不大于8.5 | 0.3 | 0.1 | 与水接触至少30min，管网末梢水中余量≥0.05 | 0.7 | 0.5 | 3
1 | 大信新家园一期 | 西区岐虹路3号 | 2020-10-11 15:14 | <0.025 | <0.001 | 1.04 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.33 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.33 | 0.0274 | 0.0013 | 0.69 | <0.025 | <0.001 | 1.4 | 符合
2 | 大信新家园二期 | 西区岐虹路3号 | 2020-10-11 15:05 | <0.025 | <0.001 | 0.96 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.26 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.19 | 0.0105 | 0.0008 | 0.66 | <0.025 | <0.001 | 1.53 | 符合
3 | 恒基大厦 | 石岐区康华路18号 | 2020-10-11 09:52 | <0.025 | <0.001 | 1.14 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.34 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.3 | 0.0128 | 0.0012 | 0.22 | <0.025 | <0.001 | 1.47 | 符合
4 | 名雅豪庭一期 | 中山市东华路22号 | 2020-10-11 10:43 | <0.025 | <0.001 | 1.13 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.31 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.33 | 0.0074 | 0.0006 | 0.41 | <0.025 | <0.001 | 1.22 | 符合
5 | 名雅豪庭二期 | 中山市东华路22号 | 2020-10-11 11:08 | <0.025 | <0.001 | 1.17 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.33 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.31 | 0.0047 | 0.0009 | 0.52 | <0.025 | <0.001 | 1.32 | 符合
6 | 日华坊 | 中山市石岐区岐港公路北侧景祥路2号 | 2020-10-11 15:57 | <0.025 | <0.001 | 1.08 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.22 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.28 | 0.0065 | 0.0006 | 0.33 | <0.025 | <0.001 | 1.81 | 符合
7 | 中海龙湾花园 | 中山市石岐区兴利路3号 | 2020-10-12 10:20 | <0.025 | <0.001 | 0.91 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.35 | <5 | 0.7 | 无异臭异味 | 无 | 7.18 | 0.018 | 0.0011 | 0.5 | <0.025 | <0.001 | 1.39 | 符合
8 | 星汇湾一、三栋 | 石岐区中山二路4号 | 2020-10-12 11:23 | <0.025 | <0.001 | 0.99 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.3 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.17 | 0.009 | 0.0007 | 0.5 | <0.025 | <0.001 | 1.38 | 符合
9 | 星汇湾四、六栋 | 石岐区中山二路4号 | 2020-10-12 11:55 | <0.025 | <0.001 | 1 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.28 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.2 | 0.0164 | 0.0006 | 0.29 | <0.025 | <0.001 | 1.23 | 符合
10 | 星汇隽庭 | 中山市石岐区兴利路3号 | 2020-10-12 14:50 | <0.025 | <0.001 | 1 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.31 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.19 | 0.0166 | 0.0008 | 0.36 | <0.025 | <0.001 | 1.25 | 符合
11 | 幸福汇一二期 | 石岐区岐环路9号 | 2020-10-12 15:53 | <0.025 | <0.001 | 1.01 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.34 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.31 | 0.0066 | 0.0005 | 0.51 | <0.025 | <0.001 | 1.21 | 符合
12 | 凯旋时代公寓 | 西区中山一路115号 | 2020-10-12 09:49 | <0.025 | <0.001 | 0.96 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.26 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.11 | 0.01 | 0.0018 | 0.71 | <0.025 | <0.001 | 1 | 符合
13 | 翠景湾 | 西区翠华街1号 | 2020-10-12 10:26 | <0.025 | <0.001 | 0.91 | 未检出 | 48 | <0.0025 | 1.29 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.21 | 0.006 | 0.0006 | 0.68 | <0.025 | <0.001 | 1.08 | 符合
14 | 顺心居 | 沙朗穗兴路1号 | 2020-10-12 11:13 | <0.025 | <0.001 | 1.02 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.26 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.35 | 0.0095 | 0.0009 | 0.59 | <0.025 | <0.001 | 1.42 | 符合
15 | 美林假日三期 | 西区沙朗金港路48号 | 2020-10-12 14:24 | <0.025 | <0.001 | 1.07 | 未检出 | 23 | <0.0025 | 1.29 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.24 | 0.0113 | 0.001 | 0.66 | <0.025 | <0.001 | 1.13 | 符合
16 | 美林假日四期 | 西区沙朗金港路48号 | 2020-10-12 15:00 | <0.025 | <0.001 | 0.97 | 未检出 | 47 | <0.0025 | 1.3 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.35 | 0.047 | 0.0047 | 0.72 | <0.025 | <0.001 | 1.25 | 符合
17 | 逸翠华庭二期 | 火炬开发区云祥路2号 | 2020-10-12 16:23 | <0.025 | <0.001 | 0.92 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.21 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.18 | 0.012 | 0.0015 | 0.57 | <0.025 | <0.001 | 0.96 | 符合
18 | 西岸香畔 | 中山市同汇街1号 | 2020-10-12 09:52 | <0.025 | <0.001 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.2 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.32 | 0.0139 | 0.001 | 0.39 | <0.025 | <0.001 | 0.91 | 符合
19 | 中澳豪逸半岛3期 | 中山市坦洲镇界狮南路63号 | 2020-10-12 11:10 | <0.025 | <0.001 | 0.92 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.2 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.3 | 0.117 | 0.0035 | 0.42 | <0.025 | <0.001 | 1.02 | 符合
20 | 中澳豪逸半岛2期 | 中山市坦洲镇界狮南路63号 | 2020-10-12 11:54 | <0.025 | <0.001 | 0.97 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.21 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.33 | 0.0085 | <0.0005 | 0.41 | <0.025 | <0.001 | 1.05 | 符合
21 | 誉峯名门 | 中山市坦洲镇谭隆南路66号 | 2020-10-12 15:45 | <0.025 | <0.001 | 1.08 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.24 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.28 | 0.0233 | 0.0005 | 0.42 | <0.025 | <0.001 | 1.15 | 符合
22 | 俊和闲庭 | 中山市坦洲镇环市东南路96号 | 2020-10-12 16:51 | <0.025 | <0.001 | 1.25 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 0.9 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.4 | 0.0242 | 0.0006 | 0.42 | <0.025 | <0.001 | 1.31 | 符合
23 | 欣锠雅苑 | 中山市坦洲镇振兴中路20号 | 2020-10-13 11:02 | <0.025 | <0.001 | 1.19 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.21 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.34 | 0.0344 | 0.0034 | 0.52 | <0.025 | <0.001 | 1.24 | 符合
24 | 御城金湾2期 | 中山市坦洲镇神农路8号 | 2020-10-13 14:46 | <0.025 | <0.001 | 1.01 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.21 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.47 | 0.0239 | 0.0012 | 0.24 | <0.025 | <0.001 | 1.05 | 符合
25 | 御城金湾1期 | 中山市坦洲镇神农路8号 | 2020-10-13 15:10 | <0.025 | <0.001 | 1.04 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.2 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.45 | 0.0323 | 0.0011 | 0.26 | <0.025 | <0.001 | 1.13 | 符合
26 | 御城金湾3期 | 中山市坦洲镇神农路8号 | 2020-10-13 15:55 | <0.025 | <0.001 | 0.97 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.2 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.42 | 0.144 | 0.0056 | 0.27 | <0.025 | <0.001 | 1.07 | 符合
27 | 锦绣明珠 | 中山市坦洲镇康明路1号 | 2020-10-13 12:13 | <0.025 | <0.001 | 1.04 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.22 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.4 | 0.0072 | <0.0005 | 0.56 | <0.025 | <0.001 | 1.14 | 符合
28 | 阳光里 | 中山市坦洲镇汇财街23号 | 2020-10-13 13:38 | <0.025 | <0.001 | 1.13 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.17 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.28 | 0.0168 | 0.0008 | 0.44 | <0.025 | <0.001 | 1.24 | 符合
29 | 臻华花园 | 火炬开发区神农路18号 | 2020-10-13 10:02 | <0.025 | <0.001 | 0.97 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.27 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.36 | 0.0208 | 0.0016 | 0.64 | <0.025 | <0.001 | 1.03 | 符合
30 | 金华花园3期 | 火炬开发区翠岭路1号金华花园 | 2020-10-13 11:25 | <0.025 | <0.001 | 1.05 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.09 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.22 | 0.0526 | 0.0028 | 0.67 | <0.025 | <0.001 | 1.67 | 符合
31 | 雅景花园1、2期别墅区 | 火炬开发区凯捷路28号雅景花园 | 2020-10-13 16:34 | <0.025 | <0.001 | 1.22 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.47 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.33 | 0.0105 | 0.0008 | 0.62 | <0.025 | <0.001 | 1.35 | 符合
32 | 雅景花园1、2期洋房区 | 火炬开发区凯捷路28号雅景花园 | 2020-10-13 16:58 | <0.025 | <0.001 | 1.12 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.45 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.12 | 0.0118 | 0.0011 | 0.58 | <0.025 | <0.001 | 1.99 | 符合
33 | 雅景花园3期 | 火炬开发区凯捷路28号雅景花园 | 2020-10-13 15:54 | <0.025 | <0.001 | 1.12 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.34 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.31 | 0.0236 | 0.0011 | 0.71 | <0.025 | <0.001 | 1.25 | 符合
34 | 丽景嘉园一期 | 三乡镇丽景嘉园 | 2020-10-13 10:05 | / | / | / | 未检出 | 32 | <0.0025 | 1.57 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.12 | 0.0154 | 0.0182 | 0.54 | <0.025 | <0.001 | 1.64 | 符合
35 | 宝龙大厦 | 三乡镇鸿埠园路13号 | 2020-10-13 11:20 | <0.025 | <0.001 | 1.29 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.6 | <5 | 0.8 | 无异臭异味 | 无 | 7.22 | 0.0099 | 0.0168 | 0.1 | <0.025 | <0.001 | 1.77 | 符合
36 | 丰润豪庭 | 三乡镇平南村鸿埠园路83号 | 2020-10-13 11:53 | <0.025 | <0.001 | 1.15 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.36 | <5 | 0.7 | 无异臭异味 | 无 | 7.26 | 0.0118 | 0.0156 | 0.34 | <0.025 | <0.001 | 1.24 | 符合
37 | 嘉美苑 | 三乡镇新圩村五队金沙路1号 | 2020-10-13 14:57 | <0.025 | <0.001 | 1.37 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.5 | <5 | 0.9 | 无异臭异味 | 无 | 7.38 | 0.0739 | 0.0384 | 0.15 | <0.025 | <0.001 | 1.49 | 符合
38 | 宝之园 | 广东省中山市三乡镇宝元大道与文昌东路交叉口 | 2020-10-13 16:06 | <0.025 | <0.001 | 1.05 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.29 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.25 | 0.0202 | 0.0087 | 0.12 | <0.025 | <0.001 | 1.13 | 符合
39 | 泮溪花园 | 火炬开发区环茂一路2号 | 2020-10-13 14:30 | <0.025 | <0.001 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.38 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.09 | 0.0142 | 0.001 | 0.71 | <0.025 | <0.001 | 1.74 | 符合
40 | 海伦印象（金色江湾） | 中山市坦洲镇界狮南路8号 | 2020-10-14 10:23 | <0.025 | <0.001 | 1.06 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.18 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.42 | 0.0104 | 0.0005 | 0.62 | <0.025 | <0.001 | 1.1 | 符合
41 | 环豪雅居 | 中山市坦洲镇神利路83号 | 2020-10-14 10:07 | <0.025 | <0.001 | 0.94 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.17 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.5 | 0.0568 | 0.0031 | 0.52 | <0.025 | <0.001 | 1.02 | 符合
42 | 华丰花园 | 中山市三乡镇金华路 | 2020-10-14 14:28 | / | / | / | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.16 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.32 | 0.0219 | 0.0034 | 0.21 | <0.025 | <0.001 | 1.44 | 符合
43 | 富丽花园 | 中山市三乡镇文昌中路117号 | 2020-10-14 15:29 | / | / | / | 未检出 | 22 | <0.0025 | 1.49 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.3 | 0.0236 | 0.0116 | 0.09 | <0.025 | <0.001 | 1.08 | 符合
44 | 大翼龙苑 | 中山市三乡镇大布村振兴路8号 | 2020-10-14 11:17 | <0.025 | <0.001 | 1.07 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 0.96 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.23 | 0.0176 | 0.0075 | 0.08 | <0.025 | <0.001 | 1.26 | 符合
45 | 宝龙花园 | 广东省中山市三乡镇金园路1号 | 2020-10-14 14:19 | <0.025 | <0.001 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.39 | <5 | 0.8 | 无异臭异味 | 无 | 7.3 | 0.0124 | 0.0112 | 0.37 | <0.025 | <0.001 | 1.34 | 符合
46 | 仙景山庄 | 中山市三乡镇古鹤村 | 2020-10-14 15:29 | <0.025 | <0.001 | 1.43 | 未检出 | 13 | <0.0025 | 1.28 | <5 | 0.9 | 无异臭异味 | 无 | 7.28 | 0.0736 | 0.0149 | 0.05 | <0.025 | <0.001 | 1.5 | 符合
47 | 宝盛阳光家园 | 火炬开发区港城路15号 | 2020-10-14 09:37 | <0.025 | <0.001 | 1.02 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.34 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.11 | 0.0098 | 0.0008 | 0.57 | <0.025 | <0.001 | 1.04 | 符合
48 | 殷华阁 | 火炬开发区明珠路8号 | 2020-10-14 11:22 | <0.025 | <0.001 | 1.09 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.31 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.31 | 0.0153 | 0.0076 | 0.57 | <0.025 | <0.001 | 1.19 | 符合
49 | 星耀花园 | 火炬开发区东镇东路 | 2020-10-14 14:49 | <0.025 | <0.001 | 1.08 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.37 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.22 | 0.032 | 0.0078 | 0.64 | <0.025 | <0.001 | 1.11 | 符合
50 | 名雅居 | 中山市龙凤街8号 | 2020-10-14 16:35 | <0.025 | <0.001 | 1.11 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.38 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.33 | 0.0112 | 0.001 | 0.69 | <0.025 | <0.001 | 1.13 | 符合
51 | 尚东新天地一期 | 火炬开发区 | 2020-10-14 15:54 | <0.025 | <0.001 | 0.95 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 0.76 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.41 | 0.0158 | 0.0048 | 0.59 | <0.025 | <0.001 | 1.08 | 符合
52 | 古镇六坊花园 | 古镇中兴大道15号 | 2020-10-15 14:31 | <0.025 | <0.001 | 0.74 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.42 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.19 | <0.0045 | <0.0005 | 0.7 | <0.025 | <0.001 | 0.81 | 符合
53 | 乐丰花园二期 | 古镇中兴大道 | 2020-10-15 12:01 | <0.025 | <0.001 | 1.03 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.43 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.36 | 0.0074 | <0.0005 | 0.55 | <0.025 | <0.001 | 1.14 | 符合
54 | 乐丰花园一期 | 古镇中兴大道乐丰花园一期 | 2020-10-15 11:28 | <0.025 | <0.001 | 1.32 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.4 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.27 | 0.0534 | 0.0048 | 0.61 | <0.025 | <0.001 | 1.49 | 符合
55 | 灯都华廷 | 古镇华廷路 | 2020-10-15 11:22 | <0.025 | <0.001 | 0.85 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.44 | <5 | 0.7 | 无异臭异味 | 无 | 7.21 | 0.0096 | 0.004 | 0.85 | <0.025 | <0.001 | 0.97 | 符合