## 出厂水、管网水
2020年11月中山市供水水质抽检结果（出厂水、管网水） | [44 empty] | 结果判定 | 备注
序号 | 受测单位 | 受测地址 | 水质类别 | 采样日期 | 总大肠菌群，MPN/100mL | 耐热大肠菌群，MPN/100mL | 大肠埃希氏菌，MPN/100mL | 菌落总数，CFU/mL | 砷，mg/L | 镉，mg/L | 铬（六价），mg/L | 铅，mg/L | 汞，mg/L | 硒，mg/L | 氰化物，mg/L | 氟化物，mg/L | 硝酸盐（以N计），mg/L | 三氯甲烷，mg/L | 四氯化碳，mg/L | 溴酸盐（使用臭氧时），mg/L | 甲醛（使用臭氧时），mg/L | 亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时），mg/L | 氯酸盐（使用二氧化氯消毒时），mg/L | 色度，度 | 浑浊度，NTU | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH值 | 铝，mg/L | 铁，mg/L | 锰，mg/L | 铜，mg/L | 锌，mg/L | 氯化物，mg/L | 硫酸盐，mg/L | 溶解性总固体，mg/L | 总硬度（以CaCO3计），mg/L | 耗氧量（以O2计），mg/L | 挥发酚类（以苯酚计），mg/L | 阴离子合成洗涤剂，mg/L | 总α放射性，Bq/L | 总β放射性，Bq/L | 氯气及游离氯制剂（游离氯），mg/L | 一氯胺（总氯），mg/L
[5 empty] | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | 100 | 0.01 | 0.005 | 0.05 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.05 | 1 | 10，地下水源限制时为20 | 0.06 | 0.002 | 0.01 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 15 | 1 水源与净水技术条件限制时为3 | 无异臭、异味 | 无 | 不小于6.5且不大于8.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 1 | 1 | 250 | 250 | 1000 | 450 | 3 水源限制, 原水耗氧量>6mg/L时为5 | 0.002 | 0.3 | 0.5 | 1 | 与水接触至少30min，出厂水中限值4，出厂水中余量≥0.3，管网末梢水中余量≥0.05 | 与水接触至少120min，出厂水中限值3，出厂水中余量≥0.5，管网末梢水中余量≥0.05
1 | 大丰水厂 | 大丰水厂管网水泗和围新村75号取样点 | 管网水（42项） | 2020-11-09 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0010 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0001 | <0.0004 | <0.002 | 0.13 | 1.45 | 0.0232 | <0.0001 | <0.005 | <0.05 | <0.0024 | <0.0050 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.47 | 0.098 | 0.0122 | 0.0005 | <0.009 | 0.004 | 12.4 | 16.5 | 188 | 109 | 1.02 | <0.002 | <0.050 | <0.016 | <0.028 | 0.38 | 0.51 | 符合
2 | 东凤水厂 | 东凤水厂管网水永安村江凤路2号取样点 | 管网水（42项） | 2020-11-09 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0010 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0001 | <0.0004 | <0.002 | 0.12 | 1.41 | 0.0186 | <0.0001 | <0.005 | <0.05 | <0.0024 | <0.0050 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.46 | 0.102 | 0.0188 | 0.0022 | <0.009 | 0.102 | 9.11 | 20.2 | 178 | 110 | 0.94 | <0.002 | <0.050 | <0.016 | <0.028 | 0.42 | 0.58 | 符合
3 | 东凤水厂 | 东凤水厂管网水民乐村健民街3巷1号取样点 | 管网水（42项） | 2020-11-09 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0010 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0001 | <0.0004 | <0.002 | 0.12 | 1.42 | 0.0205 | <0.0001 | <0.005 | <0.05 | <0.0024 | <0.0050 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.48 | 0.126 | 0.0362 | 0.0008 | <0.009 | 0.038 | 9.53 | 17.4 | 179 | 111 | 0.98 | <0.002 | <0.050 | <0.016 | <0.028 | 0.39 | 0.55 | 符合
4 | 坦州水厂 | 坦州水厂管网水一知万大酒店厨房处取样点 | 管网水（42项） | 2020-11-09 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0010 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0001 | <0.0004 | <0.002 | 0.17 | 1.41 | 0.025 | <0.0001 | <0.005 | <0.05 | <0.0024 | <0.0050 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.49 | 0.062 | 0.0054 | <0.0005 | <0.009 | 0.002 | 34.8 | 20.9 | 239 | 151 | 0.89 | <0.002 | <0.050 | <0.016 | <0.028 | 0.37 | 0.45 | 符合
5 | 长江水厂 | 长江水厂出厂水取样点 | 出厂水（42项） | 2020-11-09 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0010 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0001 | <0.0004 | <0.002 | 0.12 | 0.42 | 0.0102 | <0.0001 | <0.005 | <0.05 | <0.0024 | <0.0050 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.81 | <0.040 | 0.0065 | 0.0016 | <0.009 | 0.006 | 5.32 | 2.21 | 36 | 21.6 | 0.93 | <0.002 | <0.050 | <0.016 | <0.028 | 0.34 | 0.51 | 符合
6 | 长江水厂 | 长江水厂管网水广东省中山市卫生健康局前取样点 | 管网水（42项） | 2020-11-09 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0010 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0001 | <0.0004 | <0.002 | 0.12 | 0.41 | 0.0144 | <0.0001 | <0.005 | <0.05 | <0.0024 | <0.0050 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.73 | <0.040 | 0.0168 | 0.002 | <0.009 | 0.006 | 5.27 | 2.39 | 36 | 22.6 | 1.06 | <0.002 | <0.050 | <0.016 | <0.028 | 0.3 | 0.44 | 符合
7 | 南头水厂 | 南头水厂出厂水取样点 | 出厂水（42项） | 2020-11-10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0010 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0001 | <0.0004 | <0.002 | 0.08 | 1.26 | 0.0206 | <0.0001 | <0.005 | <0.05 | <0.0024 | <0.0050 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.45 | 0.13 | 0.0076 | 0.0008 | <0.009 | 0.007 | 7.45 | 17.8 | 181 | 106 | 1.11 | <0.002 | <0.050 | <0.016 | <0.028 | 0.74 | 0.87 | 符合
8 | 南头水厂 | 南头水厂管网水南头村光明南路景南街5巷6号取样点 | 管网水（42项） | 2020-11-10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0010 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0001 | <0.0004 | <0.002 | 0.08 | 1.29 | 0.0217 | <0.0001 | <0.005 | <0.05 | <0.0024 | <0.0050 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.42 | 0.126 | 0.0177 | 0.0008 | <0.009 | 0.007 | 7.45 | 17.5 | 184 | 109 | 1.07 | <0.002 | <0.050 | <0.016 | <0.028 | 0.42 | 0.63 | 符合
9 | 南头水厂 | 南头水厂管网水华光村光明北路11号取样点 | 管网水（42项） | 2020-11-10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0010 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0001 | <0.0004 | <0.002 | 0.08 | 1.24 | 0.0197 | <0.0001 | <0.005 | <0.05 | <0.0024 | <0.0050 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.43 | 0.132 | 0.0062 | <0.0005 | <0.009 | 0.009 | 6.87 | 19.8 | 184 | 110 | 0.92 | <0.002 | <0.050 | <0.016 | <0.028 | 0.43 | 0.6 | 符合
10 | 东升水厂 | 东升水厂出厂水取样点 | 出厂水（42项） | 2020-11-10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0010 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0001 | <0.0004 | <0.002 | 0.09 | 1.24 | 0.022 | <0.0001 | <0.005 | <0.05 | <0.0024 | <0.0050 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.42 | 0.165 | 0.018 | 0.0014 | <0.009 | 0.004 | 9.28 | 18.2 | 178 | 108 | 1.08 | <0.002 | <0.050 | <0.016 | <0.028 | 0.75 | 0.86 | 符合
11 | 东升水厂 | 东升水厂管网水高沙村葵联巷4号取样点 | 管网水（42项） | 2020-11-10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0010 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0001 | <0.0004 | <0.002 | 0.08 | 1.24 | 0.0206 | <0.0001 | <0.005 | <0.05 | <0.0024 | <0.0050 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.45 | 0.161 | 0.009 | 0.0013 | <0.009 | 0.004 | 9.31 | 18.2 | 184 | 109 | 0.98 | <0.002 | <0.050 | <0.016 | <0.028 | 0.47 | 0.6 | 符合
12 | 新涌口水厂 | 新涌口水厂出厂水取水点 | 出厂水（42项） | 2020-11-10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0010 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0001 | <0.0004 | <0.002 | 0.09 | 1.36 | 0.0211 | <0.0001 | <0.005 | <0.05 | <0.0024 | <0.0050 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.44 | 0.094 | 0.0074 | <0.0005 | <0.009 | 0.003 | 9.86 | 20.6 | 178 | 109 | 0.98 | <0.002 | <0.050 | <0.016 | <0.028 | 0.74 | 0.85 | 符合
13 | 新涌口水厂 | 新涌口水厂管网水光二村新涌西路358号取水点 | 管网水（42项） | 2020-11-10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0010 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0001 | <0.0004 | <0.002 | 0.09 | 1.34 | 0.021 | <0.0001 | <0.005 | <0.05 | <0.0024 | <0.0050 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 8.05 | 0.082 | <0.0045 | <0.0005 | <0.009 | 0.006 | 8.51 | 17.9 | 182 | 110 | 0.86 | <0.002 | <0.050 | <0.016 | <0.028 | 0.79 | 0.87 | 符合
14 | 新涌口水厂 | 新涌口水厂管网水光一村新涌西路186号取水点 | 管网水（42项） | 2020-11-10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0010 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0001 | <0.0004 | <0.002 | 0.07 | 1.13 | 0.0229 | <0.0001 | <0.005 | <0.05 | <0.0024 | <0.0050 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.65 | 0.086 | 0.008 | <0.0005 | <0.009 | 0.042 | 8.04 | 18.1 | 184 | 109 | 0.94 | <0.002 | <0.050 | <0.016 | <0.028 | 0.69 | 0.78 | 符合
15 | 全禄水厂 | 全禄水厂出厂水取水点 | 出厂水（42项） | 2020-11-10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0010 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0001 | <0.0004 | <0.002 | 0.11 | 1.31 | 0.024 | <0.0001 | <0.005 | <0.05 | <0.0024 | <0.0050 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.92 | 0.11 | 0.012 | <0.0005 | <0.009 | 0.005 | 12.6 | 15.1 | 184 | 112 | 0.99 | <0.002 | <0.050 | <0.016 | <0.028 | 0.45 | 0.62 | 符合
16 | 全禄水厂 | 全禄水厂管网水中山市司法局西区司法所取水点 | 管网水（42项） | 2020-11-10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0010 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0001 | <0.0004 | <0.002 | 0.11 | 1.25 | 0.0246 | <0.0001 | <0.005 | <0.05 | <0.0024 | <0.0050 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.72 | 0.096 | 0.0082 | 0.0006 | <0.009 | 0.008 | 10.8 | 19 | 184 | 111 | 1.02 | <0.002 | <0.050 | <0.016 | <0.028 | 0.68 | 0.74 | 符合
17 | 黄圃水厂 | 黄圃水厂出厂水取样点 | 出厂水（42项） | 2020-11-11 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0010 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0001 | <0.0004 | <0.002 | 0.08 | 1.27 | 0.0258 | <0.0001 | <0.005 | <0.05 | <0.0024 | <0.0050 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.5 | 0.068 | <0.0045 | <0.0005 | <0.009 | 0.004 | 8.74 | 18.7 | 180 | 111 | 1.13 | <0.002 | <0.050 | <0.016 | <0.028 | 0.6 | 0.78 | 符合
18 | 黄圃水厂 | 黄圃水厂管网水马安村兴圃大道中92号 | 管网水（42项） | 2020-11-11 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0010 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0001 | <0.0004 | <0.002 | 0.08 | 1.29 | 0.0241 | <0.0001 | <0.005 | <0.05 | <0.0024 | <0.0050 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.52 | 0.074 | <0.0045 | <0.0005 | <0.009 | 0.006 | 8.55 | 19.6 | 182 | 110 | 1.02 | <0.002 | <0.050 | <0.016 | <0.028 | 0.43 | 0.61 | 符合
19 | 黄圃水厂 | 黄圃水厂管网水新沙村永安东街1号 | 管网水（42项） | 2020-11-11 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0010 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0001 | <0.0004 | <0.002 | 0.08 | 1.22 | 0.0233 | <0.0001 | <0.005 | <0.05 | <0.0024 | <0.0050 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.58 | 0.072 | <0.0045 | <0.0005 | <0.009 | 0.006 | 8.84 | 19.3 | 184 | 109 | 0.98 | <0.002 | <0.050 | <0.016 | <0.028 | 0.36 | 0.58 | 符合
20 | 凯茵豪园水厂 | 凯茵豪园水厂出厂水取样点 | 出厂水（42项） | 2020-11-16 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0010 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0001 | <0.0004 | <0.002 | 0.11 | 0.38 | 0.0098 | <0.0001 | <0.005 | <0.05 | <0.0024 | <0.0050 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.25 | <0.040 | 0.0092 | 0.0104 | <0.009 | 0.012 | 5 | 2.08 | 28 | 19.6 | 1.22 | <0.002 | <0.050 | <0.016 | <0.028 | 0.41 | 0.54 | 符合
21 | 凯茵豪园水厂 | 凯茵豪园水厂管网水凯茵豪园内取样点 | 管网水（42项） | 2020-11-16 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0010 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0001 | <0.0004 | <0.002 | 0.11 | 0.37 | 0.0097 | <0.0001 | <0.005 | <0.05 | <0.0024 | <0.0050 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.28 | <0.040 | 0.0178 | 0.01 | <0.009 | 0.019 | 4.92 | 2.11 | 28 | 20.4 | 1.06 | <0.002 | <0.050 | <0.016 | <0.028 | 0.19 | 0.2 | 符合
序号 | 受测单位 | 受测地址 | 检测类别 | 采样日期 | 总大肠菌群，MPN/100mL | 耐热大肠菌群，MPN/100mL | 大肠埃希氏菌，MPN/100mL | 菌落总数，CFU/mL | 砷，mg/L | 镉，mg/L | 铬（六价），mg/L | 铅，mg/L | 汞，mg/L | 硒，mg/L | 氰化物，mg/L | 氟化物，mg/L | 硝酸盐（以N计），mg/L | 三氯甲烷，mg/L | 四氯化碳，mg/L | 溴酸盐（使用臭氧时），mg/L | 甲醛（使用臭氧时），mg/L | 亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时），mg/L | 氯酸盐（使用二氧化氯消毒时），mg/L | 色度，度 | 浑浊度，NTU | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH值 | 铝，mg/L | 铁，mg/L | 锰，mg/L | 铜，mg/L | 锌，mg/L | 氯化物，mg/L | 硫酸盐，mg/L | 溶解性总固体，mg/L | 总硬度（以CaCO3计），mg/L | 耗氧量（以O2计），mg/L | 挥发酚类（以苯酚计），mg/L | 阴离子合成洗涤剂，mg/L | 总α放射性，Bq/L | 总β放射性，Bq/L | 氯气及游离氯制剂（游离氯），mg/L | 一氯胺（总氯），mg/L | 符合
[5 empty] | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | 100 | 0.01 | 0.005 | 0.05 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.05 | 1 | 10地下水源限制时为20 | 0.06 | 0.002 | 0.01 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 15 | 1 水源与净水技术条件限制时为3 | 无异臭、异味 | 无 | 不小于6.5且不大于8.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 1 | 1 | 250 | 250 | 1000 | 450 | 3 水源限制, 原水耗氧量>6mg/L时为5 | 0.002 | 0.3 | 0.5 | 1 | 与水接触至少30min，出厂水中限值4，出厂水中余量≥0.3，管网末梢水中余量≥0.05 | 与水接触至少120min，出厂水中限值3，出厂水中余量≥0.5，管网末梢水中余量≥0.05
22 | 大丰水厂 | 中山市港口镇马大丰围 | 出厂水（106项） | 2020/11/9 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0010 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0001 | <0.0004 | <0.002 | 0.13 | 1.42 | 0.022 | <0.00021 | <0.005 | <0.05 | <0.0024 | <0.0050 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.45 | 0.087 | 0.0078 | 0.0014 | <0.009 | 0.003 | 14.7 | 18.5 | 186 | 111 | 1.07 | <0.002 | <0.050 | <0.016 | <0.028 | 0.67 | 0.83
[5 empty] | 贾第鞭毛虫，个/10L | 隐孢子虫，个/10L | 锑，mg/L | 钡，mg/L | 铍，mg/L | 硼，mg/L | 钼，mg/L | 镍，mg/L | 银，mg/L | 铊，mg/L | 氯化氰（以CN－计），mg/L | 一氯二溴甲烷，mg/L | 二氯一溴甲烷，mg/L | 二氯乙酸，mg/L | 1,2-二氯乙烷，mg/L | 二氯甲烷，mg/L | 三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） | 1,1,1-三氯乙烷，mg/L | 三氯乙酸，mg/L | 三氯乙醛，mg/L | 2,4,6-三氯酚，mg/L | 三溴甲烷，mg/L | 七氯，mg/L | 马拉硫磷，mg/L | 五氯酚，mg/L | 六六六（总量），mg/L | 六氯苯，mg/L | 乐果，mg/L | 对硫磷，mg/L | 灭草松，mg/L | 甲基对硫磷，mg/L | 百菌清，mg/L | 呋喃丹，mg/L | 林丹，mg/L | 毒死蜱，mg/L | 草甘膦，mg/L | 敌敌畏，mg/L | 莠去津，mg/L | 溴氰菊酯，mg/L | 2,4-滴，mg/L
[5 empty] | <1 | <1 | 0.005 | 0.7 | 0.002 | 0.5 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.0001 | 0.07 | 0.1 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 2 | 0.1 | 0.01 | 0.2 | 0.1 | 0.0004 | 0.25 | 0.009 | 0.005 | 0.001 | 0.08 | 0.003 | 0.3 | 0.02 | 0.01 | 0.007 | 0.002 | 0.03 | 0.7 | 0.001 | 0.002 | 0.02 | 0.03
[5 empty] | 0 | 0 | <0.0005 | 0.028 | <0.0002 | 0.026 | <0.008 | <0.006 | <0.013 | <0.00001 | <0.01 | 0.0038 | 0.008 | 0.0129 | <0.00006 | <0.00003 | 0.538 | <0.00008 | 0.0056 | 0.009 | <0.00004 | <0.006 | <0.0002 | <0.0001 | <0.00003 | <0.00001 | <0.00002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0004 | <0.000125 | <0.00001 | <0.002 | <0.025 | <0.00005 | <0.0005 | <0.00020 | <0.00005
[5 empty] | 滴滴涕，mg/L | 乙苯，mg/L | 二甲苯（总量），mg/L | 1,1-二氯乙烯，mg/L | 1,2-二氯乙烯，mg/L | 1,2-二氯苯，mg/L | 1,4-二氯苯，mg/L | 三氯乙烯，mg/L | 三氯苯（总量），mg/L | 六氯丁二烯，mg/L | 丙烯酰胺，mg/L | 四氯乙烯，mg/L | 甲苯，mg/L | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯，mg/L | 环氧氯丙烷，mg/L | 苯，mg/L | 苯乙烯，mg/L | 苯并(a)芘，mg/L | 氯乙烯，mg/L | 氯苯，mg/L | 微囊藻毒素-LR，mg/L | 氨氮(以N计) ，mg/L | 硫化物，mg/L | 钠，mg/L | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
[5 empty] | 0.001 | 0.3 | 0.5 | 0.03 | 0.05 | 1 | 0.3 | 0.07 | 0.02 | 0.0006 | 0.0005 | 0.04 | 0.7 | 0.008 | 0.0004 | 0.01 | 0.02 | 1e-05 | 0.005 | 0.3 | 0.001 | 0.5 | 0.02 | 200 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
[5 empty] | <0.00002 | <0.00006 | <0.00013 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00019 | <0.00003 | <0.00011 | <0.00005 | <0.00014 | <0.00011 | <0.002 | <0.0004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.0000014 | <0.00017 | <0.00004 | <0.00006 | <0.025 | <0.02 | 7.58 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
序号 | 受测单位 | 受测地址 | 检测类别 | 采样日期 | 总大肠菌群，MPN/100mL | 耐热大肠菌群，MPN/100mL | 大肠埃希氏菌，MPN/100mL | 菌落总数，CFU/mL | 砷，mg/L | 镉，mg/L | 铬（六价），mg/L | 铅，mg/L | 汞，mg/L | 硒，mg/L | 氰化物，mg/L | 氟化物，mg/L | 硝酸盐（以N计），mg/L | 三氯甲烷，mg/L | 四氯化碳，mg/L | 溴酸盐（使用臭氧时），mg/L | 甲醛（使用臭氧时），mg/L | 亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时），mg/L | 氯酸盐（使用二氧化氯消毒时），mg/L | 色度，度 | 浑浊度，NTU | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH值 | 铝，mg/L | 铁，mg/L | 锰，mg/L | 铜，mg/L | 锌，mg/L | 氯化物，mg/L | 硫酸盐，mg/L | 溶解性总固体，mg/L | 总硬度（以CaCO3计），mg/L | 耗氧量（以O2计），mg/L | 挥发酚类（以苯酚计），mg/L | 阴离子合成洗涤剂，mg/L | 总α放射性，Bq/L | 总β放射性，Bq/L | 氯气及游离氯制剂（游离氯），mg/L | 一氯胺（总氯），mg/L | 符合
[5 empty] | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | 100 | 0.01 | 0.005 | 0.05 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.05 | 1 | 10地下水源限制时为20 | 0.06 | 0.002 | 0.01 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 15 | 1 水源与净水技术条件限制时为3 | 无异臭、异味 | 无 | 不小于6.5且不大于8.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 1 | 1 | 250 | 250 | 1000 | 450 | 3 水源限制, 原水耗氧量>6mg/L时为5 | 0.002 | 0.3 | 0.5 | 1 | 与水接触至少30min，出厂水中限值4，出厂水中余量≥0.3，管网末梢水中余量≥0.05 | 与水接触至少120min，出厂水中限值3，出厂水中余量≥0.5，管网末梢水中余量≥0.05
23 | 东凤水厂 | 中山市东凤镇西提路鸡肠滘 | 出厂水（106项） | 2020/11/9 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0010 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0001 | <0.0004 | <0.002 | 0.12 | 1.32 | 0.0192 | <0.00021 | <0.005 | <0.05 | <0.0024 | <0.0050 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.45 | 0.126 | 0.0098 | 0.0006 | <0.009 | 0.005 | 8.97 | 18.8 | 178 | 109 | 1.02 | <0.002 | <0.050 | <0.016 | <0.028 | 0.65 | 0.84
[5 empty] | 贾第鞭毛虫，个/10L | 隐孢子虫，个/10L | 锑，mg/L | 钡，mg/L | 铍，mg/L | 硼，mg/L | 钼，mg/L | 镍，mg/L | 银，mg/L | 铊，mg/L | 氯化氰（以CN－计），mg/L | 一氯二溴甲烷，mg/L | 二氯一溴甲烷，mg/L | 二氯乙酸，mg/L | 1,2-二氯乙烷，mg/L | 二氯甲烷，mg/L | 三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） | 1,1,1-三氯乙烷，mg/L | 三氯乙酸，mg/L | 三氯乙醛，mg/L | 2,4,6-三氯酚，mg/L | 三溴甲烷，mg/L | 七氯，mg/L | 马拉硫磷，mg/L | 五氯酚，mg/L | 六六六（总量），mg/L | 六氯苯，mg/L | 乐果，mg/L | 对硫磷，mg/L | 灭草松，mg/L | 甲基对硫磷，mg/L | 百菌清，mg/L | 呋喃丹，mg/L | 林丹，mg/L | 毒死蜱，mg/L | 草甘膦，mg/L | 敌敌畏，mg/L | 莠去津，mg/L | 溴氰菊酯，mg/L | 2,4-滴，mg/L
[5 empty] | <1 | <1 | 0.005 | 0.7 | 0.002 | 0.5 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.0001 | 0.07 | 0.1 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 2 | 0.1 | 0.01 | 0.2 | 0.1 | 0.0004 | 0.25 | 0.009 | 0.005 | 0.001 | 0.08 | 0.003 | 0.3 | 0.02 | 0.01 | 0.007 | 0.002 | 0.03 | 0.7 | 0.001 | 0.002 | 0.02 | 0.03
[5 empty] | 0 | 0 | <0.0005 | 0.029 | <0.0002 | 0.025 | <0.008 | <0.006 | <0.013 | <0.00001 | <0.01 | 0.0018 | 0.006 | 0.0123 | <0.00006 | <0.00003 | 0.438 | <0.00008 | 0.0071 | 0.009 | <0.00004 | <0.006 | <0.0002 | <0.0001 | <0.00003 | <0.00001 | <0.00002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0004 | <0.000125 | <0.00001 | <0.002 | <0.025 | <0.00005 | <0.0005 | <0.00020 | <0.00005
[5 empty] | 滴滴涕，mg/L | 乙苯，mg/L | 二甲苯（总量），mg/L | 1,1-二氯乙烯，mg/L | 1,2-二氯乙烯，mg/L | 1,2-二氯苯，mg/L | 1,4-二氯苯，mg/L | 三氯乙烯，mg/L | 三氯苯（总量），mg/L | 六氯丁二烯，mg/L | 丙烯酰胺，mg/L | 四氯乙烯，mg/L | 甲苯，mg/L | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯，mg/L | 环氧氯丙烷，mg/L | 苯，mg/L | 苯乙烯，mg/L | 苯并(a)芘，mg/L | 氯乙烯，mg/L | 氯苯，mg/L | 微囊藻毒素-LR，mg/L | 氨氮(以N计) ，mg/L | 硫化物，mg/L | 钠，mg/L | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
[5 empty] | 0.001 | 0.3 | 0.5 | 0.03 | 0.05 | 1 | 0.3 | 0.07 | 0.02 | 0.0006 | 0.0005 | 0.04 | 0.7 | 0.008 | 0.0004 | 0.01 | 0.02 | 1e-05 | 0.005 | 0.3 | 0.001 | 0.5 | 0.02 | 200 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
[5 empty] | <0.00002 | <0.00006 | <0.00013 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00019 | <0.00003 | <0.00011 | <0.00005 | <0.00014 | <0.00011 | <0.002 | <0.0004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.0000014 | <0.00017 | <0.00004 | <0.00006 | <0.025 | <0.02 | 4.54 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
序号 | 受测单位 | 受测地址 | 检测类别 | 采样日期 | 总大肠菌群，MPN/100mL | 耐热大肠菌群，MPN/100mL | 大肠埃希氏菌，MPN/100mL | 菌落总数，CFU/mL | 砷，mg/L | 镉，mg/L | 铬（六价），mg/L | 铅，mg/L | 汞，mg/L | 硒，mg/L | 氰化物，mg/L | 氟化物，mg/L | 硝酸盐（以N计），mg/L | 三氯甲烷，mg/L | 四氯化碳，mg/L | 溴酸盐（使用臭氧时），mg/L | 甲醛（使用臭氧时），mg/L | 亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时），mg/L | 氯酸盐（使用二氧化氯消毒时），mg/L | 色度，度 | 浑浊度，NTU | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH值 | 铝，mg/L | 铁，mg/L | 锰，mg/L | 铜，mg/L | 锌，mg/L | 氯化物，mg/L | 硫酸盐，mg/L | 溶解性总固体，mg/L | 总硬度（以CaCO3计），mg/L | 耗氧量（以O2计），mg/L | 挥发酚类（以苯酚计），mg/L | 阴离子合成洗涤剂，mg/L | 总α放射性，Bq/L | 总β放射性，Bq/L | 氯气及游离氯制剂（游离氯），mg/L | 一氯胺（总氯），mg/L | 符合
[5 empty] | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | 100 | 0.01 | 0.005 | 0.05 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.05 | 1 | 10地下水源限制时为20 | 0.06 | 0.002 | 0.01 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 15 | 1 水源与净水技术条件限制时为3 | 无异臭、异味 | 无 | 不小于6.5且不大于8.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 1 | 1 | 250 | 250 | 1000 | 450 | 3 水源限制, 原水耗氧量>6mg/L时为5 | 0.002 | 0.3 | 0.5 | 1 | 与水接触至少30min，出厂水中限值4，出厂水中余量≥0.3，管网末梢水中余量≥0.05 | 与水接触至少120min，出厂水中限值3，出厂水中余量≥0.5，管网末梢水中余量≥0.05
24 | 坦州水厂 | 坦州镇永一村西灌河边 | 出厂水（106项） | 2020/11/9 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0010 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0001 | <0.0004 | <0.002 | 0.17 | 1.44 | 0.0204 | <0.00021 | <0.005 | <0.05 | <0.0024 | <0.0050 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 6.95 | 0.055 | 0.0126 | 0.0005 | <0.009 | 0.004 | 35.6 | 21.2 | 238 | 150 | 1.03 | <0.002 | <0.050 | <0.016 | <0.028 | 0.62 | 0.78
[5 empty] | 贾第鞭毛虫，个/10L | 隐孢子虫，个/10L | 锑，mg/L | 钡，mg/L | 铍，mg/L | 硼，mg/L | 钼，mg/L | 镍，mg/L | 银，mg/L | 铊，mg/L | 氯化氰（以CN－计），mg/L | 一氯二溴甲烷，mg/L | 二氯一溴甲烷，mg/L | 二氯乙酸，mg/L | 1,2-二氯乙烷，mg/L | 二氯甲烷，mg/L | 三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） | 1,1,1-三氯乙烷，mg/L | 三氯乙酸，mg/L | 三氯乙醛，mg/L | 2,4,6-三氯酚，mg/L | 三溴甲烷，mg/L | 七氯，mg/L | 马拉硫磷，mg/L | 五氯酚，mg/L | 六六六（总量），mg/L | 六氯苯，mg/L | 乐果，mg/L | 对硫磷，mg/L | 灭草松，mg/L | 甲基对硫磷，mg/L | 百菌清，mg/L | 呋喃丹，mg/L | 林丹，mg/L | 毒死蜱，mg/L | 草甘膦，mg/L | 敌敌畏，mg/L | 莠去津，mg/L | 溴氰菊酯，mg/L | 2,4-滴，mg/L
[5 empty] | <1 | <1 | 0.005 | 0.7 | 0.002 | 0.5 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.0001 | 0.07 | 0.1 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 2 | 0.1 | 0.01 | 0.2 | 0.1 | 0.0004 | 0.25 | 0.009 | 0.005 | 0.001 | 0.08 | 0.003 | 0.3 | 0.02 | 0.01 | 0.007 | 0.002 | 0.03 | 0.7 | 0.001 | 0.002 | 0.02 | 0.03
[5 empty] | 0 | 0 | <0.0005 | 0.028 | <0.0002 | 0.029 | <0.008 | <0.006 | <0.013 | <0.00001 | <0.01 | 0.0176 | 0.016 | 0.0113 | <0.00006 | <0.00003 | 0.783 | <0.00008 | 0.0066 | 0.005 | <0.00004 | <0.006 | <0.0002 | <0.0001 | <0.00003 | <0.00001 | <0.00002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0004 | <0.000125 | <0.00001 | <0.002 | <0.025 | <0.00005 | <0.0005 | <0.00020 | <0.00005
[5 empty] | 滴滴涕，mg/L | 乙苯，mg/L | 二甲苯（总量），mg/L | 1,1-二氯乙烯，mg/L | 1,2-二氯乙烯，mg/L | 1,2-二氯苯，mg/L | 1,4-二氯苯，mg/L | 三氯乙烯，mg/L | 三氯苯（总量），mg/L | 六氯丁二烯，mg/L | 丙烯酰胺，mg/L | 四氯乙烯，mg/L | 甲苯，mg/L | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯，mg/L | 环氧氯丙烷，mg/L | 苯，mg/L | 苯乙烯，mg/L | 苯并(a)芘，mg/L | 氯乙烯，mg/L | 氯苯，mg/L | 微囊藻毒素-LR，mg/L | 氨氮(以N计) ，mg/L | 硫化物，mg/L | 钠，mg/L | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
[5 empty] | 0.001 | 0.3 | 0.5 | 0.03 | 0.05 | 1 | 0.3 | 0.07 | 0.02 | 0.0006 | 0.0005 | 0.04 | 0.7 | 0.008 | 0.0004 | 0.01 | 0.02 | 1e-05 | 0.005 | 0.3 | 0.001 | 0.5 | 0.02 | 200 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
[5 empty] | <0.00002 | <0.00006 | <0.00013 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00019 | <0.00003 | <0.00011 | <0.00005 | <0.00014 | <0.00011 | <0.002 | <0.0004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.0000014 | <0.00017 | <0.00004 | <0.00006 | <0.025 | <0.02 | 21.8 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /