## 二次供水
2020年11月中山市供水水质抽检结果（二次供水）
序号 | 受测单位 | 受测地址 | 采样日期 | 进水口 |  |  | 出水口 | [14 empty] | 结果判定 | 备注
|  |  |  | 氨氮（以N计），mg/L | 亚硝酸盐氮，mg/L | 耗氧量（CODMn法，以O2计），mg/L | 总大肠菌群，MPN/100mL | 菌落总数，CFU/mL | 铅，mg/L | 硝酸盐（以N计），mg/L | 色度，度 | 浑浊度，NTU | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH值 | 铁，mg/L | 锰，mg/L | 氯气及游离氯制剂 | 氨氮（以N计），mg/L | 亚硝酸盐氮，mg/L | 耗氧量（CODMn法，以O2计），mg/L
|  |  |  | 0.7 | 0.5 | 3 | 不得检出 | 100 | 0.01 | 10 地下水源限制时为20 | 15 | 1 水源与净水技术条件限制时为3 | 无异臭、异味 | 无 | 不小于6.5且不大于8.5 | 0.3 | 0.1 | 与水接触至少30min，管网末梢水中余量≥0.05 | 0.7 | 0.5 | 3
1 | 置贤大厦 | 石岐区龙井南路3号 | 2020-11-09 | <0.025 | <0.001 | 0.89 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.3 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.48 | 0.0098 | 0.0008 | 0.4 | <0.025 | <0.001 | 1.15 | 符合
2 | 岐乐花园四期 | 石岐区富康路6号 | 2020-11-09 | <0.025 | <0.001 | 0.85 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.36 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.51 | 0.013 | 0.0008 | 0.13 | <0.025 | <0.001 | 0.95 | 符合
3 | 逢源公寓 | 石岐区亭子下大街17号 | 2020-11-09 | <0.025 | <0.001 | 0.81 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.29 | <5 | 0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.46 | 0.021 | 0.0008 | 0.39 | <0.025 | <0.001 | 0.86 | 符合
4 | 永胜广场 | 石岐区安栏路92号 | 2020-11-09 | <0.025 | <0.001 | 1.02 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.29 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.43 | 0.011 | 0.0006 | 0.36 | <0.025 | <0.001 | 1.37 | 符合
5 | 大信时尚荟一期 | 石岐区岐港路9号 | 2020-11-10 | <0.025 | <0.001 | 0.85 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.23 | <5 | 0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.52 | 0.0151 | <0.0005 | 0.53 | <0.025 | <0.001 | 0.87 | 符合
6 | 璐易豪庭 | 石岐区民科西路10号 | 2020-11-10 | <0.025 | <0.001 | 1.05 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.23 | <5 | 0.7 | 无异臭异味 | 无 | 7.58 | 0.0276 | 0.0036 | 0.44 | <0.025 | <0.001 | 1.11 | 符合
7 | 悦享星醍花园一、二期 | 石岐区富康北路23号 | 2020-11-10 | <0.025 | <0.001 | 0.93 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.22 | <5 | 0.6 | 无异臭异味 | 无 | 7.5 | 0.0081 | 0.0005 | 0.53 | <0.025 | <0.001 | 1.02 | 符合
8 | 荣利豪庭 | 中山市沙溪镇沙溪中学侧 | 2020-11-11 | <0.025 | <0.001 | 0.92 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.29 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.45 | 0.0536 | 0.0013 | 0.4 | <0.025 | <0.001 | 0.98 | 符合
9 | 中山嘉路华花园 | 东区中山五路7号 | 2020-11-11 | <0.025 | <0.001 | 0.86 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.29 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.47 | 0.0166 | 0.0026 | 0.39 | <0.025 | <0.001 | 0.95 | 符合
10 | 嘉年华 | 东区起湾道南46号 | 2020-11-11 | <0.025 | <0.001 | 0.97 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.29 | <5 | 0.6 | 无异臭异味 | 无 | 7.48 | 0.0482 | 0.0024 | 0.11 | <0.025 | <0.001 | 1.03 | 符合
11 | 嘉惠苑 | 东区东文路9号 | 2020-11-11 | <0.025 | <0.001 | 1.16 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.22 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.48 | 0.0085 | 0.001 | 0.2 | <0.025 | <0.001 | 1.27 | 符合
12 | 雅苑小区 | 东区齐乐路6号 | 2020-11-11 | <0.025 | <0.001 | 0.93 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.28 | <5 | 0.7 | 无异臭异味 | 无 | 7.46 | 0.0064 | 0.0018 | 0.68 | <0.025 | <0.001 | 0.94 | 符合
13 | 盛雅苑 | 横栏镇长安北路38号 | 2020-11-11 | <0.025 | <0.001 | 1.01 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.11 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.74 | 0.0072 | 0.0018 | 0.44 | <0.025 | <0.001 | 1.44 | 符合
14 | 胜球花园一、三期 | 横栏镇长安北路117号 | 2020-11-11 | <0.025 | <0.001 | 0.98 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.01 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.83 | 0.0074 | 0.0028 | 0.39 | <0.025 | <0.001 | 1.07 | 符合
15 | 时代城 | 横栏镇顺兴南路 | 2020-11-11 | / | / | / | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.26 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.78 | 0.0466 | 0.016 | 0.67 | <0.025 | <0.001 | 1.26 | 符合
16 | 鹿茵华庭 | 横栏镇顺兴南路39号 | 2020-11-11 | <0.025 | <0.001 | 1.13 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.27 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.88 | 0.0066 | 0.0012 | 0.46 | <0.025 | <0.001 | 1.35 | 符合
17 | 金月湾 | 横栏镇顺兴南路33号 | 2020-11-12 | / | / | / | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.23 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.72 | 0.0132 | 0.0013 | 0.48 | <0.025 | <0.001 | 0.72 | 符合
18 | 尚水华庭 | 横栏镇景帝路2号 | 2020-11-12 | <0.025 | <0.001 | 0.93 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.26 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.86 | 0.0226 | 0.0012 | 0.53 | <0.025 | <0.001 | 1.03 | 符合
19 | 品湖居 | 横栏镇新中心区永兴南路3号 | 2020-11-12 | / | / | / | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.24 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 8.12 | 0.037 | 0.0013 | 0.4 | <0.025 | <0.001 | 0.68 | 符合
20 | 丽港花园 | 横栏镇顺庆一路 | 2020-11-12 | <0.025 | <0.001 | 0.73 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.22 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.64 | 0.0115 | 0.001 | 0.56 | <0.025 | <0.001 | 0.9 | 符合
21 | 半山翠庭 | 中山市沙溪镇豪吐村沙水路1号 | 2020-11-12 | <0.025 | <0.001 | 1.78 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.26 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.54 | 0.029 | 0.0015 | 0.41 | <0.025 | <0.001 | 2.12 | 符合
22 | 华发四季五期 | 中山市沙溪镇新濠路88号 | 2020-11-12 | <0.025 | <0.001 | 1.35 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.27 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.58 | 0.0157 | 0.0009 | 0.42 | <0.025 | <0.001 | 1.69 | 符合
23 | 汇豪领逸 | 中山市沙溪镇岐江公路岚霞路段 | 2020-11-12 | / | / | / | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.24 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.56 | 0.0205 | 0.0006 | 0.48 | <0.025 | <0.001 | 0.89 | 符合
24 | 东璟廷小区 | 东区桃苑路18号 | 2020-11-12 | <0.025 | <0.001 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.28 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.5 | 0.0358 | 0.0007 | 0.44 | <0.025 | <0.001 | 1.03 | 符合
25 | 奕翠园一期 | 东区中山五路十一号 | 2020-11-12 | / | / | / | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.31 | <5 | 0.6 | 无异臭异味 | 无 | 7.53 | 0.0222 | 0.0059 | 0.4 | <0.025 | <0.001 | 0.79 | 符合
26 | 奕翠园2B期 | 东区中山五路十一号 | 2020-11-12 | / | / | / | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.23 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.5 | 0.0198 | 0.0014 | 0.51 | <0.025 | <0.001 | 0.9 | 符合
27 | 奕翠园3期 | 东区中山五路十一号 | 2020-11-12 | / | / | / | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.28 | <5 | 0.6 | 无异臭异味 | 无 | 7.48 | 0.0114 | 0.0009 | 0.46 | <0.025 | <0.001 | 0.72 | 符合
28 | 奕翠园4B期 | 东区中山五路十一号 | 2020-11-12 | / | / | / | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.24 | <5 | 0.6 | 无异臭异味 | 无 | 7.53 | 0.0103 | 0.0012 | 0.59 | <0.025 | <0.001 | 0.8 | 符合
29 | 星恒花园 | 五村街36号 | 2020-11-16 | / | / | / | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.34 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.62 | 0.0097 | 0.0012 | 0.32 | <0.025 | <0.001 | 1.98 | 符合
30 | 幸福年华 | 景帝路21号 | 2020-11-16 | <0.025 | <0.001 | 1.46 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.36 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.35 | 0.0216 | 0.0012 | 0.31 | <0.025 | <0.001 | 1.48 | 符合
31 | 锦江尚苑 | 顺庆一路 | 2020-11-16 | <0.025 | <0.001 | 1.05 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.34 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.92 | 0.0068 | 0.0008 | 0.79 | <0.025 | <0.001 | 1.3 | 符合
32 | 朗晴盛荟 | 长安南路120号 | 2020-11-16 | <0.025 | <0.001 | 1.32 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.34 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.86 | 0.0203 | 0.002 | 0.66 | <0.025 | <0.001 | 1.37 | 符合
33 | 泓晴苑 | 中山市沙溪镇龙阳路30号 | 2020-11-17 | <0.025 | <0.001 | 1.17 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.36 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 8.13 | 0.009 | 0.0007 | 0.36 | <0.025 | <0.001 | 1.28 | 符合
34 | 高雅花园 | 中山市沙溪镇乐群村半岛路 | 2020-11-17 | / | / | / | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.32 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.45 | 0.0274 | 0.0011 | 0.48 | <0.025 | <0.001 | 0.91 | 符合
35 | 蓝溪苑 | 中山市沙溪镇建设路42号（原沙溪市场） | 2020-11-17 | <0.025 | <0.001 | 1.15 | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.38 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.72 | 0.016 | 0.001 | 0.45 | <0.025 | <0.001 | 1.24 | 符合
36 | 雍逸廷 | 东区文韵街2号 | 2020-11-10 | / | / | / | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 1.11 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.0184 | 0.005 | 0.3 | <0.025 | <0.001 | 0.99 | 符合
37 | 汇星台 | 东区兴文路10号 | 2020-11-10 | / | / | / | 未检出 | 未检出 | <0.0025 | 0.37 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.52 | 0.026 | 0.0016 | 0.35 | <0.025 | <0.001 | 1.52 | 符合