## 出厂水（常规指标+非常规指标）
中山市2022年3月供水水质监测数据汇总 （出厂水（常规指标+非常规指标））
序号 | 指标名称 | 限值 | 大丰水厂 （出厂水，2022.03.26采样）
1 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 不得检出 | 未检出
2 | 耐热大肠菌群（CFU/100mL） | 不得检出 | 未检出
3 | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL） | 不得检出 | 未检出
4 | 菌落总数（CFU/mL） | 100 | 未检出
5 | 砷（mg/L） | 0.01 | 0.001
6 | 镉（mg/L） | 0.005 | ＜0.00006
7 | 铬（六价）（mg/L） | 0.05 | ＜0.004
8 | 铅（mg/L） | 0.01 | ＜0.00007
9 | 汞（mg/L） | 0.001 | ＜0.0001
10 | 硒（mg/L） | 0.01 | 0.00015
11 | 氰化物（mg/L） | 0.05 | ＜0.002
12 | 氟化物（mg/L） | 1 | 0.1
13 | 硝酸盐氮（mg/L） | 10 | 1.86
14 | 三氯甲烷（mg/L） | 0.06 | 0.00144
15 | 四氯化碳（mg/L） | 0.002 | ＜0.00021
16 | 色度（度） | 15 | 5
17 | 浑浊度（NTU） | 1 | 0.2
18 | 臭和味（无量纲） | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
19 | 肉眼可见物（无量纲） | 无 | 无
20 | pH值（无量纲） | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.66
21 | 铝（mg/L） | 0.2 | 0.042
22 | 铁（mg/L） | 0.3 | ＜0.0045
23 | 锰（mg/L） | 0.1 | 0.00036
24 | 铜（mg/L） | 1 | 0.00074
25 | 锌（mg/L） | 1 | 0.001
26 | 氯化物（mg/L） | 250 | 14.8
27 | 硫酸盐（mg/L） | 250 | 22.6
28 | 溶解性总固体（mg/L） | 1000 | 181
29 | 总硬度（mg/L） | 450 | 142
30 | 耗氧量（mg/L） | 3 | 0.8
31 | 挥发酚类（mg/L） | 0.002 | ＜0.002
32 | 阴离子合成洗涤剂（mg/L） | 0.3 | ＜0.050
33 | 总α放射性（Bq/L） | 0.5 | ＜0.016
34 | 总β放射性（Bq/L） | 1 | 0.045
35 | 游离余氯（mg/L） | ≥0.3且≤4 | 0.58
36 | 贾第鞭毛虫（个/L） | ＜1（个/10L） | 未检出
37 | 隐孢子虫（个/L） | ＜1（个/10L） | 未检出
38 | 锑（mg/L） | 0.005 | 0.0007
39 | 钡（mg/L） | 0.7 | 0.02
40 | 铍（mg/L） | 0.002 | ＜0.00003
41 | 硼（mg/L） | 0.5 | 0.00821
42 | 钼（mg/L） | 0.07 | 0.00062
43 | 镍（mg/L） | 0.02 | 0.00084
44 | 银（mg/L） | 0.05 | ＜0.00003
45 | 铊（mg/L） | 0.0001 | 2e-05
46 | 氯化氰（mg/L） | 0.07 | ＜0.01
47 | 一氯二溴甲烷（mg/L） | 0.1 | 0.0004
48 | 二氯一溴甲烷（mg/L） | 0.06 | 0.00222
49 | 二氯乙酸（mg/L） | 0.05 | ＜0.0020
50 | 1,2-二氯乙烷（mg/L） | 0.03 | ＜0.00006
51 | 二氯甲烷（mg/L） | 0.02 | ＜0.00003
52 | *三卤甲烷（mg/L） | 1 | 0.065
53 | 1,1,1-三氯乙烷（mg/L） | 2 | ＜0.00008
54 | 三氯乙酸（mg/L） | 0.1 | ＜0.0010
55 | 三氯乙醛（mg/L） | 0.01 | 0.004
56 | 2,4,6-三氯酚（mg/L） | 0.2 | ＜0.00004
57 | 三溴甲烷（mg/L） | 0.1 | ＜0.00012
58 | 七氯（mg/L） | 0.0004 | ＜0.0002
59 | 马拉硫磷（mg/L） | 0.25 | ＜0.0001
60 | 五氯酚（mg/L） | 0.009 | ＜0.00003
61 | 六六六（mg/L） | 0.005 | ＜0.00001
62 | 六氯苯（mg/L） | 0.001 | ＜0.000003
63 | 乐果（mg/L） | 0.08 | ＜0.0001
64 | 对硫磷（mg/L） | 0.003 | ＜0.0001
65 | 灭草松（mg/L） | 0.3 | ＜0.0002
66 | 甲基对硫磷（mg/L） | 0.02 | ＜0.0001
67 | 百菌清（mg/L） | 0.01 | ＜0.0004
68 | 呋喃丹（mg/L） | 0.007 | ＜0.000125
69 | 林丹（γ-666）（mg/L） | 0.002 | ＜0.00001
70 | 毒死蜱（mg/L） | 0.03 | ＜0.002
71 | 草甘膦（mg/L） | 0.7 | ＜0.00015
72 | 敌敌畏（mg/L） | 0.001 | ＜0.00005
73 | 莠去津（mg/L） | 0.002 | ＜0.0005
74 | 溴氰菊酯（mg/L） | 0.02 | ＜0.002
75 | 2,4-滴（mg/L） | 0.03 | ＜0.00005
76 | 滴滴涕（mg/L） | 0.001 | ＜0.00002
77 | 乙苯（mg/L） | 0.3 | ＜0.00006
78 | 间，对二甲苯（mg/L） | —— | ＜0.00018
79 | 邻二甲苯（mg/L） | —— | ＜0.00011
80 | 二甲苯（mg/L） | 0.5 | ——
81 | 1,1-二氯乙烯（mg/L） | 0.03 | ＜0.00012
82 | 反-1,2-二氯乙烯（mg/L） | —— | ＜0.00006
83 | 顺-1,2-二氯乙烯（mg/L） | —— | ＜0.00012
84 | 1,2-二氯乙烯（mg/L） | 0.05 | _
85 | 1,2-二氯苯（mg/L） | 1 | ＜0.00003
86 | 1,4-二氯苯（mg/L） | 0.3 | ＜0.00003
87 | 三氯乙烯（mg/L） | 0.07 | ＜0.00019
88 | 1,3,5-三氯苯（mg/L） | —— | ＜0.00011
89 | 1,2,4-三氯苯 | —— | ＜0.00008
90 | 1,2,3-三氯苯（mg/L） | —— | ＜0.00008
91 | 三氯苯（mg/L） | 0.02 | _
92 | 六氯丁二烯（mg/L） | 0.0006 | ＜0.00011
93 | 丙烯酰胺（mg/L） | 0.0005 | ＜0.00005
94 | 四氯乙烯（mg/L） | 0.04 | ＜0.00014
95 | 甲苯（mg/L） | 0.7 | ＜0.00011
96 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（mg/L） | 0.008 | ＜0.002
97 | 环氧氯丙烷（mg/L） | 0.0004 | ＜0.05
98 | 苯（mg/L） | 0.01 | ＜0.00004
99 | 苯乙烯（mg/L） | 0.02 | ＜0.00004
100 | 苯并（a）芘（mg/L） | 1e-05 | ＜0.0000014
101 | 氯乙烯（mg/L） | 0.005 | ＜0.00017
102 | 氯苯（mg/L） | 0.3 | ＜0.00004
103 | 微囊藻毒素-LR（mg/L） | 0.001 | ＜0.00006
104 | 氨氮（mg/L） | 0.5 | ＜0.02
105 | 硫化物（mg/L） | 0.02 | ＜0.02
106 | 钠（mg/L） | 200 | 5.6
检验结果 |  |  | 合格
注:1.限值执行标准为《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。

## 出厂水+管网水（常规指标）
中山市2022年3月供水水质监测数据汇总 （出厂水+管网水（常规指标））
序号 | 指标名称 | 限值 | 火炬开发区凯茵新城水厂（出厂水2022.03.26采样） | 三角镇蟠龙村 （管网水2022.03.29采样） | 三角镇东南村 （管网水2022.03.31采样） | 三角镇高平村 （管网水2022.03.31采样） | 三角镇结民村 （管网水2022.03.31采样） | 三角镇三角村 （管网水2022.03.29采样） | 三角镇新涌口水厂 （管网水2022.03.29采样） | 火炬开发区火炬开发区自来水有限公司 （管网水2022.03.29采样）
1 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 耐热大肠菌群（CFU/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | 菌落总数（CFU/mL） | 100 | 未检出 | 4 | 7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 33 | 未检出
5 | 砷（mg/L） | 0.01 | 0.00012 | 0.00129 | 0.00089 | 0.00076 | 0.0008 | 0.00119 | 0.00136 | 0.00122
6 | 镉（mg/L） | 0.005 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006
7 | 铬（六价）（mg/L） | 0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
8 | 铅（mg/L） | 0.01 | ＜0.00007 | 0.00018 | 0.0001 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | 0.00039 | 0.00032 | 0.00014
9 | 汞（mg/L） | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
10 | 硒（mg/L） | 0.01 | 0.00014 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | 0.00012 | 0.00023 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ＜0.00009
11 | 氰化物（mg/L） | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.0002 | ＜0.002 | ＜0.002
12 | 氟化物（mg/L） | 1 | ＜0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
13 | 硝酸盐氮（mg/L） | 10 | 0.49 | 1.94 | 1.8 | 1.96 | 1.96 | 1.92 | 1.96 | 1.76
14 | 三氯甲烷（mg/L） | 0.06 | ＜0.00003 | 0.00546 | 0.0123 | 0.00897 | 0.0056 | 0.00815 | 0.00594 | 0.0154
15 | 四氯化碳（mg/L） | 0.002 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021
16 | 色度（度） | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
17 | 浑浊度（NTU） | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2
18 | 臭和味（无量纲） | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
19 | 肉眼可见物（无量纲） | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
20 | pH值（无量纲） | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.49 | 7.4 | 7.6 | 7.71 | 7.51 | 7.58 | 7.23 | 7.72
21 | 铝（mg/L） | 0.2 | ＜0.040 | 0.061 | 0.054 | 0.062 | 0.074 | 0.059 | ＜0.058 | ＜0.040
22 | 铁（mg/L） | 0.3 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | 0.341 | 0.0063 | 0.009 | 0.0075 | ＜0.0045 | ＜0.0045
23 | 锰（mg/L） | 0.1 | 0.0008 | 0.00092 | 0.0219 | 0.0015 | 0.00108 | 0.00176 | 0.00114 | 0.00144
24 | 铜（mg/L） | 1 | 0.00018 | 0.00104 | 0.00132 | 0.00094 | 0.001 | 0.00145 | 0.00141 | 0.00084
25 | 锌（mg/L） | 1 | ＜0.001 | 0.006 | 0.038 | 0.017 | 0.006 | 0.04 | 0.002 | ＜0.001
26 | 氯化物（mg/L） | 250 | 5.31 | 12.5 | 11.8 | 11.9 | 12 | 12.9 | 12.1 | 12.2
27 | 硫酸盐（mg/L） | 250 | 2.88 | 23.5 | 23.8 | 27.8 | 24.3 | 23.5 | 23.6 | 23.7
28 | 溶解性总固体（mg/L） | 1000 | 54 | 162 | 151 | 155 | 158 | 163 | 164 | 169
29 | 总硬度（mg/L） | 450 | 6.5 | 128 | 128 | 128 | 130 | 128 | 130 | 129
30 | 耗氧量（mg/L） | 3 | 0.82 | 0.95 | 1.96 | 0.78 | 1.72 | 1.08 | 1.06 | 0.98
31 | 挥发酚类（mg/L） | 0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
32 | 阴离子合成洗涤剂（mg/L） | 0.3 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050
33 | 总α放射性 （Bq/L） | 0.5 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | 0.02 | ＜0.016 | ＜0.016 | 0.022
34 | 总β放射性 （Bq/L） | 1 | 0.052 | 0.084 | 0.102 | 0.077 | 0.098 | 0.068 | 0.085 | 0.092
35 | 游离余氯（mg/L） | ≥0.05 | 0.58 | 0.63 | 0.33 | 0.32 | 0.67 | 0.46 | 0.52 | 0.37
检验结果 |  |  | 合格 | 合格 | 铁指标不合格，整改后复测，据检测编号贝 环境检测MB字（2022）第02683号的报告，复测铁结果为0.0606mg/L，复测结果合格。 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格
注:1.限值执行标准为《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。

## 二次供水
中山市2022年3月供水水质监测数据汇总（二次供水（22项））
序号 | 指标名称 | 限值 | 翡翠花园（2022.03.26采样） | 蓝钻星座（2022.03.26采样） | 朗晴轩（2022.03.26采样） | 朗润园（2022.03.26采样） | 世纪新城幸福时光（2022.03.26采样） | 雅居乐世纪新城三期（2022.03.26采样）
1 | 浑浊度（NTU） | 1 水源与净水技术条件限制时为3 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3
2 | 色度（度） | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
3 | 臭和味（无量纲） | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
4 | 肉眼可见物（无量纲） | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
5 | 游离余氯（mg/L） | 与水接触至少30min，管网末梢水中余量≥0.05 | 0.56 | 0.43 | 0.43 | 0.55 | 0.61 | 0.68
6 | 菌落总数（CFU/mL） | 100 | 未检出 | 14 | 3 | 8 | 未检出 | 8
7 | 总大肠菌群（MPN /100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
8 | pH值（无量纲） | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.5 | 7.95 | 7.86 | 8.02 | 7.95 | 7.87
9 | 总硬度(mg/L) | 450 | 126 | 120 | 58 | 94.1 | 141 | 139
10 | 氯化物(mg/L) | 250 | 12.2 | 10.7 | 7.95 | 9.78 | 15.2 | 12.4
11 | 硝酸盐氮(mg/L) | 10 地下水源限制时为20 | 1.73 | 1.41 | 0.99 | 1.24 | 1.9 | 1.82
12 | 挥发酚类(mg/L) | 0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
13 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
14 | 砷(mg/L) | 0.01 | 0.0009 | 0.0009 | 0.00046 | 0.00057 | 0.0011 | 0.00106
15 | 铬（六价）(mg/L) | 0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
16 | 铁(mg/L) | 0.3 | 0.0102 | 0.0441 | 0.0085 | 0.0087 | 0.0057 | 0.0046
17 | 锰(mg/L) | 0.1 | 0.00062 | 0.00621 | 0.00098 | 0.00093 | 0.00043 | 0.00036
18 | 铅(mg/L) | 0.01 | 0.0001 | 0.00019 | 0.00011 | 0.00081 | ＜0.00007 | ＜0.00007
19 | 氨氮（mg/L） | 0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
20 | 亚硝酸盐氮，mg/L | 1（客户提供） | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
21 | 耗氧量（mg/L） | 3 水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5 | 0.66 | 0.74 | 0.74 | 0.67 | 0.94 | 0.88
22 | 紫外线强度 | 大于70μw/平方厘米 | / | / | / | / | / | /
检验结果 |  |  | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格
备注：未使用紫外线消毒设备，故无需检测紫外线强度