## 出厂水（常规指标+非常规指标）
中山市2022年4月供水水质监测数据汇总 （出厂水（常规指标+非常规指标））
序号 | 指标名称 | 限值 | 小榄水厂（出厂水，2022.04.13采样） | 小榄永宁水厂（出厂水，2022.04.13采样）
1 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出
2 | 耐热大肠菌群（CFU/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出
3 | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出
4 | 菌落总数（CFU/mL） | 100 | 未检出 | 未检出
5 | 砷（mg/L） | 0.01 | 0.00068 | 0.00076
6 | 镉（mg/L） | 0.005 | ＜0.00006 | ＜0.00006
7 | 铬（六价）（mg/L） | 0.05 | ＜0.004 | ＜0.004
8 | 铅（mg/L） | 0.01 | ＜0.00007 | 0.00014
9 | 汞（mg/L） | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
10 | 硒（mg/L） | 0.01 | 0.0002 | 0.00021
11 | 氰化物（mg/L） | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002
12 | 氟化物（mg/L） | 1 | 0.1 | 0.1
13 | 硝酸盐氮（mg/L） | 10 | 1.79 | 1.76
14 | 三氯甲烷（mg/L） | 0.06 | 0.0332 | 0.018
15 | 四氯化碳（mg/L） | 0.002 | ＜0.00021 | ＜0.00021
16 | 色度（度） | 15 | ＜5 | ＜5
17 | 浑浊度（NTU） | 1 | ＜0.2 | 0.3
18 | 臭和味（无量纲） | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
19 | 肉眼可见物（无量纲） | 无 | 无 | 无
20 | pH值（无量纲） | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.9 | 7.83
21 | 铝（mg/L） | 0.2 | 0.096 | 0.046
22 | 铁（mg/L） | 0.3 | ＜0.0045 | ＜0.0045
23 | 锰（mg/L） | 0.1 | 0.00465 | 0.00014
24 | 铜（mg/L） | 1 | 0.00096 | 0.00133
25 | 锌（mg/L） | 1 | ＜0.001 | ＜0.001
26 | 氯化物（mg/L） | 250 | 11.7 | 10
27 | 硫酸盐（mg/L） | 250 | 22.7 | 23.4
28 | 溶解性总固体（mg/L） | 1000 | 152 | 151
29 | 总硬度（mg/L） | 450 | 118 | 114
30 | 耗氧量（mg/L） | 3 | 0.98 | 1.5
31 | 挥发酚类（mg/L） | 0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
32 | 阴离子合成洗涤剂（mg/L） | 0.3 | ＜0.050 | ＜0.050
33 | 总α放射性（Bq/L） | 0.5 | ＜0.016 | 0.023
34 | 总β放射性（Bq/L） | 1 | 0.085 | 0.082
35 | 游离余氯（mg/L） | ≥0.3且≤4 | 0.62 | 0.69
36 | 贾第鞭毛虫（个/L） | ＜1（个/10L） | 未检出 | 未检出
37 | 隐孢子虫（个/L） | ＜1（个/10L） | 未检出 | 未检出
38 | 锑（mg/L） | 0.005 | 0.00126 | 0.00092
39 | 钡（mg/L） | 0.7 | 0.022 | 0.019
40 | 铍（mg/L） | 0.002 | ＜0.00003 | ＜0.00003
41 | 硼（mg/L） | 0.5 | 0.00936 | 0.00886
42 | 钼（mg/L） | 0.07 | 0.00057 | 0.00073
43 | 镍（mg/L） | 0.02 | 0.00079 | 0.00087
44 | 银（mg/L） | 0.05 | 0.0004 | 0.00202
45 | 铊（mg/L） | 0.0001 | 4e-05 | ＜0.00001
46 | 氯化氰（mg/L） | 0.07 | ＜0.01 | ＜0.01
47 | 一氯二溴甲烷（mg/L） | 0.1 | 0.0012 | 0.0014
48 | 二氯一溴甲烷（mg/L） | 0.06 | 0.0056 | 0.00406
49 | 二氯乙酸（mg/L） | 0.05 | ＜0.0020 | ＜0.0020
50 | 1,2-二氯乙烷（mg/L） | 0.03 | ＜0.00006 | ＜0.00006
51 | 二氯甲烷（mg/L） | 0.02 | ＜0.00003 | ＜0.00003
52 | *三卤甲烷（mg/L） | 1 | 0.04 | 0.0235
53 | 1,1,1-三氯乙烷（mg/L） | 2 | ＜0.00008 | ＜0.00008
54 | 三氯乙酸（mg/L） | 0.1 | ＜0.0010 | ＜0.0010
55 | 三氯乙醛（mg/L） | 0.01 | ＜0.001 | ＜0.001
56 | 2,4,6-三氯酚（mg/L） | 0.2 | ＜0.00004 | ＜0.00004
57 | 三溴甲烷（mg/L） | 0.1 | ＜0.00012 | ＜0.00012
58 | 七氯（mg/L） | 0.0004 | ＜0.0002 | ＜0.0002
59 | 马拉硫磷（mg/L） | 0.25 | ＜0.0001 | ＜0.0001
60 | 五氯酚（mg/L） | 0.009 | ＜0.00003 | ＜0.00003
61 | 六六六（mg/L） | 0.005 | ＜0.00001 | ＜0.00001
62 | 六氯苯（mg/L） | 0.001 | ＜0.000003 | ＜0.000003
63 | 乐果（mg/L） | 0.08 | ＜0.0001 | ＜0.0001
64 | 对硫磷（mg/L） | 0.003 | ＜0.0001 | ＜0.0001
65 | 灭草松（mg/L） | 0.3 | ＜0.0002 | ＜0.0002
66 | 甲基对硫磷（mg/L） | 0.02 | ＜0.0001 | ＜0.0001
67 | 百菌清（mg/L） | 0.01 | ＜0.0004 | ＜0.0004
68 | 呋喃丹（mg/L） | 0.007 | ＜0.000125 | ＜0.000125
69 | 林丹（γ-666）（mg/L） | 0.002 | ＜0.00001 | ＜0.00001
70 | 毒死蜱（mg/L） | 0.03 | ＜0.002 | ＜0.002
71 | 草甘膦（mg/L） | 0.7 | ＜0.00015 | ＜0.00015
72 | 敌敌畏（mg/L） | 0.001 | ＜0.00005 | ＜0.00005
73 | 莠去津（mg/L） | 0.002 | ＜0.0005 | ＜0.0005
74 | 溴氰菊酯（mg/L） | 0.02 | ＜0.002 | ＜0.002
75 | 2,4-滴（mg/L） | 0.03 | ＜0.00005 | ＜0.00005
76 | 滴滴涕（mg/L） | 0.001 | ＜0.00002 | ＜0.00002
77 | 乙苯（mg/L） | 0.3 | ＜0.00006 | ＜0.00006
78 | 间，对二甲苯（mg/L） | —— | ＜0.00018 | ＜0.00018
79 | 邻二甲苯（mg/L） | —— | ＜0.00011 | ＜0.00011
80 | 二甲苯（mg/L） | 0.5 | ND | ND
81 | 1,1-二氯乙烯（mg/L） | 0.03 | ＜0.00012 | ＜0.00012
82 | 反-1,2-二氯乙烯（mg/L） | —— | ＜0.00006 | ＜0.00006
83 | 顺-1,2-二氯乙烯（mg/L） | —— | ＜0.00012 | ＜0.00012
84 | 1,2-二氯乙烯（mg/L） | 0.05 | ND | ND
85 | 1,2-二氯苯（mg/L） | 1 | ＜0.00003 | ＜0.00003
86 | 1,4-二氯苯（mg/L） | 0.3 | ＜0.00003 | ＜0.00003
87 | 三氯乙烯（mg/L） | 0.07 | ＜0.00019 | ＜0.00019
88 | 1,3,5-三氯苯（mg/L） | —— | ＜0.00011 | ＜0.00011
89 | 1,2,4-三氯苯（mg/L） | —— | ＜0.00008 | ＜0.00008
90 | 1,2,3-三氯苯（mg/L） | —— | ＜0.00008 | ＜0.00008
91 | 三氯苯（mg/L） | 0.02 | ND | ND
92 | 六氯丁二烯（mg/L） | 0.0006 | ＜0.00011 | ＜0.00011
93 | 丙烯酰胺（mg/L） | 0.0005 | ＜0.00005 | ＜0.00005
94 | 四氯乙烯（mg/L） | 0.04 | ＜0.00014 | ＜0.00014
95 | 甲苯（mg/L） | 0.7 | ＜0.00011 | ＜0.00011
96 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（mg/L） | 0.008 | ＜0.002 | ＜0.002
97 | 环氧氯丙烷（mg/L） | 0.0004 | ＜0.05 | ＜0.05
98 | 苯（mg/L） | 0.01 | ＜0.00004 | ＜0.00004
99 | 苯乙烯（mg/L） | 0.02 | ＜0.00004 | ＜0.00004
100 | 苯并（a）芘（mg/L） | 1e-05 | ＜0.0000014 | ＜0.0000014
101 | 氯乙烯（mg/L） | 0.005 | ＜0.00017 | ＜0.00017
102 | 氯苯（mg/L） | 0.3 | ＜0.00004 | ＜0.00004
103 | 微囊藻毒素-LR（mg/L） | 0.001 | ＜0.00006 | ＜0.00006
104 | 氨氮（mg/L） | 0.5 | ＜0.02 | ＜0.02
105 | 硫化物（mg/L） | 0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
106 | 钠（mg/L） | 200 | 4.69 | 2.98
检验结果 |  |  | 合格 | 合格
注:1.限值执行标准为《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。

## 管网水+出厂水（常规指标）
中山市2022年4月供水水质监测数据汇总 （出厂水+管网水（常规指标））
序号 | 指标名称 | 限值 | 安乐加油站（管网水2022.04.14采样） | 伯公大队（管网水2022.04.14采样） | 民乐大队（管网水2022.04.15采样） | 和泰大队（管网水2022.04.15采样） | 同安大队（管网水2022.04.15采样） | 东凤水厂（出厂水2022.04.14采样） | 凯茵豪园水厂（出厂水2022.04.28采样） | 南镇水厂（出厂水2022.04.28采样） | 长江水厂（出厂水2022.04.28采样） | 稔益水厂（出厂水2022.04.28采样）
1 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 耐热大肠菌群（CFU/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | 菌落总数（CFU/mL） | 100 | 6 | 未检出 | 11 | 4 | 10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
5 | 砷（mg/L） | 0.01 | 0.0008 | 0.00083 | 0.00082 | 0.00086 | 0.0009 | 0.00087 | 0.00013 | 0.00099 | 9e-05 | 0.00052
6 | 镉（mg/L） | 0.005 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006
7 | 铬（六价）（mg/L） | 0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
8 | 铅（mg/L） | 0.01 | ＜0.00007 | 0.00011 | 0.00014 | ＜0.00007 | 0.00015 | ＜0.00007 | 0.00016 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | 0.00015
9 | 汞（mg/L） | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
10 | 硒（mg/L） | 0.01 | 0.00019 | 0.00052 | 0.00017 | 0.00042 | 0.00032 | 0.0003 | ＜0.00009 | 0.00012 | ＜0.00009 | ＜0.00009
11 | 氰化物（mg/L） | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
12 | 氟化物（mg/L） | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ＜0.1 | 0.1 | ＜0.1 | 0.1
13 | 硝酸盐氮（mg/L） | 10 | 1.81 | 1.8 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.8 | 0.4 | 1.7 | 0.4 | 1.73
14 | 三氯甲烷（mg/L） | 0.06 | 0.0238 | 0.0206 | 0.0215 | 0.0245 | 0.0255 | 0.0246 | ＜0.00003 | 0.00416 | 0.00784 | 0.0108
15 | 四氯化碳（mg/L） | 0.002 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021
16 | 色度（度） | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
17 | 浑浊度（NTU） | 1 | ＜0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | ＜0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2
18 | 臭和味（无量纲） | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
19 | 肉眼可见物（无量纲） | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
20 | pH值（无量纲） | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.95 | 7.95 | 7.94 | 7.9 | 7.92 | 7.84 | 7.57 | 7.62 | 7.32 | 7.79
21 | 铝（mg/L） | 0.2 | 0.112 | 0.108 | 0.135 | 0.132 | 0.126 | 0.116 | ＜0.040 | 0.068 | ＜0.040 | 0.068
22 | 铁（mg/L） | 0.3 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | 0.0131 | ＜0.0045 | 0.0318
23 | 锰（mg/L） | 0.1 | 0.00219 | 0.0012 | 0.00188 | 0.00098 | 0.00123 | 0.00148 | 0.00207 | 0.0002 | 0.00139 | 0.00596
24 | 铜（mg/L） | 1 | 0.00112 | 0.0015 | 0.00147 | 0.00127 | 0.00104 | 0.00112 | 0.00094 | 0.00093 | 0.00049 | 0.0014
25 | 锌（mg/L） | 1 | ＜0.001 | 0.0004 | ＜0.001 | 0.015 | 0.05 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.003
26 | 氯化物（mg/L） | 250 | 11.6 | 11.6 | 11.5 | 11.4 | 11.8 | 11.9 | 4.64 | 10.8 | 5.03 | 12.9
27 | 硫酸盐（mg/L） | 250 | 21.7 | 21.8 | 21.8 | 21.7 | 21.8 | 21.7 | 2.81 | 24.8 | 2.9 | 25
28 | 溶解性总固体（mg/L） | 1000 | 146 | 150 | 149 | 153 | 151 | 148 | 62 | 191 | 68 | 196
29 | 总硬度（mg/L） | 450 | 118 | 120 | 124 | 129 | 128 | 119 | 23.6 | 130 | 16.4 | 135
30 | 耗氧量（mg/L） | 3 | 1.03 | 1.49 | 1.28 | 1.11 | 1.12 | 1.1 | 0.6 | 0.67 | 0.66 | 0.71
31 | 挥发酚类（mg/L） | 0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
32 | 阴离子合成洗涤剂（mg/L） | 0.3 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050
33 | 总α放射性（Bq/L） | 0.5 | ＜0.016 | 0.02 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016
34 | 总β放射性（Bq/L） | 1 | 0.086 | 0.068 | 0.077 | 0.094 | 0.073 | 0.078 | 0.048 | 0.069 | 0.057 | 0.068
35 | 游离余氯（mg/L） | ≥0.05 | 0.68 | 0.75 | 0.82 | 0.81 | 0.5 | 0.87 | 0.36 | 1.07 | 0.58 | 0.67
检验结果 |  |  | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格
注:1.限值执行标准为《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。

## 二次供水
中山市2022年4月供水水质监测数据汇总（二次供水（22项））
序号 | 指标名称 | 限值 | 丰雅园（心悦湾）（2022.04.30采样） | 翡丽花园二期(远洋）（2022.04.30采样） | 翡丽花园一期（2022.04.30采样） | 华翠商住小区（2022.04.30采样） | 骏灏庭（2022.04.30采样） | 友恒轩商住小区（2022.04.30采样） | 旭日豪庭（2022.04.30采样） | 朗城家园（2022.04.30采样） | 顺心居（2022.04.30采样） | 东升世纪豪庭（2022.04.30采样） | 誉东名苑（2022.04.30采样） | 奥园爱琴湾二期二区（2022.04.29采样） | 奥园爱琴湾二期三区（2022.04.29采样） | 奥园爱琴湾二期五区（2022.04.29采样） | 奥园爱琴湾三期二区（2022.04.29采样） | 奥园爱琴湾三期一区（2022.04.29采样） | 纯棉时代名苑（2022.04.29采样） | 怡安苑（2022.04.29采样） | 朗晴名门（2022.04.29采样） | 康庭苑（2022.04.29采样） | 平安苑（2022.04.29采样） | 星际豪庭（2022.04.29采样） | 茵华花园(低区中区泵房)（2022.04.28采样） | 茵华花园(高区泵房)（2022.04.28采样） | 丽城乐意居二期（2022.04.27采样） | 丽城乐意居三、四期（2022.04.27采样） | 丽城乐意居一期（2022.04.27采样） | 银信花园（2022.04.26采样） | 丽景名筑二期23号泵房（2022.04.26采样） | 丽景名筑一期11号泵房（2022.04.26采样） | 丽景名筑一期17号泵房（2022.04.26采样） | 尚美居（2022.04.26采样） | 银华花园（2022.04.26采样） | 雅芙花园（2022.04.26采样） | 祥畔华庭（2022.04.26采样） | 纯水岸（2022.04.25采样） | 金澳华庭（2022.04.25采样） | 盈悦豪庭二期（2022.04.25采样） | 盈悦豪庭一期（2022.04.25采样） | 朝阳花地二期（2022.04.25采样） | 朝阳花地一期（2022.04.25采样） | 丽城花园（2022.04.25采样）
1 | 浑浊度（NTU） | 1 水源与净水技术条件限制时为3 | ＜0.2 | 0.4 | 0.3 | ＜0.2 | ＜0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | ＜0.2 | ＜0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | ＜0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.3
2 | 色度（度） | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
3 | 臭和味（无量纲） | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
4 | 肉眼可见物（无量纲） | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
5 | 游离余氯（mg/L） | 与水接触至少30min，管网末梢水中余量≥0.05 | 0.51 | 0.35 | 0.63 | 0.76 | 0.53 | 0.44 | 0.45 | 0.64 | 0.47 | 1.04 | 0.91 | 0.17 | 0.54 | 0.19 | 0.56 | 0.48 | 0.65 | 0.63 | 0.57 | 0.44 | 0.58 | 0.42 | 0.4 | 0.6 | 0.81 | 0.81 | 0.54 | 0.44 | 0.52 | 0.44 | 0.53 | 0.75 | 0.65 | 0.71 | 0.67 | 0.63 | 0.64 | 0.63 | 0.67 | 0.58 | 0.39 | 0.28
6 | 菌落总数（CFU/mL） | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
7 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
8 | pH值（无量纲） | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.73 | 7.91 | 7.94 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 7.86 | 7.82 | 7.86 | 7.86 | 7.77 | 8.09 | 8.04 | 7.97 | 7.95 | 7.96 | 7.81 | 7.53 | 7.33 | 7.95 | 7.95 | 7.98 | 7.92 | 7.88 | 8.11 | 8.25 | 8.05 | 7.9 | 7.92 | 7.92 | 7.88 | 7.86 | 8.29 | 8.16 | 7.93 | 7.71 | 8.2 | 8.23 | 7.94 | 7.96 | 8.05 | 8.04
9 | 总硬度(mg/L) | 450 | 137 | 133 | 136 | 136 | 136 | 136 | 138 | 133 | 138 | 136 | 135 | 137 | 136 | 140 | 137 | 132 | 136 | 138 | 136 | 136 | 134 | 135 | 144 | 133 | 125 | 136 | 137 | 138 | 134 | 136 | 135 | 134 | 130 | 132 | 132 | 138 | 135 | 129 | 136 | 138 | 135 | 136
10 | 氯化物(mg/L) | 250 | 11.2 | 9.84 | 9.83 | 9.49 | 9.7 | 9.87 | 11.2 | 11.3 | 11.2 | 12.1 | 12.1 | 11.7 | 11.4 | 11 | 11.3 | 10.9 | 11.8 | 11.8 | 11.5 | 11.5 | 13 | 11.8 | 11.4 | 11.4 | 12.7 | 12.6 | 12.4 | 12.2 | 12 | 12.1 | 12.1 | 13.6 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | 12.8 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 12.1 | 12.2 | 12.1
11 | 硝酸盐氮(mg/L) | 10 地下水源限制时为20 | 1.86 | 1.87 | 1.85 | 1.82 | 1.86 | 1.85 | 1.84 | 1.86 | 1.84 | 1.79 | 1.83 | 1.73 | 1.74 | 1.72 | 1.75 | 1.71 | 1.74 | 1.74 | 1.72 | 1.72 | 1.73 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.94 | 1.91 | 1.91 | 1.85 | 1.9 | 1.86 | 1.86 | 1.74 | 1.72 | 1.72 | 1.75 | 1.88 | 1.85 | 1.83 | 1.81 | 1.88 | 1.86 | 1.86
12 | 挥发酚类(mg/L) | 0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
13 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
14 | 砷(mg/L) | 0.01 | 0.00083 | 0.00084 | 0.00088 | 0.00094 | 0.00089 | 0.0009 | 0.0007 | 0.00075 | 0.00072 | 0.00071 | 0.00075 | 0.00085 | 0.0008 | 0.00084 | 0.00079 | 0.0008 | 0.00069 | 0.00075 | 0.00078 | 0.00072 | 0.00071 | 0.00082 | 0.00064 | 0.00068 | 0.00068 | 0.00068 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00076 | 0.00072 | 0.00077 | 0.00074 | 0.00078 | 0.00073 | 0.00072 | 0.00071 | 0.00082 | 0.00077 | 0.00079 | 0.00076 | 0.00077 | 0.00068
15 | 铬（六价）(mg/L) | 0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
16 | 铁(mg/L) | 0.3 | 0.0276 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | 0.0054 | ＜0.0045 | 0.02 | ＜0.0045 | 0.0291 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | 0.012 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | 0.0262 | ＜0.0045 | 0.0327 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | 0.0489 | 0.0137 | ＜0.0045 | 0.032 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | 0.009 | 0.0154
17 | 锰(mg/L) | 0.1 | 0.00159 | 0.00142 | 0.00148 | 0.00091 | 0.00147 | 0.00362 | 0.00118 | 0.00094 | 0.00175 | 0.00039 | 0.00046 | 0.00052 | 0.00038 | 0.00054 | 0.00088 | 0.00086 | 0.00135 | 0.00208 | 0.00128 | 0.00137 | 0.00068 | 0.00136 | 0.00224 | 0.00138 | 0.00154 | 0.00059 | 0.00154 | 0.00087 | 0.00068 | 0.00086 | 0.00066 | 0.00069 | 0.00636 | 0.00268 | 0.00414 | 0.00108 | 0.00178 | 0.00266 | 0.00245 | 0.0007 | 0.00098 | 0.00076
18 | 铅(mg/L) | 0.01 | 0.00014 | 0.0001 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | 0.00014 | 0.00012 | ＜0.00007 | 0.00014 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | 0.00011 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | 8e-05 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | 9e-05 | 0.00074 | 0.00017 | 0.00012 | 0.00025 | 0.00016 | 0.00012 | 0.0001 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | 0.00024 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | 8e-05 | ＜0.00007 | 0.00017 | 0.00023 | 0.00018
19 | 氨氮（mg/L） | 0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
20 | 亚硝酸盐氮（mg/L） | 1（客户提供） | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | ＜0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.003
21 | 耗氧量（mg/L） | 3 水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5 | 0.62 | 0.74 | 0.87 | 0.78 | 0.81 | 0.7 | 0.74 | 0.8 | 0.7 | 0.66 | 0.56 | 0.78 | 0.73 | 0.82 | 0.79 | 0.77 | 0.73 | 0.82 | 0.8 | 0.94 | 0.86 | 0.77 | 0.71 | 0.89 | 0.72 | 0.69 | 0.78 | 0.85 | 0.9 | 0.76 | 0.78 | 0.85 | 0.88 | 0.82 | 0.78 | 0.77 | 0.95 | 0.76 | 0.75 | 0.76 | 0.86 | 0.83
22 | 紫外线强度 | 大于70μw/平方厘米 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
检验结果 |  |  | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格
备注：未使用紫外线消毒设备，故无需检测紫外线强度
·