## 出厂水（常规指标+非常规指标）106项
中山市2022年5月供水水质监测数据汇总（出厂水（常规指标+非常规指标））
| 报告号 |  | 03557 | 03620 | 03612 | 03544 | 03545 | 03558
| 检测点位 |  | 坦洲水厂 | 长江水厂 | 东凤水厂 | 南朗水厂 | 新涌口水厂 | 三乡南龙水厂
序号 | 指标名称 | 限值 | 坦洲水厂（出厂水，2022.05.17采样） | 长江水厂（出厂水，2022.05.24采样） | 东凤水厂（出厂水，2022.05.24采样） | 南朗水厂（出厂水，2022.05.24采样） | 新涌口水厂（出厂水，2022.05.24采样） | 三乡南龙水厂（出厂水，2022.05.24采样）
1 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 耐热大肠菌群（CFU/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | 菌落总数（CFU/mL） | 100 | 3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
5 | 砷（mg/L） | 0.01 | 0.00016 | 0.00012 | 0.00092 | ＜0.00009 | 0.00061 | 0.00056
6 | 镉（mg/L） | 0.005 | 0.0001 | 6e-05 | 6e-05 | 7e-05 | ＜0.00006 | ＜0.00006
7 | 铬（六价）（mg/L） | 0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
8 | 铅（mg/L） | 0.01 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007
9 | 汞（mg/L） | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
10 | 硒（mg/L） | 0.01 | ＜0.00009 | 0.00016 | 0.0003 | 0.0001 | 0.00028 | 0.00028
11 | 氰化物（mg/L） | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
12 | 氟化物（mg/L） | 1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 0.1 | ＜0.1 | 0.1 | 0.1
13 | 硝酸盐氮（mg/L） | 10 | 0.76 | 0.48 | 1.95 | 0.69 | 1.96 | 1.57
14 | 三氯甲烷（mg/L） | 0.06 | 0.0181 | 0.0115 | 0.0343 | 0.0108 | 0.0236 | 0.0214
15 | 四氯化碳（mg/L） | 0.002 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021
16 | 色度（度） | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
17 | 浑浊度（NTU） | 1 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | 0.3 | ＜0.2 | 0.2
18 | 臭和味（无量纲） | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
19 | 肉眼可见物（无量纲） | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
20 | pH值（无量纲） | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.74 | 6.93 | 7.17 | 6.94 | 7.31 | 7.48
21 | 铝（mg/L） | 0.2 | ＜0.040 | ＜0.040 | ＜0.040 | ＜0.040 | ＜0.040 | ＜0.040
22 | 铁（mg/L） | 0.3 | ＜0.0045 | 0.0388 | 0.008 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045
23 | 锰（mg/L） | 0.1 | 0.0028 | 0.00328 | 0.00056 | 0.00222 | 0.00046 | 0.0003
24 | 铜（mg/L） | 1 | 0.00056 | 0.00083 | 0.00124 | 0.00063 | 0.0012 | 0.00127
25 | 锌（mg/L） | 1 | 0.005 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | 0.01 | ＜0.0001 | ＜0.0001
26 | 氯化物（mg/L） | 250 | 7.16 | 5.29 | 10.6 | 5.88 | 11.8 | 11.3
27 | 硫酸盐（mg/L） | 250 | 2.63 | 2.99 | 16.7 | 3.3 | 16.3 | 13.7
28 | 溶解性总固体（mg/L） | 1000 | 62 | 78 | 155 | 79 | 158 | 126
29 | 总硬度（mg/L） | 450 | 16.2 | 4.2 | 115 | 5.8 | 117 | 85.1
30 | 耗氧量（mg/L） | 3 | 0.65 | 0.74 | 1.1 | 0.71 | 0.91 | 0.92
31 | 挥发酚类（mg/L） | 0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
32 | 阴离子合成洗涤剂（mg/L） | 0.3 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050
33 | 总α放射性（Bq/L） | 0.5 | 0.019 | 0.018 | 0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | 0.02
34 | 总β放射性（Bq/L） | 1 | 0.061 | 0.056 | 0.108 | 0.09 | 0.078 | 0.093
35 | 游离余氯（mg/L） | ≥0.3且≤4 | 0.99 | 0.7 | 1.26 | 1.07 | 0.79 | 1.17
36 | 贾第鞭毛虫（个/L） | ＜1（个/10L） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
37 | 隐孢子虫（个/L） | ＜1（个/10L） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
38 | 锑（mg/L） | 0.005 | 0.00034 | ＜0.00007 | 0.00054 | ＜0.00007 | 0.00053 | 0.0003
39 | 钡（mg/L） | 0.7 | 0.016 | 0.003 | 0.026 | 0.004 | 0.027 | 0.025
40 | 铍（mg/L） | 0.002 | ＜0.00003 | ＜0.00003 | ＜0.00003 | ＜0.00003 | ＜0.00003 | ＜0.00003
41 | 硼（mg/L） | 0.5 | 0.00868 | 0.0058 | 0.00853 | 0.00639 | 0.00885 | 0.00993
42 | 钼（mg/L） | 0.07 | ＜0.00006 | 9e-05 | 0.0006 | 9e-05 | 0.00058 | 0.00044
43 | 镍（mg/L） | 0.02 | 0.00046 | 0.00175 | 0.00135 | ＜0.00007 | 0.00057 | 0.00053
44 | 银（mg/L） | 0.05 | ＜0.00003 | ＜0.00003 | ＜0.00003 | ＜0.00003 | ＜0.00003 | ＜0.00003
45 | 铊（mg/L） | 0.0001 | 2e-05 | 6e-05 | 3e-05 | 5e-05 | 3e-05 | 3e-05
46 | 氯化氰（mg/L） | 0.07 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01
47 | 一氯二溴甲烷（mg/L） | 0.1 | 0.0014 | 0.0013 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0009 | 0.002
48 | 二氯一溴甲烷（mg/L） | 0.06 | 0.00379 | 0.00283 | 0.00377 | 0.00199 | 0.00383 | 0.00492
49 | 二氯乙酸（mg/L） | 0.05 | ＜0.0020 | 0.0044 | 0.0095 | 0.0032 | 0.0038 | 0.0072
50 | 1,2-二氯乙烷（mg/L） | 0.03 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006
51 | 二氯甲烷（mg/L） | 0.02 | ＜0.00003 | ＜0.00003 | ＜0.00003 | ＜0.00003 | ＜0.00003 | ＜0.00003
52 | *三卤甲烷（mg/L） | 1 | 0.37883 | 0.25183 | 0.6415 | 0.22117 | 0.46617 | 0.45867
53 | 1,1,1-三氯乙烷（mg/L） | 2 | ＜0.00008 | ＜0.00008 | ＜0.00008 | ＜0.00008 | ＜0.00008 | ＜0.00008
54 | 三氯乙酸（mg/L） | 0.1 | ＜0.0010 | 0.0019 | 0.0044 | 0.0018 | 0.0017 | 0.0031
55 | 三氯乙醛（mg/L） | 0.01 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
56 | 2,4,6-三氯酚（mg/L） | 0.2 | ＜0.00004 | ＜0.00004 | ＜0.00004 | ＜0.00004 | ＜0.00004 | ＜0.00004
57 | 三溴甲烷（mg/L） | 0.1 | ＜0.00012 | ＜0.00012 | ＜0.00012 | ＜0.00012 | ＜0.00012 | ＜0.00012
58 | 七氯（mg/L） | 0.0004 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002
59 | 马拉硫磷（mg/L） | 0.25 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
60 | 五氯酚（mg/L） | 0.009 | ＜0.00003 | ＜0.00003 | ＜0.00003 | ＜0.00003 | ＜0.00003 | ＜0.00003
61 | 六六六（mg/L） | 0.005 | ＜0.00001 | ＜0.00001 | ＜0.00001 | ＜0.00001 | ＜0.00001 | ＜0.00001
62 | 六氯苯（mg/L） | 0.001 | ＜0.000003 | ＜0.000003 | ＜0.000003 | ＜0.000003 | ＜0.000003 | ＜0.000003
63 | 乐果（mg/L） | 0.08 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
64 | 对硫磷（mg/L） | 0.003 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
65 | 灭草松（mg/L） | 0.3 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002
66 | 甲基对硫磷（mg/L） | 0.02 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
67 | 百菌清（mg/L） | 0.01 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004
68 | 呋喃丹（mg/L） | 0.007 | ＜0.000125 | ＜0.000125 | ＜0.000125 | ＜0.000125 | ＜0.000125 | ＜0.000125
69 | 林丹（γ-666）（mg/L） | 0.002 | ＜0.00001 | ＜0.00001 | ＜0.00001 | ＜0.00001 | ＜0.00001 | ＜0.00001
70 | 毒死蜱（mg/L） | 0.03 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
71 | 草甘膦（mg/L） | 0.7 | ＜0.00015 | ＜0.00015 | ＜0.00015 | ＜0.00015 | ＜0.00015 | ＜0.00015
72 | 敌敌畏（mg/L） | 0.001 | ＜0.00005 | ＜0.00005 | ＜0.00005 | ＜0.00005 | ＜0.00005 | ＜0.00005
73 | 莠去津（mg/L） | 0.002 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
74 | 溴氰菊酯（mg/L） | 0.02 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
75 | 2,4-滴（mg/L） | 0.03 | ＜0.00005 | ＜0.00005 | ＜0.00005 | ＜0.00005 | ＜0.00005 | ＜0.00005
76 | 滴滴涕（mg/L） | 0.001 | ＜0.00002 | ＜0.00002 | ＜0.00002 | ＜0.00002 | ＜0.00002 | ＜0.00002
77 | 乙苯（mg/L） | 0.3 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006
78 | 间，对二甲苯（mg/L） | —— | ＜0.00018 | ＜0.00018 | ＜0.00018 | ＜0.00018 | ＜0.00018 | ＜0.00018
79 | 邻二甲苯（mg/L） | —— | ＜0.00011 | ＜0.00011 | ＜0.00011 | ＜0.00011 | ＜0.00011 | ＜0.00011
80 | 二甲苯（mg/L） | 0.5 | ND | ND | ND | ND | ND | ND
81 | 1,1-二氯乙烯（mg/L） | 0.03 | ＜0.00012 | ＜0.00012 | ＜0.00012 | ＜0.00012 | ＜0.00012 | ＜0.00012
82 | 反-1,2-二氯乙烯（mg/L） | —— | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006
83 | 顺-1,2-二氯乙烯（mg/L） | —— | ＜0.00012 | ＜0.00012 | ＜0.00012 | ＜0.00012 | ＜0.00012 | ＜0.00012
84 | 1,2-二氯乙烯（mg/L） | 0.05 | ND | ND | ND | ND | ND | ND
85 | 1,2-二氯苯（mg/L） | 1 | ＜0.00003 | ＜0.00003 | ＜0.00003 | ＜0.00003 | ＜0.00003 | ＜0.00003
86 | 1,4-二氯苯（mg/L） | 0.3 | ＜0.00003 | ＜0.00003 | ＜0.00003 | ＜0.00003 | ＜0.00003 | ＜0.00003
87 | 三氯乙烯（mg/L） | 0.07 | ＜0.00019 | ＜0.00019 | ＜0.00019 | ＜0.00019 | ＜0.00019 | ＜0.00019
88 | 1,3,5-三氯苯（mg/L） | —— | ＜0.00011 | ＜0.00011 | ＜0.00011 | ＜0.00011 | ＜0.00011 | ＜0.00011
89 | 1,2,4-三氯苯（mg/L） | —— | ＜0.00008 | ＜0.00008 | ＜0.00008 | ＜0.00008 | ＜0.00008 | ＜0.00008
90 | 1,2,3-三氯苯（mg/L） | —— | ＜0.00008 | ＜0.00008 | ＜0.00008 | ＜0.00008 | ＜0.00008 | ＜0.00008
91 | 三氯苯（mg/L） | 0.02 | ND | ND | ND | ND | ND | ND
92 | 六氯丁二烯（mg/L） | 0.0006 | ＜0.00011 | ＜0.00011 | ＜0.00011 | ＜0.00011 | ＜0.00011 | ＜0.00011
93 | 丙烯酰胺（mg/L） | 0.0005 | ＜0.00005 | ＜0.00005 | ＜0.00005 | ＜0.00005 | ＜0.00005 | ＜0.00005
94 | 四氯乙烯（mg/L） | 0.04 | ＜0.00014 | ＜0.00014 | ＜0.00014 | ＜0.00014 | ＜0.00014 | ＜0.00014
95 | 甲苯（mg/L） | 0.7 | ＜0.00011 | ＜0.00011 | ＜0.00011 | ＜0.00011 | ＜0.00011 | ＜0.00011
96 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（mg/L） | 0.008 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
97 | 环氧氯丙烷（mg/L） | 0.0004 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
98 | 苯（mg/L） | 0.01 | ＜0.00004 | ＜0.00004 | ＜0.00004 | ＜0.00004 | ＜0.00004 | ＜0.00004
99 | 苯乙烯（mg/L） | 0.02 | ＜0.00004 | ＜0.00004 | ＜0.00004 | ＜0.00004 | ＜0.00004 | ＜0.00004
100 | 苯并（a）芘（mg/L） | 1e-05 | ＜0.0000014 | ＜0.0000014 | ＜0.0000014 | ＜0.0000014 | ＜0.0000014 | ＜0.0000014
101 | 氯乙烯（mg/L） | 0.005 | ＜0.00017 | ＜0.00017 | ＜0.00017 | ＜0.00017 | ＜0.00017 | ＜0.00017
102 | 氯苯（mg/L） | 0.3 | ＜0.00004 | ＜0.00004 | ＜0.00004 | ＜0.00004 | ＜0.00004 | ＜0.00004
103 | 微囊藻毒素-LR（mg/L） | 0.001 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006
104 | 氨氮（mg/L） | 0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
105 | 硫化物（mg/L） | 0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
106 | 钠（mg/L） | 200 | 3 | 6.62 | 5.16 | 6.35 | 4.98 | 6.21
检验结果 |  |  | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格
注:1.限值执行标准为《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。

## 出厂水+管网水（常规指标42项）
中山市2022年5月供水水质监测数据汇总（出厂水+管网水（常规指标））
报告号 |  |  | 03556 | 03555 | 03554 | 03562 | 03560 | 03561 | 03559 | 03563 | 03548 | 03547 | 03546 | 03549 | 03552 | 03550 | 03551 | 03553 | 03536 | 03535 | 03539 | 03540 | 03537 | 03543 | 03613 | 03614 | 03534 | 03626 | 03624 | 03628 | 03629 | 03622 | 03621 | 03618 | 03619 | 03631 | 03630 | 03632 | 03616 | 03615
检测点位 |  |  | 锦绣阳光花园九期绿化带水龙头 | 前进四路89号外墙水龙头 | 一知万大酒楼后厨水龙头 | 坦洲镇联一村 | 坦洲镇群联村群联小学门口右侧水龙头 | 坦洲镇新合村永合桥底下水龙头 | 坦洲镇新前进村明德学校门口右侧水龙头 | 坦洲镇裕洲村中智大药房马路对面水龙头 | 板芙村村委洗手间水龙头 | 板芙公司一楼水龙头 | 板芙税局一楼水龙头 | 禄围村村委一楼水龙头 | 三乡中学洗手间水龙头 | 平东民兴楼门外水龙头 | 白石派出所外墙外水龙头 | 鸿埠园路平南-1097号门外水龙头 | 马岭水厂 | 全禄水厂 | 东升水厂 | 南头水厂 | 深湾水厂 | 黄圃水厂 | 小榄水厂 | 小榄永宁水厂 | 古镇水厂 | 横东星辉餐厅 | 横栏营业所 | 三沙村委 | 四沙新茂村委 | 中横大道民居 | 大丰水厂 | 凯茵豪园水厂 | 凯茵新城水厂 | 高沙 | 裕民 | 兆益 | 南镇水厂 | 稔益水厂
序号 | 指标名称 | 限值 | 锦绣阳光花园九期（管网水2022.05.16采样） | 前进四路89号（管网水2022.05.16采样） | 一知万大酒楼（管网水2022.05.16采样） | 坦洲镇联一村（管网水2022.05.17采样） | 坦洲镇群联村（管网水2022.05.17采样） | 坦洲镇新合村（管网水2022.05.17采样） | 坦洲镇新前进村（管网水2022.05.17采样） | 坦洲镇裕洲村（管网水2022.05.17采样） | 板芙村（管网水2022.05.20采样） | 板芙公司（管网水2022.05.20采样） | 板芙税局（管网水2022.05.20采样） | 禄围村（管网水2022.05.20采样） | 三乡中学（管网水2022.05.23采样） | 平东（管网水2022.05.23采样） | 白石（管网水2022.05.23采样） | 鸿埠园（管网水2022.05.23采样） | 马岭水厂（出厂水2022.05.25采样） | 全禄水厂（出厂水2022.05.25采样） | 东升水厂（出厂水2022.05.25采样） | 南头水厂（出厂水2022.05.25采样） | 深湾水厂（出厂水2022.05.25采样） | 黄圃水厂（出厂水2022.05.25采样） | 小榄水厂（出厂水2022.05.25采样） | 小榄永宁水厂（出厂水2022.05.25采样） | 古镇水厂（出厂水2022.05.25采样） | 横东星辉餐厅（管网水2022.05.26采样） | 横栏营业所（管网水2022.05.26采样） | 三沙村委（管网水2022.05.26采样） | 四沙新茂村委（管网水2022.05.26采样） | 中横大道民居（管网水2022.05.26采样） | 大丰水厂（出厂水2022.05.26采样） | 凯茵豪园水厂（出厂水2022.05.26采样） | 凯茵新城水厂（出厂水2022.05.26采样） | 高沙（管网水2022.05.26采样） | 裕民（管网水2022.05.26采样） | 兆益（管网水2022.05.26采样） | 南镇水厂（出厂水2022.05.26采样） | 稔益水厂（出厂水2022.05.26采样）
1 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 耐热大肠菌群（CFU/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | 菌落总数（CFU/mL） | 100 | 未检出 | 未检出 | 1 | 2 | 未检出 | 2 | 6 | 3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 未检出 | 1 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
5 | 砷（mg/L） | 0.01 | 0.00018 | 0.00018 | 0.00012 | 0.00019 | 0.00022 | 0.00024 | 0.00017 | 0.00019 | 0.00087 | 0.00083 | 0.0008 | 0.00081 | 0.00077 | 0.00076 | 0.00076 | 0.00078 | 0.00017 | 0.00072 | 0.00085 | 0.00107 | ＜0.00009 | 0.00089 | 0.00111 | 0.00103 | 0.00114 | 0.00101 | 0.00109 | 0.001 | 0.00108 | 0.00109 | 0.00112 | 0.0001 | ＜0.00009 | 0.00082 | 0.00079 | 0.00073 | 0.0011 | 0.00101
6 | 镉（mg/L） | 0.005 | ＜0.00006 | 7e-05 | ＜0.00006 | 0.00012 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | 9e-05 | ＜0.00006 | 0.0001 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | 8e-05 | 8e-05 | 0.00016 | 0.00012 | 0.00011 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006
7 | 铬（六价）（mg/L） | 0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
8 | 铅（mg/L） | 0.01 | ＜0.00007 | 0.00019 | ＜0.00007 | 0.00036 | 0.00015 | 0.00015 | 0.00029 | 0.00017 | ＜0.00007 | 8e-05 | ＜0.00007 | 0.00014 | ＜0.00007 | 0.00043 | 0.00074 | 0.00056 | 0.00135 | ＜0.00007 | 0.00019 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | 0.00143 | 0.0001 | 0.00018 | 0.00018 | 7e-05 | 0.00032 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | 8e-05 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | 0.00015 | ＜0.00007 | 0.0002 | 0.00026
9 | 汞（mg/L） | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
10 | 硒（mg/L） | 0.01 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | 0.00017 | ＜0.00009 | 0.00017 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | 0.00037 | 0.00031 | 0.00027 | 0.00033 | 0.0007 | 0.00028 | ＜0.00009 | 0.00028 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00043 | 0.00036 | ＜0.00009 | 0.00022 | 0.00049 | 0.00022 | 0.00039 | 0.00037 | 0.00028 | 0.00111 | 0.0001 | 0.00012 | 0.00037 | 0.00021 | 0.00016 | 0.0003 | 0.00027 | 0.0003 | 0.0003 | 0.00031
11 | 氰化物（mg/L） | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
12 | 氟化物（mg/L） | 1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 0.1 | ＜0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ＜0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
13 | 硝酸盐氮（mg/L） | 10 | 0.82 | 0.83 | 0.85 | 0.75 | 0.82 | 0.81 | 0.76 | 0.8 | 1.72 | 1.52 | 1.64 | 1.72 | 2.04 | 1.88 | 1.29 | 1.94 | 1.17 | 1.72 | 1.93 | 2.08 | 0.4 | 2.08 | 1.94 | 1.92 | 2.01 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.93 | 1.92 | 1.9 | 0.51 | 0.5 | 1.88 | 1.91 | 1.91 | 1.68 | 1.9
14 | 三氯甲烷（mg/L） | 0.06 | 0.0228 | 0.0149 | 0.0223 | 0.0189 | 0.0257 | 0.0188 | 0.0212 | 0.0188 | 0.0309 | 0.0349 | 0.0266 | 0.0083 | 0.0149 | 0.0119 | 0.0145 | 0.0121 | 0.00416 | 0.0188 | 0.0227 | 0.0243 | 0.00752 | 0.0155 | 0.02 | 0.00364 | 0.039 | 0.0227 | 0.0274 | 0.0246 | 0.0257 | 0.0269 | 0.0396 | 0.0103 | 0.01 | 0.0344 | 0.037 | 0.0388 | 0.00565 | 0.00896
15 | 四氯化碳（mg/L） | 0.002 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021
16 | 色度（度） | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
17 | 浑浊度（NTU） | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ＜0.2 | 0.7 | ＜0.2 | ＜0.2 | 0.3 | 0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | 0.4 | 0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | 0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | 0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | 0.2 | 0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | 0.2 | 0.3
18 | 臭和味（无量纲） | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
19 | 肉眼可见物（无量纲） | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
20 | pH值（无量纲） | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.03 | 7.2 | 7.19 | 6.76 | 7.15 | 7.29 | 7.14 | 7.06 | 7.42 | 7.29 | 7.32 | 7.3 | 7.67 | 7.67 | 7.5 | 7.68 | 6.95 | 7.33 | 7.49 | 7.53 | 7.03 | 7.35 | 7.47 | 7.49 | 7.56 | 7.66 | 7.65 | 7.7 | 7.73 | 7.63 | 7.81 | 7.13 | 7.24 | 7.64 | 7.67 | 7.49 | 7.57 | 7.83
21 | 铝（mg/L） | 0.2 | ＜0.040 | ＜0.040 | ＜0.040 | ＜0.040 | ＜0.040 | 0.089 | ＜0.040 | ＜0.040 | 0.054 | 0.06 | 0.052 | 0.09 | 0.061 | 0.067 | 0.047 | 0.065 | 0.164 | 0.051 | 0.126 | 0.119 | 0.056 | 0.109 | 0.108 | 0.064 | 0.109 | 0.057 | 0.06 | 0.068 | 0.062 | 0.062 | 0.052 | ＜0.040 | 0.094 | 0.108 | 0.108 | 0.113 | ＜0.040 | 0.076
22 | 铁（mg/L） | 0.3 | 0.0163 | 0.0675 | 0.0178 | 0.0072 | 0.0111 | 0.297 | ＜0.0045 | 0.0174 | 0.026 | 0.0076 | ＜0.0045 | 0.136 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | 0.0088 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | 0.0157 | 0.0223 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | 0.0228 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | 0.007 | ＜0.0045 | 0.0093 | 0.0314 | ＜0.0045 | 0.0065 | 0.0172
23 | 锰（mg/L） | 0.1 | 0.001 | 0.00273 | 0.00113 | 0.00233 | 0.00067 | 0.00071 | 0.0021 | 0.00126 | 0.00024 | 0.00166 | 0.00024 | 0.00604 | 0.00036 | 0.00027 | 0.00035 | 0.00045 | 0.0165 | 0.00109 | 0.00318 | 0.00111 | 0.00653 | 0.00011 | 0.00165 | 0.00113 | 0.00276 | 0.00138 | 0.00168 | 0.00103 | 0.00111 | 0.0015 | 0.00132 | 0.00724 | 0.00056 | 0.00213 | 0.00188 | 0.00123 | 0.00076 | 0.00706
24 | 铜（mg/L） | 1 | 0.00103 | 0.00094 | 0.00048 | 0.00304 | 0.00228 | 0.0017 | 0.00146 | 0.00152 | 0.00159 | 0.00156 | 0.00162 | 0.00209 | 0.00206 | 0.00192 | 0.00203 | 0.00219 | 0.00087 | 0.00122 | 0.00159 | 0.00145 | 0.00073 | 0.00114 | 0.00138 | 0.00198 | 0.00158 | 0.00296 | 0.0017 | 0.0016 | 0.00171 | 0.00149 | 0.00143 | 0.00093 | 0.00064 | 0.00144 | 0.00165 | 0.00158 | 0.0016 | 0.00245
25 | 锌（mg/L） | 1 | ＜0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.009 | 0.008 | 0.03 | 0.008 | 0.008 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.01 | 0.009 | 0.004 | 0.007 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.008 | 0.018 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
26 | 氯化物（mg/L） | 250 | 7.03 | 6.86 | 6.79 | 7.32 | 7.08 | 7.01 | 7.44 | 6.94 | 12.8 | 11.8 | 12.1 | 11.8 | 18.6 | 15.8 | 13 | 16.6 | 5.2 | 14.6 | 10.4 | 10.2 | 5.05 | 11.5 | 9.66 | 9.11 | 12.3 | 9.94 | 9.76 | 9.8 | 9.84 | 9.71 | 10.2 | 4.63 | 5.3 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 11 | 10.1
27 | 硫酸盐（mg/L） | 250 | 2.93 | 3 | 3.01 | 2.4 | 2.53 | 2.4 | 2.5 | 2.58 | 17 | 15.5 | 17.8 | 16.5 | 20.3 | 18.8 | 16 | 18.9 | 3.97 | 18.6 | 16.5 | 16.9 | 2.87 | 16.9 | 16.4 | 16.5 | 17.6 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 16.8 | 3.22 | 2.92 | 16.9 | 17 | 16.8 | 16.4 | 17.3
28 | 溶解性总固体（mg/L） | 1000 | 56 | 58 | 56 | 58 | 62 | 64 | 66 | 64 | 169 | 160 | 164 | 148 | 179 | 159 | 164 | 192 | 64 | 174 | 171 | 176 | 60 | 180 | 177 | 179 | 184 | 169 | 172 | 170 | 171 | 174 | 172 | 55 | 60 | 163 | 167 | 176 | 138 | 168
29 | 总硬度（mg/L） | 450 | 14 | 16.1 | 14 | 16.2 | 15.6 | 16 | 17 | 17.5 | 112 | 110 | 111 | 111 | 118 | 113 | 98.1 | 117 | 6 | 117 | 121 | 120 | 8 | 116 | 121 | 120 | 120 | 118 | 122 | 121 | 122 | 124 | 121 | 6.2 | 10.4 | 118 | 124 | 121 | 85.1 | 121
30 | 耗氧量（mg/L） | 3 | 0.55 | 0.58 | 0.55 | 0.6 | 0.6 | 0.59 | 0.7 | 0.7 | 1.03 | 0.82 | 0.97 | 0.9 | 0.79 | 0.99 | 0.83 | 0.88 | 0.66 | 0.84 | 0.94 | 0.93 | 0.65 | 0.89 | 1.03 | 0.87 | 0.93 | 0.89 | 1.07 | 1.06 | 1.13 | 1.15 | 1.01 | 0.8 | 0.94 | 0.95 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 0.99
31 | 挥发酚类（mg/L） | 0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
32 | 阴离子合成洗涤剂（mg/L） | 0.3 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050
33 | 总α放射性（Bq/L） | 0.5 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | 0.018 | ＜0.016 | 0.022 | ＜0.016 | 0.027 | ＜0.016 | 0.041 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016
34 | 总β放射性（Bq/L） | 1 | 0.045 | 0.04 | 0.042 | 0.043 | 0.048 | 0.034 | 0.044 | 0.042 | 0.071 | 0.058 | 0.079 | 0.05 | 0.073 | 0.094 | 0.114 | 0.049 | 0.147 | 0.083 | 0.06 | 0.065 | 0.042 | 0.092 | 0.074 | 0.072 | 0.086 | 0.092 | 0.125 | 0.064 | 0.063 | 0.069 | 0.076 | 0.055 | 0.059 | 0.046 | 0.107 | 0.063 | 0.079 | 0.072
35 | 游离余氯（mg/L） | ≥0.05 | 0.6 | 0.53 | 0.77 | 0.93 | 0.33 | 0.63 | 0.84 | 0.39 | 0.77 | 0.7 | 0.76 | 0.51 | 0.55 | 0.49 | 0.79 | 0.71 | 0.7 | 0.67 | 0.77 | 0.79 | 0.71 | 0.59 | 0.66 | 0.62 | 1.11 | 0.36 | 0.45 | 0.41 | 0.32 | 0.46 | 0.77 | 0.48 | 0.59 | 0.39 | 0.68 | 0.34 | 0.61 | 0.53
检验结果 |  |  | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格
注:1.限值执行标准为《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。
2.实际检测35项，因点位采用次氯酸钠消毒，故溴酸盐、甲醛、亚氯酸盐、氯酸盐、臭氧、二氧化氯、一氯胺无需检测。

## 二次供水（22项）
中山市2022年5月供水水质监测数据汇总（二次供水（22项））
报告号 |  |  | 03568 | 03564 | 03567 | 03566 | 03582 | 03579 | 03577 | 03583 | 03578 | 03581 | 03580 | 03592 | 03597 | 03598 | 03599 | 03600 | 03606 | 03602 | 03609 | 03610 | 03607 | 03603 | 03648 | 03649 | 03651 | 03650 | 03643 | 03642 | 03644 | 03645 | 03647 | 03646 | 03572 | 03570 | 03569 | 03574 | 03575 | 03565 | 03611 | 03637 | 03638 | 03685 | 03684 | 03686 | 03703 | 03706 | 03702 | 03704 | 03697 | 03696 | 03699 | 03698 | 03700 | 03701 | 03690 | 03691 | 03692 | 03693 | 03694 | 03585 | 03586 | 03584 | 03587 | 03588 | 03589 | 03590 | 03667 | 03663 | 03662 | 03665 | 03678 | 03677 | 03682 | 03683 | 03679 | 03672 | 03673 | 03675 | 03674 | 03676 | 03635 | 03639 | 03633 | 03640 | 03658 | 03659 | 03657 | 03656 | 03654
序号 | 指标名称 | 限值 | 繁花里一期（天熹阳光花园）（2022.05.13采样） | 凝星名都（南湾北岸）（2022.05.13采样） | 天品花园（时代香海北岸一期）（2022.05.13采样） | 天宥花园（时代香海北岸二期）（2022.05.13采样） | 俪宝龙马二期（2022.05.26采样） | 美辰楼（金汉商住楼）（2022.05.26采样） | 侨兴花园（2022.05.26采样） | 森岚（雅居乐平南项目）（2022.05.26采样） | 山林语（冯汉龙商住楼）（2022.05.26采样） | 万象郡一期（雅居乐新城17期）（2022.05.26采样） | 云山雅墅（龙山御景）（2022.05.26采样） | 明月苑（2022.05.27采样） | 阳光半岛1街（2022.05.27采样） | 阳光半岛2街（2022.05.27采样） | 阳光半岛4街（2022.05.27采样） | 阳光半岛5街（2022.05.27采样） | 汉基花园（2022.05.27采样） | 华发生态园（2022.05.27采样） | 世纪新城A区（2022.05.27采样） | 世纪新城B区（2022.05.27采样） | 水岸花都（2022.05.27采样） | 御隆廷（2022.05.27采样） | 灯都华廷（2022.05.27采样） | 古镇六坊花园（2022.05.27采样） | 乐丰花园二期（2022.05.27采样） | 乐丰花园一期（2022.05.27采样） | 保利花园一期（2022.05.27采样） | 城市名都一期（2022.05.27采样） | 芊翠花园（1号泵房）（2022.05.27采样） | 芊翠花园（2号泵房）（2022.05.27采样） | 中信凯旋南岸二期（2022.05.27采样） | 中信凯旋南岸一期（2022.05.27采样） | 板芙祥畔华庭商住小区（2022.05.27采样） | 繁花里二期（繁花里1-18栋）（2022.05.27采样） | 昊景湾（双城蓝岸）（2022.05.27采样） | 平深朗豪轩（2022.05.27采样） | 融创耀华花园（2022.05.27采样） | 天璞花园（时代香海北岸三期）（2022.05.27采样） | 美景康城一、二期（2022.05.28采样） | 裕港豪庭二期（2022.05.28采样） | 裕港豪庭一期（2022.05.28采样） | 国祥花园城7栋（2022.05.30采样） | 新港花园（2022.05.30采样） | 颐景苑聚豪庭（2022.05.30采样） | 甘汇品居（2022.05.30采样） | 金华花园2区（2022.05.30采样） | 金汇豪庭（2022.05.30采样） | 桃源名居（1-3期）（2022.05.30采样） | 创业园宿舍A、B幢（2022.05.30采样） | 广裕花园（2022.05.30采样） | 汇雅花园（2022.05.30采样） | 天紫雅庭（2022.05.30采样） | 香晖晴园（2022.05.30采样） | 逸骏华庭（2022.05.30采样） | 健康花城二期二段（2022.05.30采样） | 健康花城二期三段（2022.05.30采样） | 健康花城二期一段（2022.05.30采样） | 群英华庭A、B区（2022.05.30采样） | 群英华庭C区（2022.05.30采样） | 鸿都花园（2022.05.30采样） | 骏豪名居（钰海山悦城）（2022.05.30采样） | 瑞信美域（2022.05.30采样） | 万象郡二期（雅居乐新城16期）（2022.05.30采样） | 新盛世花园（2022.05.30采样） | 雅居乐十三期C（双子星）（2022.05.30采样） | 金御豪庭二期（2022.05.30采样） | 富卓华庭（2022.05.31采样） | 南兴家园（2022.05.31采样） | 胜景新庭苑（2022.05.31采样） | 盈晖雅苑（2022.05.31采样） | 旭日曦苑（2022.05.31采样） | 雅居乐半岛长堤（2022.05.31采样） | 御龙山花园（3期1阶1组团）（2022.05.31采样） | 御龙山花园（3期1阶2组团）（2022.05.31采样） | 御龙山花园一期（2022.05.31采样） | 碧桂园秀丽湖（2022.05.31采样） | 翡翠御璟（2022.05.31采样） | 领东上筑（2022.05.31采样） | 万鑫花园（2022.05.31采样） | 阳光翠苑（2022.05.31采样） | 城市绿洲（2022.05.31采样） | 海逸华庭（2022.05.31采样） | 丽园盛景（2022.05.31采样） | 中信德方斯（2022.05.31采样） | 汇泰都城（2022.05.31采样） | 汇泰领寓（2022.05.31采样） | 新世纪花园三期（2022.05.31采样） | 新世纪花园一、二期（2022.05.31采样） | 雅居乐豪园（2022.05.31采样）
1 | 浑浊度（NTU） | 1 水源与净水技术条件限制时为3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | 0.5 | ＜0.2 | 0.2 | 0.6 | ＜0.2 | ＜0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | 0.4 | 0.2 | ＜0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | ＜0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | ＜0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3
2 | 色度（度） | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
3 | 臭和味（无量纲） | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
4 | 肉眼可见物（无量纲） | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
5 | 游离余氯（mg/L） | 与水接触至少30min，管网末梢水中余量≥0.05 | 0.35 | 0.42 | 0.38 | 0.46 | 0.67 | 0.35 | 0.56 | 0.7 | 0.36 | 0.57 | 0.29 | 0.3 | 0.15 | 0.17 | 0.54 | 0.23 | 0.44 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.5 | 0.64 | 0.76 | 0.27 | 0.53 | 0.35 | 0.58 | 0.59 | 0.38 | 0.46 | 0.39 | 0.42 | 0.24 | 0.26 | 0.21 | 0.27 | 0.37 | 0.19 | 0.46 | 1.54 | 0.56 | 0.14 | 0.07 | 0.35 | 0.4 | 0.53 | 0.29 | 0.59 | 0.4 | 0.19 | 0.43 | 0.3 | 0.38 | 0.3 | 0.36 | 0.22 | 0.4 | 0.51 | 0.17 | 0.38 | 0.43 | 0.55 | 0.63 | 0.7 | 0.69 | 0.51 | 0.48 | 0.14 | 0.31 | 0.44 | 0.21 | 0.28 | 0.21 | 0.43 | 0.31 | 0.14 | 0.1 | 0.22 | 0.16 | 0.43 | 0.2 | 0.42 | 0.51 | 0.51 | 0.57 | 0.61 | 0.32 | 0.87 | 0.68
6 | 菌落总数（CFU/mL） | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 55 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1 | 3 | 未检出 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1 | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1 | 3 | 1 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1 | 1 | 未检出 | 未检出 | 1 | 未检出 | 1 | 未检出 | 未检出 | 1 | 未检出 | 未检出 | 1 | 2 | 1 | 未检出 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 未检出 | 3 | 1
7 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
8 | pH值（无量纲） | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.63 | 7.62 | 7.72 | 7.67 | 7.6 | 7.64 | 7.63 | 7.29 | 7.59 | 7.52 | 7.77 | 7.6 | 7.93 | 7.9 | 7.6 | 7.59 | 7.85 | 7.94 | 7.83 | 7.89 | 7.1 | 7.46 | 7.44 | 7.63 | 7.61 | 7.63 | 7.85 | 7.88 | 7.76 | 7.77 | 7.95 | 7.79 | 7.87 | 7.82 | 7.8 | 7.79 | 7.81 | 7.83 | 7.98 | 7.96 | 8.04 | 7.63 | 7.61 | 7.75 | 7.92 | 7.93 | 7.63 | 7.26 | 8.01 | 7.48 | 7.43 | 7.4 | 7.91 | 7.37 | 7.08 | 7.43 | 7.55 | 7.8 | 7.69 | 7.81 | 7.51 | 7.71 | 7.56 | 7.63 | 7.57 | 7.48 | 7.38 | 7.38 | 7.25 | 7.32 | 7.88 | 7.88 | 7.62 | 7.87 | 7.75 | 7.89 | 7.88 | 7.84 | 7.97 | 7.57 | 7.67 | 7.6 | 7.62 | 7.67 | 7.42 | 7.38 | 7.66 | 7.34 | 7.5
9 | 总硬度(mg/L) | 450 | 122 | 118 | 126 | 124 | 91.9 | 93.9 | 92.3 | 76.3 | 97.1 | 94.3 | 88.8 | 116 | 121 | 127 | 113 | 118 | 114 | 120 | 124 | 120 | 125 | 118 | 118 | 124 | 121 | 120 | 120 | 124 | 106 | 84.1 | 71.1 | 54 | 114 | 102 | 103 | 118 | 121 | 92.1 | 96.1 | 122 | 127 | 5.9 | 116 | 14.2 | 6.2 | 5.8 | 11 | 130 | 122 | 126 | 125 | 9.8 | 88.9 | 132 | 67.6 | 123 | 99.7 | 134 | 125 | 57.4 | 70.5 | 138 | 96.5 | 129 | 95.9 | 69.9 | 103 | 108 | 102 | 106 | 82.5 | 82.3 | 90.3 | 95.8 | 88.5 | 91.9 | 82.3 | 78.8 | 81.7 | 86.1 | 114 | 102 | 64.5 | 68.5 | 99.3 | 99.3 | 112 | 104 | 94.7
10 | 氯化物(mg/L) | 250 | 15.4 | 16.3 | 15.5 | 15.2 | 11.3 | 10.7 | 10.6 | 13.5 | 11.2 | 10.8 | 10.5 | 12.8 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.3 | 13.3 | 12.5 | 12.7 | 13.6 | 13.7 | 10.9 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | 10.1 | 10.2 | 11.8 | 8.98 | 8.14 | 7.49 | 12.9 | 11.5 | 11.9 | 14.4 | 13.8 | 11.4 | 10.4 | 9.95 | 10 | 5.86 | 10.4 | 5.87 | 5.79 | 5.78 | 5.84 | 9.56 | 9.64 | 10 | 9.67 | 5.85 | 8.15 | 9.64 | 3.12 | 9.32 | 8.29 | 9.62 | 9.66 | 8.28 | 9.85 | 9.43 | 10 | 10.8 | 10 | 9.64 | 16.6 | 16.9 | 14.6 | 14 | 11.3 | 10.1 | 10.4 | 10.6 | 10.6 | 10.9 | 10.1 | 14.3 | 10 | 13.9 | 14.7 | 8.3 | 8.07 | 8.31 | 17 | 16.5 | 16.5 | 17.6 | 15.3
11 | 硝酸盐氮(mg/L) | 10 地下水源限制时为20 | 1.36 | 1.31 | 1.44 | 1.43 | 1.56 | 1.62 | 1.59 | 1.44 | 1.64 | 1.6 | 1.53 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.79 | 1.79 | 1.8 | 1.8 | 1.88 | 1.84 | 1.9 | 1.9 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.83 | 1.89 | 1.59 | 1.44 | 1.24 | 1.06 | 1.72 | 1.53 | 1.53 | 1.77 | 1.79 | 1.12 | 1.54 | 1.87 | 1.87 | 0.5 | 1.86 | 0.52 | 0.5 | 0.5 | 0.51 | 1.86 | 1.87 | 1.9 | 1.88 | 0.52 | 1.34 | 1.86 | 0.38 | 1.79 | 1.4 | 1.85 | 1.86 | 1.05 | 1.19 | 1.92 | 7.27 | 8.96 | 7.38 | 6.29 | 1.52 | 1.47 | 1.54 | 1.54 | 1.17 | 1.21 | 1.25 | 1.29 | 1.26 | 1.25 | 1.22 | 1.3 | 1.26 | 1.21 | 1.64 | 1.5 | 1.18 | 1.18 | 1.51 | 1.52 | 1.5 | 1.5 | 1.54
12 | 挥发酚类(mg/L) | 0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
13 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
14 | 砷(mg/L) | 0.01 | 0.00076 | 0.00066 | 0.00082 | 0.0008 | 0.00058 | 0.00064 | 0.00066 | 0.00044 | 0.00068 | 0.0006 | 0.00063 | 0.00076 | 0.0007 | 0.00074 | 0.00066 | 0.00066 | 0.00068 | 0.00066 | 0.00077 | 0.00074 | 0.00066 | 0.0007 | 0.00108 | 0.00112 | 0.0011 | 0.0011 | 0.00105 | 0.0011 | 0.00073 | 0.00079 | 0.0008 | 0.00061 | 0.00076 | 0.00094 | 0.00087 | 0.00063 | 0.00124 | 0.00084 | 0.00067 | 0.00102 | 0.00108 | 0.00024 | 0.00105 | 0.00024 | 0.00026 | 0.00014 | 0.00021 | 0.00112 | 0.00106 | 0.00101 | 0.00107 | 0.0002 | 0.00082 | 0.00109 | 0.00066 | 0.00108 | 0.00083 | 0.00105 | 0.00118 | 0.00039 | 0.00038 | 0.00109 | 0.00037 | 0.00057 | 0.00045 | 0.00038 | 0.00052 | 0.00052 | 0.00058 | 0.00062 | 0.00044 | 0.00056 | 0.00052 | 0.00053 | 0.00052 | 0.00047 | 0.00057 | 0.00046 | 0.00046 | 0.00035 | 0.00066 | 0.00088 | 0.00057 | 0.00066 | 0.00049 | 0.0004 | 0.00052 | 0.00037 | 0.00039
15 | 铬（六价）(mg/L) | 0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
16 | 铁(mg/L) | 0.3 | 0.0625 | 0.0221 | 0.0069 | 0.0064 | 0.0058 | 0.0438 | 0.348 | ＜0.0045 | 0.043 | 0.0127 | 0.0633 | 0.0116 | 0.036 | 0.0945 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | 0.0205 | 0.0127 | ＜0.0045 | 0.0378 | ＜0.0045 | 0.0111 | ＜0.0045 | 0.0126 | ＜0.0045 | 0.042 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | 0.007 | 0.0351 | 0.0703 | 0.0303 | 0.0438 | ＜0.0045 | 0.0122 | 0.102 | 0.0151 | ＜0.0045 | 0.0214 | 0.0339 | 0.0504 | 0.0097 | 0.0429 | 0.0222 | 0.0177 | 0.0247 | ＜0.0045 | 0.0264 | 0.0062 | ＜0.0045 | 0.0445 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | 0.0165 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | 0.0407 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | 0.155 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | 0.0084 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | 0.013 | 0.0778 | 0.0408 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | 0.0057 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045
17 | 锰(mg/L) | 0.1 | 0.00132 | 0.00102 | 0.00046 | 0.00036 | 0.00067 | 0.00076 | 0.00215 | 0.00043 | 0.00221 | 0.00206 | 0.00086 | 0.00107 | 0.00336 | 0.00334 | 0.00106 | 0.00103 | 0.00472 | 0.00463 | 0.00026 | 0.00451 | 0.00284 | 0.00264 | 0.00198 | 0.00263 | 0.0015 | 0.00238 | 0.00112 | 0.00182 | 0.00157 | 0.00808 | 0.0105 | 0.00644 | 0.00159 | 0.0058 | 0.00031 | 0.00233 | 0.00117 | 0.00078 | 0.00046 | 0.00152 | 0.00122 | 0.00306 | 0.00163 | 0.00184 | 0.00223 | 0.00204 | 0.00212 | 0.00129 | 0.00106 | 0.00087 | 0.00061 | 0.00359 | 0.00122 | 0.00071 | 0.00131 | 0.00133 | 0.00103 | 0.00263 | 0.00277 | 0.00132 | 0.00042 | 0.00148 | 0.00121 | 0.0006 | 0.00051 | 0.00055 | 0.00096 | 0.00918 | 0.00164 | 0.00068 | 0.00468 | 0.00132 | 0.00194 | 0.00181 | 0.0019 | 0.00328 | 0.00177 | 0.00144 | 0.00138 | 0.0014 | 0.00155 | 0.00088 | 0.00142 | 0.00101 | 0.00106 | 0.00325 | 0.00142 | 0.00051 | 0.00041
18 | 铅(mg/L) | 0.01 | 0.00094 | 0.00014 | ＜0.00007 | 0.00013 | 0.0002 | 0.00014 | 8e-05 | 0.00016 | ＜0.00007 | 0.0003 | ＜0.00007 | 0.00047 | 0.00058 | 0.00096 | 0.00019 | 0.00024 | 7e-05 | 0.00026 | 0.00012 | 0.00015 | ＜0.00007 | 9e-05 | 0.00022 | 0.00018 | 0.00026 | 9e-05 | 0.00136 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | 7e-05 | 9e-05 | 0.00012 | 0.00061 | 0.00106 | ＜0.00007 | 0.00015 | 0.00107 | 0.00017 | 0.00025 | 0.00029 | ＜0.00007 | 0.00024 | 0.00019 | 8e-05 | 0.0003 | 0.00146 | 9e-05 | 0.0003 | 0.00014 | 0.00014 | 0.00038 | 0.00013 | 0.00019 | ＜0.00007 | 0.00434 | 0.00041 | 0.00013 | 0.00072 | 0.00092 | 0.00017 | 0.00024 | 0.00018 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | 7e-05 | 0.00024 | 0.00028 | 0.00016 | 0.00012 | 0.00041 | ＜0.00007 | 0.001 | 0.00012 | 0.00113 | 0.0001 | ＜0.00007 | 0.00024 | 0.0001 | 0.00054 | 0.00036 | 0.00012 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | 0.00014 | 8e-05 | 0.00807 | ＜0.00007 | ＜0.00007
19 | 氨氮（mg/L） | 0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.03 | ＜0.02 | 0.03 | ＜0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
20 | 亚硝酸盐氮（mg/L） | 1 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.009 | 0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.001 | 0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ＜0.001 | 0.002 | ＜0.001 | 0.001 | ＜0.001 | 0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.008 | 0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.002 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
21 | 耗氧量（mg/L） | 3 水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5 | 0.78 | 0.78 | 0.81 | 0.83 | 0.92 | 0.89 | 0.94 | 0.88 | 0.94 | 0.93 | 0.85 | 1.04 | 1.11 | 1.07 | 0.98 | 0.98 | 0.93 | 0.74 | 0.47 | 0.68 | 0.94 | 0.75 | 0.96 | 0.98 | 1.07 | 1.02 | 0.9 | 1.04 | 0.89 | 0.88 | 0.95 | 1.04 | 1.07 | 1.04 | 0.93 | 0.84 | 0.76 | 1 | 1.02 | 0.9 | 1.04 | 0.83 | 0.71 | 0.41 | 0.76 | 0.78 | 0.62 | 0.78 | 0.91 | 0.82 | 0.93 | 0.83 | 0.83 | 0.81 | 0.7 | 1.08 | 0.8 | 0.7 | 0.93 | 0.66 | 0.72 | 0.82 | 0.8 | 0.87 | 0.82 | 0.64 | 0.69 | 0.77 | 0.75 | 0.85 | 0.61 | 0.7 | 0.97 | 1.02 | 0.71 | 0.82 | 0.83 | 0.81 | 0.75 | 0.76 | 1.29 | 0.95 | 1.12 | 1.17 | 0.87 | 0.9 | 1.02 | 0.9 | 0.87
22 | 紫外线强度 | 大于70μw/平方厘米 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
检验结果 |  |  | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 铁指标不合格，整改后复测，据检测编号贝 环境检测MB字（2022）第05313号的报告，复测铁结果为＜0.0045mg/L，复测结果合格。 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格
备注：未使用紫外线消毒设备，故无需检测紫外线强度