## 出厂水（常规指标+非常规指标）
中山市2022年8月供水水质监测数据汇总 （出厂水（常规指标+非常规指标））
报告号 |  |  | 06392 | 06442
序号 | 指标名称 | 限值 | 马岭水厂（2022.08.01采样） | 南朗水厂（2022.08.03采样）
1 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出
2 | 耐热大肠菌群（CFU/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出
3 | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出
4 | 菌落总数（CFU/mL） | 100 | 未检出 | 未检出
5 | 砷（mg/L） | 0.01 | 0.00012 | ＜0.00009
6 | 镉（mg/L） | 0.005 | ＜0.00006 | ＜0.00006
7 | 铬（六价）（mg/L） | 0.05 | ＜0.004 | ＜0.004
8 | 铅（mg/L） | 0.01 | ＜0.00007 | ＜0.00007
9 | 汞（mg/L） | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
10 | 硒（mg/L） | 0.01 | 0.0003 | 0.00011
11 | 氰化物（mg/L） | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002
12 | 氟化物（mg/L） | 1 | 0.1 | ＜0.1
13 | 硝酸盐氮（mg/L） | 10 | 0.91 | 0.52
14 | 三氯甲烷（mg/L） | 0.06 | 0.0111 | 0.0142
15 | 四氯化碳（mg/L） | 0.002 | ＜0.00021 | ＜0.00021
16 | 色度（度） | 15 | ＜5 | ＜5
17 | 浑浊度（NTU） | 1 | 0.5 | 0.2
18 | 臭和味（无量纲） | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
19 | 肉眼可见物（无量纲） | 无 | 无 | 无
20 | pH值（无量纲） | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.8 | 7.04
21 | 铝（mg/L） | 0.2 | ＜0.040 | ＜0.040
22 | 铁（mg/L） | 0.3 | ＜0.0045 | ＜0.0045
23 | 锰（mg/L） | 0.1 | 0.00058 | 0.00071
24 | 铜（mg/L） | 1 | 0.00014 | 0.00015
25 | 锌（mg/L） | 1 | ＜0.001 | 0.001
26 | 氯化物（mg/L） | 250 | 4.48 | 5.82
27 | 硫酸盐（mg/L） | 250 | 3.64 | 2.12
28 | 溶解性总固体（mg/L） | 1000 | 52 | 60
29 | 总硬度（mg/L） | 450 | 9.5 | 9.8
30 | 耗氧量（mg/L） | 3 | 0.86 | 0.57
31 | 挥发酚类（mg/L） | 0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
32 | 阴离子合成洗涤剂（mg/L） | 0.3 | ＜0.050 | ＜0.050
33 | 总α放射性（Bq/L） | 0.5 | ＜0.016 | ＜0.016
34 | 总β放射性（Bq/L） | 1 | 0.057 | 0.091
35 | 游离余氯（mg/L） | ≥0.3且≤4 | 0.5 | 0.53
36 | 贾第鞭毛虫（个/L） | ＜1（个/10L） | 未检出 | 未检出
37 | 隐孢子虫（个/L） | ＜1（个/10L） | 未检出 | 未检出
38 | 锑（mg/L） | 0.005 | ＜0.00007 | ＜0.00007
39 | 钡（mg/L） | 0.7 | 0.01 | 0.006
40 | 铍（mg/L） | 0.002 | 0.00019 | 4e-05
41 | 硼（mg/L） | 0.5 | 0.00841 | 0.00678
42 | 钼（mg/L） | 0.07 | ＜0.00006 | ＜0.00006
43 | 镍（mg/L） | 0.02 | ＜0.00007 | ＜0.00007
44 | 银（mg/L） | 0.05 | 4e-05 | ＜0.00003
45 | 铊（mg/L） | 0.0001 | 1e-05 | 7e-05
46 | 氯化氰（mg/L） | 0.07 | ＜0.01 | ＜0.01
47 | 一氯二溴甲烷（mg/L） | 0.1 | 0.0011 | 0.0011
48 | 二氯一溴甲烷（mg/L） | 0.06 | 0.00586 | 0.00557
49 | 二氯乙酸（mg/L） | 0.05 | ＜0.0020 | ＜0.0020
50 | 1,2-二氯乙烷（mg/L） | 0.03 | ＜0.00006 | ＜0.00006
51 | 二氯甲烷（mg/L） | 0.02 | ＜0.00003 | ＜0.00003
52 | *三卤甲烷（mg/L） | 1 | 0.29 | 0.34
53 | 1,1,1-三氯乙烷（mg/L） | 2 | ＜0.00008 | ＜0.00008
54 | 三氯乙酸（mg/L） | 0.1 | ＜0.0010 | ＜0.0010
55 | 三氯乙醛（mg/L） | 0.01 | ＜0.001 | ＜0.001
56 | 2,4,6-三氯酚（mg/L） | 0.2 | ＜0.00004 | ＜0.00004
57 | 三溴甲烷（mg/L） | 0.1 | ＜0.00012 | ＜0.00012
58 | 七氯（mg/L） | 0.0004 | ＜0.0002 | ＜0.0002
59 | 马拉硫磷（mg/L） | 0.25 | ＜0.0001 | ＜0.0001
60 | 五氯酚（mg/L） | 0.009 | ＜0.00003 | ＜0.00003
61 | 六六六（mg/L） | 0.005 | ＜0.00001 | ＜0.00001
62 | 六氯苯（mg/L） | 0.001 | ＜0.000003 | ＜0.000003
63 | 乐果（mg/L） | 0.08 | ＜0.0001 | ＜0.0001
64 | 对硫磷（mg/L） | 0.003 | ＜0.0001 | ＜0.0001
65 | 灭草松（mg/L） | 0.3 | ＜0.0002 | ＜0.0002
66 | 甲基对硫磷（mg/L） | 0.02 | ＜0.0001 | ＜0.0001
67 | 百菌清（mg/L） | 0.01 | ＜0.0004 | ＜0.0004
68 | 呋喃丹（mg/L） | 0.007 | ＜0.000125 | ＜0.000125
69 | 林丹（γ-666）（mg/L） | 0.002 | ＜0.00001 | ＜0.00001
70 | 毒死蜱（mg/L） | 0.03 | ＜0.002 | ＜0.002
71 | 草甘膦（mg/L） | 0.7 | ＜0.00015 | ＜0.00015
72 | 敌敌畏（mg/L） | 0.001 | ＜0.00005 | ＜0.00005
73 | 莠去津（mg/L） | 0.002 | ＜0.0005 | ＜0.0005
74 | 溴氰菊酯（mg/L） | 0.02 | ＜0.002 | ＜0.002
75 | 2,4-滴（mg/L） | 0.03 | ＜0.00005 | ＜0.00005
76 | 滴滴涕（mg/L） | 0.001 | ＜0.00002 | ＜0.00002
77 | 乙苯（mg/L） | 0.3 | ＜0.00006 | ＜0.00006
78 | 间，对二甲苯（mg/L） | —— | ＜0.00018 | ＜0.00018
79 | 邻二甲苯（mg/L） | —— | ＜0.00018 | ＜0.00005
80 | 二甲苯（mg/L） | 0.5 | ND | ND
81 | 1,1-二氯乙烯（mg/L） | 0.03 | ＜0.00012 | ＜0.00012
82 | 反-1,2-二氯乙烯（mg/L） | —— | ＜0.00006 | ＜0.00006
83 | 顺-1,2-二氯乙烯（mg/L） | —— | ＜0.00012 | ＜0.00012
84 | 1,2-二氯乙烯（mg/L） | 0.05 | ND | ND
85 | 1,2-二氯苯（mg/L） | 1 | ＜0.00003 | ＜0.00003
86 | 1,4-二氯苯（mg/L） | 0.3 | ＜0.00003 | ＜0.00003
87 | 三氯乙烯（mg/L） | 0.07 | ＜0.00019 | ＜0.00019
88 | 1,3,5-三氯苯（mg/L） | —— | ＜0.00011 | ＜0.00011
89 | 1,2,4-三氯苯（mg/L） | —— | ＜0.00008 | ＜0.00008
90 | 1,2,3-三氯苯（mg/L） | —— | ＜0.00008 | ＜0.00008
91 | 三氯苯（mg/L） | 0.02 | ND | ND
92 | 六氯丁二烯（mg/L） | 0.0006 | ＜0.00011 | ＜0.00011
93 | 丙烯酰胺（mg/L） | 0.0005 | ＜0.00005 | ＜0.00005
94 | 四氯乙烯（mg/L） | 0.04 | ＜0.00014 | ＜0.00014
95 | 甲苯（mg/L） | 0.7 | ＜0.00011 | ＜0.00011
96 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（mg/L） | 0.008 | ＜0.002 | ＜0.002
97 | 环氧氯丙烷（mg/L） | 0.0004 | ＜0.05 | ＜0.05
98 | 苯（mg/L） | 0.01 | ＜0.00004 | ＜0.00004
99 | 苯乙烯（mg/L） | 0.02 | ＜0.00004 | ＜0.00004
100 | 苯并（a）芘（mg/L） | 1e-05 | ＜0.0000014 | ＜0.0000014
101 | 氯乙烯（mg/L） | 0.005 | ＜0.00017 | ＜0.00017
102 | 氯苯（mg/L） | 0.3 | ＜0.00004 | ＜0.00004
103 | 微囊藻毒素-LR（mg/L） | 0.001 | ＜0.00006 | ＜0.00006
104 | 氨氮（mg/L） | 0.5 | 0.03 | ＜0.02
105 | 硫化物（mg/L） | 0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
106 | 钠（mg/L） | 200 | 3.7 | 6.5
检验结果 |  |  | 合格 | 合格
注:1.限值执行标准为《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。

## 出厂水（常规指标）
中山市2022年8月供水水质监测数据汇总 （出厂水（常规指标））
报告号 |  |  | 06514 | 06686 | 06689 | 06827 | 06828 | 06826 | 06867 | 06914
序号 | 指标名称 | 限值 | 东升水厂出厂水水龙头（2022.08.03采样） | 长江水厂出厂水（2022.08.05采样） | 大丰水厂出厂水（2022.08.09采样） | 新涌口水厂（2022.08.10采样） | 黄圃水厂（2022.08.10采样） | 全禄水厂（2022.08.10采样） | 稔益水厂出厂水水龙头（2022.08.12采样） | 南头水厂制水车间内出厂水水龙头（2022.08.12采样）
1 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 耐热大肠菌群（CFU/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | 菌落总数（CFU/mL） | 100 | 未检出 | 未检出 | 20 | 7 | 24 | 未检出 | 未检出 | 3
5 | 砷（mg/L） | 0.01 | 0.00091 | 0.00011 | 0.00132 | 0.00129 | 0.00118 | 0.00106 | 0.00142 | 0.00104
6 | 镉（mg/L） | 0.005 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006
7 | 铬（六价）（mg/L） | 0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
8 | 铅（mg/L） | 0.01 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | 0.00014 | 0.00028 | 0.00031 | 7e-05 | 0.0001
9 | 汞（mg/L） | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
10 | 硒（mg/L） | 0.01 | 0.00036 | ＜0.00009 | 0.00018 | 0.00033 | 0.00016 | 0.0003 | 0.00029 | 0.00022
11 | 氰化物（mg/L） | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
12 | 氟化物（mg/L） | 1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
13 | 硝酸盐氮（mg/L） | 10 | 1.5 | 0.44 | 1.54 | 1.6 | 1.6 | 1.34 | 1.66 | 1.6
14 | 三氯甲烷（mg/L） | 0.06 | 0.0264 | 0.0117 | 0.0197 | 0.00588 | 0.0137 | 0.0289 | 0.0252 | 0.0251
15 | 四氯化碳（mg/L） | 0.002 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021
16 | 色度（度） | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
17 | 浑浊度（NTU） | 1 | 0.2 | 0.3 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | 0.2 | ＜0.2
18 | 臭和味（无量纲） | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
19 | 肉眼可见物（无量纲） | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
20 | pH值（无量纲） | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.61 | 7.61 | 7.4 | 7.62 | 7.49 | 7.68 | 7.9 | 7.81
21 | 铝（mg/L） | 0.2 | 0.163 | ＜0.040 | 0.16 | 0.107 | 0.144 | 0.187 | 0.125 | 0.135
22 | 铁（mg/L） | 0.3 | ＜0.0045 | 0.0428 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | 0.0313 | 0.0086 | 0.0056
23 | 锰（mg/L） | 0.1 | 0.00014 | 0.00762 | 0.002 | 0.00038 | 0.00067 | 0.00122 | 0.00715 | 0.00396
24 | 铜（mg/L） | 1 | 0.0008 | 0.00048 | 0.00148 | 0.0013 | 0.00096 | 0.00119 | 0.00197 | 0.00112
25 | 锌（mg/L） | 1 | ＜0.001 | 0.013 | 0.002 | 0.003 | ＜0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.003
26 | 氯化物（mg/L） | 250 | 10.4 | 5.06 | 10.3 | 8.72 | 11.1 | 12.4 | 9.51 | 8.93
27 | 硫酸盐（mg/L） | 250 | 14.9 | 2.08 | 18.6 | 18.5 | 19.9 | 17.8 | 20.5 | 19.2
28 | 溶解性总固体（mg/L） | 1000 | 158 | 58 | 168 | 162 | 167 | 163 | 170 | 168
29 | 总硬度（mg/L） | 450 | 113 | 7 | 120 | 118 | 120 | 72.1 | 128 | 125
30 | 耗氧量（mg/L） | 3 | 0.8 | 0.62 | 0.9 | 1.01 | 0.81 | 0.87 | 1.65 | 0.94
31 | 挥发酚类（mg/L） | 0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
32 | 阴离子合成洗涤剂（mg/L） | 0.3 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050
33 | 总α放射性（Bq/L） | 0.5 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | 0.024 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016
34 | 总β放射性（Bq/L） | 1 | 0.074 | 0.056 | 0.067 | 0.079 | 0.093 | 0.114 | 0.079 | 0.079
35 | 游离余氯（mg/L） | ≥0.3且≤4 | 0.68 | 0.56 | 0.77 | 0.82 | 0.54 | 1.03 | 0.99 | 0.64
检验结果 |  |  | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格
注:1.限值执行标准为《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。
2.实际检测35项，因点位采用次氯酸钠消毒，故溴酸盐、甲醛、亚氯酸盐、氯酸盐、臭氧、二氧化氯、一氯胺无需检测。

## 管网水（常规指标）
中山市2022年8月供水水质监测数据汇总 （管网水（常规指标））
报告号 |  |  | 06908 | 06907 | 06906 | 06905 | 06903
序号 | 指标名称 | 限值 | 结民村（2022.08.12采样） | 三角村（2022.08.12采样） | 蟠龙村（2022.08.12采样） | 光一村（2022.08.12采样） | 光二村（2022.08.12采样）
1 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 耐热大肠菌群（CFU/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | 菌落总数（CFU/mL） | 100 | 1 | 未检出 | 4 | 2 | 5
5 | 砷（mg/L） | 0.01 | 0.00123 | 0.0012 | 0.00118 | 0.00118 | 0.00121
6 | 镉（mg/L） | 0.005 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006
7 | 铬（六价）（mg/L） | 0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
8 | 铅（mg/L） | 0.01 | ＜0.00007 | 8e-05 | 0.00017 | 0.00012 | 8e-05
9 | 汞（mg/L） | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
10 | 硒（mg/L） | 0.01 | 0.0001 | 0.00041 | 0.00031 | 0.00028 | 0.00031
11 | 氰化物（mg/L） | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
12 | 氟化物（mg/L） | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
13 | 硝酸盐氮（mg/L） | 10 | 1.64 | 1.66 | 1.69 | 1.68 | 1.68
14 | 三氯甲烷（mg/L） | 0.06 | 0.019 | 0.0177 | 0.0165 | 0.0163 | 0.0186
15 | 四氯化碳（mg/L） | 0.002 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021
16 | 色度（度） | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
17 | 浑浊度（NTU） | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2
18 | 臭和味（无量纲） | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
19 | 肉眼可见物（无量纲） | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
20 | pH值（无量纲） | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.99 | 7.61 | 7.35 | 7.74 | 7.67
21 | 铝（mg/L） | 0.2 | 0.096 | 0.102 | 0.099 | 0.102 | 0.097
22 | 铁（mg/L） | 0.3 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | 0.0067 | 0.01
23 | 锰（mg/L） | 0.1 | 0.00024 | 0.00036 | 0.0003 | 0.00032 | 0.00039
24 | 铜（mg/L） | 1 | 0.00182 | 0.00163 | 0.00112 | 0.00174 | 0.00117
25 | 锌（mg/L） | 1 | ＜0.001 | 0.019 | 0.006 | 0.011 | 0.019
26 | 氯化物（mg/L） | 250 | 8.9 | 9.06 | 8.92 | 8.92 | 9.03
27 | 硫酸盐（mg/L） | 250 | 19.7 | 20 | 20 | 19.9 | 20.4
28 | 溶解性总固体（mg/L） | 1000 | 171 | 169 | 171 | 173 | 174
29 | 总硬度（mg/L） | 450 | 127 | 126 | 128 | 130 | 129
30 | 耗氧量（mg/L） | 3 | 1.02 | 0.94 | 0.89 | 0.9 | 0.9
31 | 挥发酚类（mg/L） | 0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
32 | 阴离子合成洗涤剂（mg/L） | 0.3 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050
33 | 总α放射性（Bq/L） | 0.5 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016
34 | 总β放射性（Bq/L） | 1 | 0.077 | 0.079 | 0.087 | 0.097 | 0.078
35 | 游离余氯（mg/L） | ≥0.05 | 0.56 | 0.56 | 0.73 | 0.18 | 0.22
检验结果 |  |  | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格

## 二次供水（22项）
中山市2022年8月供水水质监测 数据汇总（二次供水（22项））
报告号 |  |  | 06131 | 06133 | 06132 | 05232 | 06113 | 05216 | 05217 | 06144 | 06147 | 06150 | 06152 | 06685 | 06684 | 06675 | 06674 | 06195 | 06194 | 05172 | 06682 | 06683 | 06687 | 06681 | 06680 | 06679 | 06676 | 06830 | 06829 | 06849 | 06688 | 06677 | 06831 | 06835 | 06834 | 06833 | 06873 | 06879 | 06878 | 06875 | 06874 | 06836 | 06832 | 06917 | 06913 | 06911 | 06910 | 06909 | 07051 | 07050 | 07083 | 07084
序号 | 指标名称 | 限值 | 平湖秋月（2022.08.01采样） | 金都华庭（2022.08.01采样） | 金茂华庭（2022.08.01采样） | 锦园水泵房水龙头（2022.08.03采样） | 美加二期水泵房水龙头（2022.08.03采样） | 美加三期水泵房水龙头（2022.08.03采样） | 家居花园水泵房外水龙头（2022.08.03采样） | 和美顺府一、二期（2022.08.03采样） | 上品花园（2022.08.03采样） | 奕翠园4C-1期（2022.08.03采样） | 领御名苑（2022.08.03采样） | 大信时尚荟二区泵房水龙头（2022.08.04采样） | 大信时尚荟三区泵房水龙头（2022.08.04采样） | 御水湾一期、二期泵房水龙头（2022.08.04采样） | 美林春天一期泵房水龙头（2022.08.04采样） | 富沙湾一、二期（优格国际）泵房水龙头（2022.08.04采样） | 滨江公馆二期泵房水龙头（2022.08.04采样） | 骏华庭B栋1103房厨房水龙头（2022.08.05采样） | 棕榈彩虹二期地块二（棕榈新苑）泵房水龙头（2022.08.05采样） | 棕榈彩虹二期四地块（棕榈雅苑）泵房水龙头（2022.08.05采样） | 祈安苑一、二期泵房水龙头（2022.08.05采样） | 悦享星醍花园负一层水泵房（2022.08.09采样） | 中海·锦珹花园负一层水泵房（2022.08.09采样） | 璐易豪庭负一层水泵房（2022.08.09采样） | 正和中州上林苑负一层水泵房（2022.08.09采样） | 利和豪庭二期（3幢负一层水泵房水龙头）（2022.08.10采样） | 利和豪庭一区（11幢负一楼水泵房水龙头）（2022.08.10采样） | 翠景湾（2022.08.10采样） | 颐安熙园（2022.08.10采样） | 豪景花园（2022.08.10采样） | 骏珑御景（汇景湾）（负二层车库3、4栋之间水泵房水龙头）（2022.08.11采样） | 紫岭国际一期（负一层车库5栋水泵房水龙头）（2022.08.11采样） | 御峰臻品一二期（负二层车库15栋电梯旁水泵房水龙头）（2022.08.11采样） | 映翠豪庭二期（负一层车库7栋1座水泵房水龙头）（2022.08.11采样） | 德宝怡高花园（迪兴花园）（2022.08.11采样） | 悦盈新成花园三期（2022.08.11采样） | 悦盈新城花园二期（2022.08.11采样） | 星汇云锦花园三期（2022.08.11采样） | 星汇云锦花园二期（2022.08.11采样） | 帝璟东方园（负一层车库31栋水泵房水龙头）（2022.08.12采样） | 花样四季园（东城美域）（负一层车库3栋水泵房水龙头）（2022.08.12采样） | 富沙湾六期（负一层车库26栋水泵房水龙头）（2022.08.12采样） | 中信左岸（负一层车库水泵房水龙头）（2022.08.12采样） | 紫晴苑七栋701室居民家厨房水龙头（2022.08.12采样） | 世纪新城幸福时光二期水泵房水龙头（2022.08.12采样） | 世纪新城C区三期水泵房水龙头（2022.08.12采样） | 蓝波水岸华庭（负一层车库水泵房水龙头）（2022.08.22采样） | 万好美居（910房洗手台水龙头）（2022.08.22采样） | 黄金广场（10层住户厕所水龙头）（2022.08.22采样） | 豪景花园（第十幢CD座1层门口旁水龙头）（2022.08.22采样）
1 | 浑浊度（NTU） | 1 水源与净水技术条件限制时为3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | <0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | <0.2 | <0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | <0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | 0.4 | 0.6 | ＜0.2 | ＜0.2
2 | 色度（度） | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
3 | 臭和味（无量纲） | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
4 | 肉眼可见物（无量纲） | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
5 | 游离余氯（mg/L） | 与水接触至少30min，管网末梢水中余量≥0.05 | 0.68 | 0.46 | 0.53 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.2 | 0.36 | 0.45 | 0.34 | 0.76 | 0.3 | 0.24 | 0.37 | 0.33 | 0.32 | 0.39 | 0.38 | 0.42 | 0.51 | 0.68 | 0.4 | 0.38 | 0.27 | 0.51 | 0.69 | 0.51 | 0.37 | 0.43 | 0.58 | 0.18 | 0.32 | 0.35 | 0.66 | 0.38 | 0.56 | 0.44 | 0.44 | 0.69 | 0.44 | 0.44 | 0.62 | 0.8 | 0.39 | 0.79 | 0.22 | 0.3 | 0.06 | 0.32 | 0.41
6 | 菌落总数（CFU/mL） | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 未检出 | 未检出 | 11 | 8 | 4 | 33 | 4 | 未检出 | 9 | 2 | 未检出 | 4 | 3 | 11 | 未检出 | 未检出 | 3 | 2 | 未检出 | 未检出 | 30 | 90 | 13
7 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
8 | pH值（无量纲） | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.48 | 7.77 | 7.9 | 7.27 | 7.1 | 7.45 | 7.16 | 7.61 | 7.9 | 7.55 | 7.87 | 7.46 | 7.47 | 7.51 | 7.37 | 7.51 | 7.49 | 7.61 | 7.64 | 7.62 | 7.57 | 7.52 | 7.75 | 7.71 | 7.23 | 7.86 | 7.82 | 7.85 | 7.95 | 7.83 | 8 | 7.41 | 7.27 | 7.87 | 7.53 | 7.86 | 6.75 | 7.75 | 7.75 | 7.24 | 7.97 | 7.91 | 7.77 | 7.92 | 8.01 | 7.94 | 8.11 | 7.88 | 7.83 | 7.93
9 | 总硬度(mg/L) | 450 | 118 | 114 | 114 | 114 | 112 | 115 | 111 | 43 | 112 | 26 | 114 | 111 | 114 | 114 | 110 | 106 | 108 | 107 | 106 | 69.5 | 108 | 120 | 112 | 122 | 110 | 118 | 114 | 120 | 114 | 116 | 111 | 8 | 8 | 112 | 11 | 116 | 73.1 | 112 | 116 | 6 | 125 | 123 | 102 | 121 | 128 | 120 | 106 | 95.7 | 102 | 104
10 | 氯化物(mg/L) | 250 | 10.9 | 10.4 | 10.5 | 8.68 | 8.66 | 8.98 | 8.54 | 7.05 | 9.54 | 6.19 | 9.16 | 9.9 | 9.83 | 10.1 | 9.28 | 10.6 | 11.7 | 13.8 | 12.6 | 12.9 | 15.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 11.1 | 13.4 | 12.2 | 11.8 | 12.3 | 13.9 | 12.2 | 4.74 | 4.67 | 12.7 | 5.21 | 13 | 13.1 | 12.7 | 13.2 | 4.88 | 10.5 | 15 | 15.2 | 13.8 | 15.3 | 13.1 | 11.7 | 12.1 | 12.2 | 11.5
11 | 硝酸盐氮(mg/L) | 10 地下水源限制时为20 | 1.48 | 1.45 | 1.46 | 1.47 | 1.47 | 1.48 | 1.49 | 0.83 | 1.49 | 0.65 | 1.47 | 1.32 | 1.31 | 1.31 | 1.33 | 1.29 | 1.28 | 0.54 | 1.3 | 1.33 | 1.23 | 1.52 | 1.52 | 1.5 | 1.39 | 1.44 | 1.44 | 1.48 | 1.43 | 1.48 | 1.38 | 0.42 | 0.41 | 1.36 | 0.49 | 1.37 | 1.38 | 1.43 | 1.36 | 0.45 | 1.58 | 1.5 | 1.58 | 1.52 | 1.55 | 0.57 | 1.4 | 1.12 | 0.83 | 1.32
12 | 挥发酚类(mg/L) | 0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
13 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
14 | 砷(mg/L) | 0.01 | 0.001 | 0.00097 | 0.00101 | 0.00111 | 0.00114 | 0.00109 | 0.00118 | 0.00047 | 0.00102 | 0.00031 | 0.00112 | 0.00114 | 0.00106 | 0.00106 | 0.00104 | 0.00108 | 0.0012 | 0.00111 | 0.00111 | 0.00107 | 0.00109 | 0.00148 | 0.00139 | 0.00127 | 0.00115 | 0.00105 | 0.0011 | 0.00112 | 0.00112 | 0.00106 | 0.00114 | 0.00012 | 0.00014 | 0.00116 | 0.00022 | 0.00116 | 0.0012 | 0.0012 | 0.00114 | 0.0001 | 0.0013 | 0.00102 | 0.00116 | 0.00103 | 0.00109 | 0.00076 | 0.00134 | 0.00161 | 0.00065 | 0.00122
15 | 铬（六价）(mg/L) | 0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
16 | 铁(mg/L) | 0.3 | 0.0699 | 0.0561 | 0.0621 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | 0.0928 | 0.0464 | 0.0461 | 0.159 | 0.0408 | 0.0397 | 0.0467 | 0.0272 | 0.0386 | 0.0756 | 0.0524 | 0.0537 | 0.047 | 0.0505 | 0.0051 | 0.0096 | 0.0073 | 0.0376 | 0.0073 | 0.012 | 0.0063 | 0.0094 | 0.0169 | 0.0095 | 0.0132 | 0.0095 | 0.0162 | 0.0164 | 0.0144 | ＜0.0045 | 0.0286 | 0.0172 | ＜0.0045 | 0.0083 | 0.0117 | ＜0.0045 | 0.0131 | 0.0351 | 0.126 | 0.0164 | 0.0277 | ＜0.0045 | ＜0.0045
17 | 锰(mg/L) | 0.1 | 0.00109 | 0.00238 | 0.00194 | 0.00023 | 0.0002 | 0.00038 | 0.0004 | 0.00302 | 0.00119 | 0.00215 | 0.0578 | 0.00097 | 0.00068 | 0.00114 | 0.00156 | 0.00107 | 0.00824 | 0.00132 | 0.00156 | 0.00412 | 0.00315 | 0.00152 | 0.00146 | 0.00222 | 0.00156 | 0.0012 | 0.00101 | 0.00051 | 0.00071 | 0.00074 | 0.00177 | 0.00341 | 0.00402 | 0.00295 | 0.00269 | 0.00079 | 0.00054 | 0.00143 | 0.0013 | 0.00533 | 0.00174 | 0.00466 | 0.00052 | 0.00115 | 0.00288 | 0.0222 | 0.00422 | 0.00858 | 0.00683 | 0.0003
18 | 铅(mg/L) | 0.01 | 8e-05 | 0.00022 | 0.00016 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | 7e-05 | ＜0.00007 | 0.00034 | 8e-05 | 0.00012 | 0.00046 | 0.00027 | 0.0001 | 0.00017 | 0.00025 | 8e-05 | 0.0004 | 0.00037 | 0.00041 | 0.00019 | 0.00043 | 0.00012 | 9e-05 | 0.00038 | 0.00073 | 0.00022 | 0.0001 | 0.00047 | 0.00039 | 0.00118 | 0.00069 | 0.0004 | 0.00028 | 0.00076 | 0.00132 | 0.00018 | ＜0.00007 | 0.0006 | 0.00028 | 0.00031 | 0.00013 | 0.00015 | 0.00024 | 0.00016 | 0.00025 | 0.0002 | 0.00036 | 0.00048 | 0.0004 | 0.0015
19 | 氨氮（mg/L） | 0.5 | ＜0.02 | 0.08 | ＜0.02 | 0.06 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.06 | 0.04 | ＜0.02 | 0.07 | 0.03 | 0.06 | ＜0.02 | 0.04 | ＜0.02 | 0.03 | ＜0.02 | 0.1 | 0.17 | 0.15 | ＜0.02 | 0.03 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.03 | 0.08 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.15 | 0.04 | ＜0.02
20 | 亚硝酸盐氮（mg/L） | 1 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.001 | 0.002
21 | 耗氧量（mg/L） | 3 水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5 | 0.92 | 0.68 | 0.63 | 0.78 | 0.76 | 0.86 | 0.84 | 0.63 | 0.83 | 0.59 | 0.78 | 0.86 | 0.84 | 0.73 | 0.89 | 0.83 | 0.85 | 0.69 | 0.75 | 0.82 | 0.82 | 0.89 | 0.85 | 0.86 | 0.85 | 0.81 | 0.79 | 0.77 | 0.85 | 0.93 | 1.1 | 0.76 | 0.77 | 1 | 0.85 | 1.07 | 1.18 | 1.02 | 1 | 0.72 | 0.9 | 0.87 | 0.97 | 0.94 | 1.04 | 0.98 | 1.27 | 1.25 | 2.64 | 1.48
22 | 紫外线强度 | 大于70μw/平方厘米 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
检验结果 |  |  | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格
备注：未使用紫外线消毒设备，故无需检测紫外线强度