## 出厂水（常规指标+非常规指标）
中山市2022年10月供水水质监测数据汇总 （出厂水（常规指标+非常规指标））
| 报告号 |  | 08244
| 检测点位 |  | 古镇水厂
| 样品编号 |  | CC22101738004
序号 | 指标名称 | 限值 | 古镇水厂（2022.10.17采样）
1 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 不得检出 | 未检出
2 | 耐热大肠菌群（CFU/100mL） | 不得检出 | 未检出
3 | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL） | 不得检出 | 未检出
4 | 菌落总数（CFU/mL） | 100 | 1
5 | 砷（mg/L） | 0.01 | 0.00144
6 | 镉（mg/L） | 0.005 | ＜0.00006
7 | 铬（六价）（mg/L） | 0.05 | ＜0.004
8 | 铅（mg/L） | 0.01 | 0.00018
9 | 汞（mg/L） | 0.001 | ＜0.0001
10 | 硒（mg/L） | 0.01 | 0.0004
11 | 氰化物（mg/L） | 0.05 | ＜0.002
12 | 氟化物（mg/L） | 1 | 0.1
13 | 硝酸盐氮（mg/L） | 10 | 1.42
14 | 三氯甲烷（mg/L） | 0.06 | 0.029
15 | 四氯化碳（mg/L） | 0.002 | ＜0.00021
16 | 色度（度） | 15 | ＜5
17 | 浑浊度（NTU） | 1 | ＜0.2
18 | 臭和味（无量纲） | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
19 | 肉眼可见物（无量纲） | 无 | 无
20 | pH值（无量纲） | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.84
21 | 铝（mg/L） | 0.2 | 0.152
22 | 铁（mg/L） | 0.3 | ＜0.0045
23 | 锰（mg/L） | 0.1 | 0.0116
24 | 铜（mg/L） | 1 | 0.00172
25 | 锌（mg/L） | 1 | 0.006
26 | 氯化物（mg/L） | 250 | 13
27 | 硫酸盐（mg/L） | 250 | 23.1
28 | 溶解性总固体（mg/L） | 1000 | 197
29 | 总硬度（mg/L） | 450 | 147
30 | 耗氧量（mg/L） | 3 | 0.97
31 | 挥发酚类（mg/L） | 0.002 | ＜0.002
32 | 阴离子合成洗涤剂（mg/L） | 0.3 | ＜0.050
33 | 总α放射性（Bq/L） | 0.5 | ＜0.016
34 | 总β放射性（Bq/L） | 1 | 0.071
35 | 游离余氯（mg/L） | ≥0.3且≤4 | 0.75
36 | 贾第鞭毛虫（个/L） | ＜1（个/10L） | 未检出
37 | 隐孢子虫（个/L） | ＜1（个/10L） | 未检出
38 | 锑（mg/L） | 0.005 | 0.00114
39 | 钡（mg/L） | 0.7 | 0.03
40 | 铍（mg/L） | 0.002 | ＜0.00003
41 | 硼（mg/L） | 0.5 | 0.0135
42 | 钼（mg/L） | 0.07 | 0.00059
43 | 镍（mg/L） | 0.02 | 0.0011
44 | 银（mg/L） | 0.05 | 0.00263
45 | 铊（mg/L） | 0.0001 | 6e-05
46 | 氯化氰（mg/L） | 0.07 | ＜0.01
47 | 一氯二溴甲烷（mg/L） | 0.1 | 0.0016
48 | 二氯一溴甲烷（mg/L） | 0.06 | 0.0055
49 | 二氯乙酸（mg/L） | 0.05 | ＜0.0020
50 | 1,2-二氯乙烷（mg/L） | 0.03 | ＜0.00006
51 | 二氯甲烷（mg/L） | 0.02 | ＜0.00003
52 | *三卤甲烷（mg/L） | 1 | 0.591
53 | 1,1,1-三氯乙烷（mg/L） | 2 | ＜0.00008
54 | 三氯乙酸（mg/L） | 0.1 | ＜0.0010
55 | 三氯乙醛（mg/L） | 0.01 | ＜0.001
56 | 2,4,6-三氯酚（mg/L） | 0.2 | ＜0.00004
57 | 三溴甲烷（mg/L） | 0.1 | ＜0.00012
58 | 七氯（mg/L） | 0.0004 | ＜0.0002
59 | 马拉硫磷（mg/L） | 0.25 | ＜0.0001
60 | 五氯酚（mg/L） | 0.009 | ＜0.00003
61 | 六六六（mg/L） | 0.005 | ＜0.00001
62 | 六氯苯（mg/L） | 0.001 | ＜0.000003
63 | 乐果（mg/L） | 0.08 | ＜0.0001
64 | 对硫磷（mg/L） | 0.003 | ＜0.0001
65 | 灭草松（mg/L） | 0.3 | ＜0.0002
66 | 甲基对硫磷（mg/L） | 0.02 | ＜0.0001
67 | 百菌清（mg/L） | 0.01 | ＜0.0004
68 | 呋喃丹（mg/L） | 0.007 | ＜0.000125
69 | 林丹（γ-666）（mg/L） | 0.002 | ＜0.00001
70 | 毒死蜱（mg/L） | 0.03 | ＜0.002
71 | 草甘膦（mg/L） | 0.7 | ＜0.00015
72 | 敌敌畏（mg/L） | 0.001 | ＜0.00005
73 | 莠去津（mg/L） | 0.002 | ＜0.0005
74 | 溴氰菊酯（mg/L） | 0.02 | ＜0.002
75 | 2,4-滴（mg/L） | 0.03 | ＜0.00005
76 | 滴滴涕（mg/L） | 0.001 | ＜0.00002
77 | 乙苯（mg/L） | 0.3 | ＜0.00006
78 | 间，对二甲苯（mg/L） | —— | ＜0.00018
79 | 邻二甲苯（mg/L） | —— | ＜0.00011
80 | 二甲苯（mg/L） | 0.5 | ND
81 | 1,1-二氯乙烯（mg/L） | 0.03 | ＜0.00012
82 | 反-1,2-二氯乙烯（mg/L） | —— | ＜0.00006
83 | 顺-1,2-二氯乙烯（mg/L） | —— | ＜0.00012
84 | 1,2-二氯乙烯（mg/L） | 0.05 | ND
85 | 1,2-二氯苯（mg/L） | 1 | ＜0.00003
86 | 1,4-二氯苯（mg/L） | 0.3 | ＜0.00003
87 | 三氯乙烯（mg/L） | 0.07 | ＜0.00019
88 | 1,3,5-三氯苯（mg/L） | —— | ＜0.00011
89 | 1,2,4-三氯苯（mg/L） | —— | ＜0.00008
90 | 1,2,3-三氯苯（mg/L） | —— | ＜0.00008
91 | 三氯苯（mg/L） | 0.02 | ND
92 | 六氯丁二烯（mg/L） | 0.0006 | ＜0.00011
93 | 丙烯酰胺（mg/L） | 0.0005 | ＜0.00005
94 | 四氯乙烯（mg/L） | 0.04 | ＜0.00014
95 | 甲苯（mg/L） | 0.7 | ＜0.00011
96 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（mg/L） | 0.008 | ＜0.002
97 | 环氧氯丙烷（mg/L） | 0.0004 | ＜0.05
98 | 苯（mg/L） | 0.01 | ＜0.00004
99 | 苯乙烯（mg/L） | 0.02 | ＜0.00004
100 | 苯并（a）芘（mg/L） | 1e-05 | ＜0.0000014
101 | 氯乙烯（mg/L） | 0.005 | ＜0.00017
102 | 氯苯（mg/L） | 0.3 | ＜0.00004
103 | 微囊藻毒素-LR（mg/L） | 0.001 | ＜0.00006
104 | 氨氮（mg/L） | 0.5 | ＜0.02
105 | 硫化物（mg/L） | 0.02 | ＜0.02
106 | 钠（mg/L） | 200 | 8.98
检验结果 |  |  | 合格
备注:参考标准：《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。

## 出厂水（常规指标）
中山市2022年10月供水水质监测数据汇总 （出厂水（常规指标））
| 报告号 |  | 08741 | 08770 | 08767 | 08765 | 08764 | 08763 | 08766 | 08821
| 检测点位 |  | 新涌口水厂 | 南头水厂 | 东升水厂 | 深湾水厂 | 全禄水厂 | 凯茵新城水厂 | 黄圃水厂 | 大丰水厂
| 样品编号 |  | CC22101951002 | CC22102036001 | CC22102037001 | CC22102038001 | CC22102039001 | CC22102055001 | CC22102434001 | CC22102456001
序号 | 指标名称 | 限值 | 新涌口水厂出厂水（2022.10.19采样） | 南头水厂（2022.10.20采样） | 东升水厂（2022.10.20采样） | 深湾水厂（2022.10.20采样） | 全禄水厂（2022.10.20采样） | 凯茵新城水厂（2022.10.20采样） | 黄圃水厂（2022.10.24采样） | 大丰水厂（2022.10.24采样）
1 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 耐热大肠菌群（CFU/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | 菌落总数（CFU/mL） | 100 | 2 | 未检出 | 1 | 未检出 | 未检出 | 2 | 未检出 | 未检出
5 | 砷（mg/L） | 0.01 | 0.00144 | 0.00146 | 0.00133 | 0.00012 | 0.00128 | 0.00013 | 0.0013 | 0.00123
6 | 镉（mg/L） | 0.005 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | 0.0001 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006
7 | 铬（六价）（mg/L） | 0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
8 | 铅（mg/L） | 0.01 | 7e-05 | 7e-05 | 0.00028 | 0.00013 | 8e-05 | 0.00016 | ＜0.00007 | 8e-05
9 | 汞（mg/L） | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
10 | 硒（mg/L） | 0.01 | 0.00024 | 0.00038 | 0.00024 | ＜0.00009 | 0.00024 | 0.00013 | 0.0003 | ＜0.00009
11 | 氰化物（mg/L） | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
12 | 氟化物（mg/L） | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ＜0.1 | 0.1 | ＜0.1 | 0.1 | 0.1
13 | 硝酸盐氮（mg/L） | 10 | 1.42 | 1.44 | 1.38 | 0.22 | 1.14 | 0.27 | 1.56 | 1.41
14 | 三氯甲烷（mg/L） | 0.06 | 0.0117 | 0.00553 | 0.0117 | ＜0.00003 | 0.0129 | ＜0.00003 | 0.0186 | 0.0158
15 | 四氯化碳（mg/L） | 0.002 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021
16 | 色度（度） | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
17 | 浑浊度（NTU） | 1 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | 0.6 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2
18 | 臭和味（无量纲） | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
19 | 肉眼可见物（无量纲） | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
20 | pH值（无量纲） | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.76 | 7.82 | 7.83 | 7.64 | 7.9 | 7.19 | 7.51 | 7.81
21 | 铝（mg/L） | 0.2 | 0.104 | 0.124 | 0.151 | 0.057 | 0.154 | 0.046 | 0.114 | 0.106
22 | 铁（mg/L） | 0.3 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | 0.0054 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045
23 | 锰（mg/L） | 0.1 | 0.00033 | 0.00037 | 0.00099 | 0.00423 | 0.00035 | 0.015 | 8e-05 | 0.00118
24 | 铜（mg/L） | 1 | 0.00112 | 0.00128 | 0.00235 | 0.00093 | 0.00098 | 0.00058 | 0.00166 | 0.00116
25 | 锌（mg/L） | 1 | 0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.001
26 | 氯化物（mg/L） | 250 | 15 | 11.9 | 13 | 5.35 | 24.8 | 6.17 | 18.2 | 17.9
27 | 硫酸盐（mg/L） | 250 | 23.2 | 24.2 | 24 | 3.09 | 22.7 | 2.68 | 27.8 | 25.8
28 | 溶解性总固体（mg/L） | 1000 | 177 | 178 | 178 | 177 | 179 | 181 | 185 | 188
29 | 总硬度（mg/L） | 450 | 114 | 136 | 132 | 16 | 121 | 28 | 120 | 121
30 | 耗氧量（mg/L） | 3 | 1.04 | 1.14 | 0.92 | 0.78 | 0.92 | 0.99 | 0.92 | 1.14
31 | 挥发酚类（mg/L） | 0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
32 | 阴离子合成洗涤剂（mg/L） | 0.3 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050
33 | 总α放射性（Bq/L） | 0.5 | 0.018 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | 0.026 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016
34 | 总β放射性（Bq/L） | 1 | 0.1 | 0.077 | 0.1 | 0.053 | 0.096 | 0.033 | 0.089 | 0.084
35 | 游离余氯（mg/L） | ≥0.3且≤4 | 0.81 | 0.69 | 1.09 | 0.39 | 0.9 | 0.51 | 0.49 | 0.71
检验结果 |  |  | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格
注:1.限值执行标准为《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。

## 管网水（常规指标）
中山市2022年10月供水水质监测数据汇总 （管网水（常规指标））
| 报告号 |  | 08255 | 08254 | 08253 | 08774 | 08773 | 08771 | 08778 | 09110 | 09109 | 09108
| 检测点位 |  | 华昌路巷子水龙头 | 元君公园对面小店门前水龙头 | 古三村 | 南外环路8号茶水间水龙头 | 壹加壹超市负一层厕所水龙头 | 雅景大酒家厨房水龙头 | 中山市新沙村 | 新地村 | 兆丰村 | 鳌山村
| 样品编号 |  | GW22101742001 | GW22101748001 | GW22101749001 | GW22102033001 | GW22102034001 | GW22102035001 | GW22102432001 | GW22103131001 | GW22103132001 | GW22103133001
序号 | 指标名称 | 限值 | 古镇水厂管网（华昌路巷子水龙头）（2022.10.17采样） | 古镇水厂管网（元君公园对面小店门前水龙头）（2022.10.17采样） | 古镇水厂管网（古三村村委水龙头）（2022.10.17采样） | 凯茵新城水厂管网水点位3（南外环路8号茶水间水龙头）（2022.10.20采样） | 凯茵新城水厂管网水点位2（壹加壹超市负一层厕所水龙头）（2022.10.20采样） | 凯茵新城水厂管网水点位1（雅景大酒家厨房水龙头）（2022.10.20采样） | 中山市新沙村（村委厕所水龙头）（2022.10.24采样） | 新地村（村委消防站门口水龙头）（2022.10.31采样） | 兆丰村（村委二楼厕所水龙头）（2022.10.31采样） | 鳌山村（村委院内水龙头）（2022.10.31采样）
1 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 耐热大肠菌群（CFU/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | 菌落总数（CFU/mL） | 100 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 3 | 未检出 | 2 | 未检出
5 | 砷（mg/L） | 0.01 | 0.0014 | 0.00144 | 0.00149 | 0.00017 | 0.00016 | 0.00016 | 0.00126 | 0.00159 | 0.00137 | 0.00168
6 | 镉（mg/L） | 0.005 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006
7 | 铬（六价）（mg/L） | 0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
8 | 铅（mg/L） | 0.01 | 0.0002 | 9e-05 | 0.00013 | 0.0002 | 0.00014 | 0.00018 | 0.00012 | 0.00012 | 0.00014 | 0.00012
9 | 汞（mg/L） | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
10 | 硒（mg/L） | 0.01 | 0.00028 | 0.00037 | 0.00038 | 9e-05 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | 0.00012 | 0.00034 | 0.00023 | 0.00032
11 | 氰化物（mg/L） | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
12 | 氟化物（mg/L） | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1
13 | 硝酸盐氮（mg/L） | 10 | 1.44 | 1.42 | 1.44 | 0.26 | 0.28 | 0.25 | 1.52 | 1.69 | 1.71 | 1
14 | 三氯甲烷（mg/L） | 0.06 | 0.0265 | 0.0117 | 0.02 | ＜0.00003 | ＜0.00003 | ＜0.00003 | 0.0207 | 0.023 | 0.0199 | 0.0244
15 | 四氯化碳（mg/L） | 0.002 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021
16 | 色度（度） | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
17 | 浑浊度（NTU） | 1 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | 0.2
18 | 臭和味（无量纲） | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
19 | 肉眼可见物（无量纲） | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
20 | pH值（无量纲） | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.87 | 7.86 | 7.86 | 7.15 | 7.07 | 7.11 | 7.58 | 7.89 | 7.97 | 7.88
21 | 铝（mg/L） | 0.2 | 0.144 | 0.153 | 0.148 | 0.08 | 0.04 | 0.044 | 0.096 | 0.114 | 0.117 | 0.117
22 | 铁（mg/L） | 0.3 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | 0.0082 | 0.0059 | 0.0053 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | 0.0627 | ＜0.0045
23 | 锰（mg/L） | 0.1 | 0.00106 | 0.00082 | 0.00102 | 0.017 | 0.0104 | 0.0108 | 0.00046 | 0.00016 | 0.00402 | 0.00022
24 | 铜（mg/L） | 1 | 0.00146 | 0.00163 | 0.00147 | 0.00076 | 0.00094 | 0.00024 | 0.00123 | 0.00185 | 0.0017 | 0.00188
25 | 锌（mg/L） | 1 | 0.006 | 0.012 | 0.008 | 0.012 | 0.01 | ＜0.001 | 0.023 | ＜0.001 | 0.046 | ＜0.001
26 | 氯化物（mg/L） | 250 | 12.6 | 12.3 | 12.6 | 5.78 | 6.09 | 5.9 | 17.5 | 20.4 | 21.1 | 11.8
27 | 硫酸盐（mg/L） | 250 | 22.8 | 20.9 | 22.8 | 2.3 | 2.39 | 2.28 | 27.2 | 27.8 | 28.2 | 16.1
28 | 溶解性总固体（mg/L） | 1000 | 196 | 193 | 195 | 181 | 183 | 182 | 185 | 204 | 194 | 201
29 | 总硬度（mg/L） | 450 | 136 | 124 | 138 | 18 | 15.8 | 20.2 | 118 | 120 | 125 | 122
30 | 耗氧量（mg/L） | 3 | 0.84 | 0.89 | 1.1 | 0.76 | 0.63 | 0.77 | 1.09 | 1.16 | 1.21 | 1.22
31 | 挥发酚类（mg/L） | 0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
32 | 阴离子合成洗涤剂（mg/L） | 0.3 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050
33 | 总α放射性（Bq/L） | 0.5 | 0.019 | ＜0.016 | 0.02 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | 0.025 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016
34 | 总β放射性（Bq/L） | 1 | 0.11 | 0.096 | 0.129 | 0.055 | 0.041 | 0.041 | 0.078 | 0.107 | 0.102 | 0.084
35 | 游离余氯（mg/L） | ≥0.05 | 0.76 | 0.61 | 0.54 | 0.08 | 0.33 | 0.35 | 0.3 | 0.31 | 0.31 | 0.35
检验结果 |  |  | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格
注:参考标准为《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。

## 二次供水
中山市2022年10月供水水质监测数据汇总（二次供水（22项））
| 报告号 |  | 08224 | 08217 | 08218 | 08223 | 08221 | 08214 | 08191 | 08190 | 08189 | 08188 | 08187 | 08186 | 08175 | 08192 | 08232 | 08231 | 08230 | 08229 | 08228 | 08226 | 08225 | 08197 | 08196 | 08195 | 08194 | 08204 | 08203 | 08202 | 08201 | 08200 | 08199 | 08732 | 08735 | 08736 | 08738 | 08739 | 08740 | 08208 | 08207 | 08206 | 08816 | 08820 | 08817 | 08737 | 08819 | 08880 | 08877 | 08879
| 检测点位 |  | 隽峰花园一期（博达汇峰） | 棕榈彩虹花园彩虹豪苑 | 花海湾花园一、二期 | 美林春天四、五期 | 幸福汇四期（喜汇名苑） | 剑桥郡花园三区 | 金鹰广场二期 | 金鹰广场一期 | 永城御景轩 | 雅尚花园（御滨名门） | 欧雅豪庭 | 时代云图花园 | 大信溢彩家园 | 紫岭国际三期 | 金水湾 | 滨河湾五、六、七期 | 中澳滨河湾1~4期 | 恒大绿洲二、三期 | 华俊翠苑 | 永安新城二期 | 祈安苑三期 | 平安苑 | 香滨水岸 | 大信海岸J、K区 | 佳御家园 | 远洋.名门世家 | 文华里 | 德宝怡高 A2 | 德宝怡高A1 | 金域中央（城东） | 奕翠园5A | 祈安苑五期 | 德商樾玺 | 新力翡翠湾 | 诚品雅苑 | 合生熹景花园DX2 | 合生熹景花园二期 | 水木年华花园 | 传盛东方名都 | 聚豪园西苑 | 滨河湾八期泵房 | 新光天地花园四期（福晟天地四期） | 星光喜寓 | 清华坊三期（云观苑） | 叠彩岭峰 | 莲冠小区 （莲员小区） | 雅居乐江玥 | 珑玥明珠公馆
| 样品编号 |  | YS22101730002 | YS22101732001 | YS22101733001 | YS22101736001 | YS22101760001 | YS22101766001 | YS22101832002 | YS22101833002 | YS22101834002 | YS22101835002 | YS22101836004 | YS22101837002 | YS22101838002 | YS22101841002 | YS22101842001 | YS22101843001 | YS22101844001 | YS22101845001 | YS22101846001 | YS22101848001 | YS22101849001 | YS22101856001 | YS22101857001 | YS22101860001 | YS22101862001 | YS22101933001 | YS22101934001 | YS22101935001 | YS22101936001 | YS22101937001 | YS22101938001 | YS22101941001 | YS22101945001 | YS22101946001 | YS22101948001 | YS22101949001 | YS22101950001 | YS22102435001 | YS22102436001 | YS22102437001 | YS22102438001 | YS22102439001 | YS22102441001 | YS22102442001 | YS22102475001 | YS22102532001 | YS22102545001 | YS22102546001
序号 | 指标名称 | 限值 | 隽峰花园一期（博达汇峰）泵房水龙头（2022.10.17采样） | 棕榈彩虹花园彩虹豪苑泵房水龙头（2022.10.17采样） | 花海湾花园一、二期泵房水龙头（2022.10.17采样） | 美林春天四、五期泵房水龙头（2022.10.17采样） | 幸福汇四期（喜汇名苑）水泵房水龙头（2022.10.17采样） | 剑桥郡花园三区水泵房水龙头（2022.10.17采样） | 金鹰广场二期（2022.10.18采样） | 金鹰广场一期（2022.10.18采样） | 永城御景轩（2022.10.18采样） | 雅尚花园（御滨名门）（2022.10.18采样） | 欧雅豪庭（2022.10.18采样） | 时代云图花园（2022.10.18采样） | 大信溢彩家园（2022.10.18采样） | 紫岭国际三期（2022.10.18采样） | 金水湾十栋负二层泵房水龙头（2022.10.18采样） | 滨河湾五、六、七期泵房水龙头（2022.10.18采样） | 中澳滨河湾1~4期泵房水龙头（2022.10.18采样） | 恒大绿洲二、三期泵房水龙头（2022.10.18采样） | 华俊翠苑泵房水龙头（2022.10.18采样） | 永安新城二期5栋负一层泵房水龙头（2022.10.18采样） | 祈安苑三期（2022.10.18采样） | 平安苑（2022.10.18采样） | 香滨水岸（2022.10.18采样） | 大信海岸J、K区（2022.10.18采样） | 佳御家园（2022.10.18采样） | 远洋.名门世家（2022.10.19采样） | 文华里（2022.10.19采样） | 德宝怡高 A2（2022.10.19采样） | 德宝怡高A1（2022.10.19采样） | 金域中央（城东）（2022.10.19采样） | 奕翠园5A（2022.10.19采样） | 祈安苑五期9栋负一泵房水龙头（2022.10.19采样） | 德商樾玺泵房水龙头（2022.10.19采样） | 新力翡翠湾泵房水龙头（2022.10.19采样） | 诚品雅苑1栋负一层泵房水龙头（2022.10.19采样） | 合生熹景花园DX2（2022.10.19采样） | 合生熹景花园二期泵房水龙头（2022.10.19采样） | 水木年华花园（水泵房水龙头）（2022.10.24采样） | 传盛东方名都（水泵房水龙头）（2022.10.24采样） | 聚豪园西苑（水泵房水龙头）（2022.10.24采样） | 滨河湾八期泵房（2022.10.24采样） | 新光天地花园四期（福晟天地四期）（2022.10.24采样） | 星光喜寓（2022.10.24采样） | 清华坊三期（云观苑）（2022.10.24采样） | 叠彩岭峰（2022.10.24采样） | 莲冠小区 （莲员小区）（2022.10.25采样） | 雅居乐江玥（2022.10.25采样） | 珑玥明珠公馆（2022.10.25采样）
1 | 浑浊度（NTU） | 1 水源与净水技术条件限制时为3 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | ＜0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
2 | 色度（度） | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
3 | 臭和味（无量纲） | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
4 | 肉眼可见物（无量纲） | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
5 | 游离余氯（mg/L） | 与水接触至少30min，管网末梢水中余量≥0.05 | 0.42 | 0.2 | 0.43 | 0.23 | 0.27 | 0.67 | 0.44 | 0.43 | 0.62 | 0.67 | 0.58 | 0.67 | 0.26 | 0.59 | 0.77 | 0.74 | 0.47 | 0.36 | 0.42 | 0.45 | 0.46 | 0.53 | 0.16 | 0.54 | 0.55 | 0.51 | 0.33 | 0.42 | 0.45 | 0.53 | 0.53 | 0.15 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.3 | 0.25 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.75 | 0.89 | 0.14 | 0.17 | 0.11 | 0.51 | 0.26 | 0.53
6 | 菌落总数（CFU/mL） | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 未检出 | 1 | 未检出 | 24 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 17 | 未检出 | 2 | 4 | 3 | 未检出 | 未检出 | 17 | 1 | 7 | 6 | 24 | 3 | 12 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 3 | 未检出 | 1 | 未检出 | 11 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1 | 未检出 | 6
7 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
8 | pH值（无量纲） | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.91 | 7.53 | 7.91 | 7.98 | 7.71 | 7.58 | 7.83 | 7.71 | 7.82 | 7.81 | 7.86 | 7.9 | 7.85 | 7.3 | 7.84 | 7.87 | 7.84 | 7.55 | 7.58 | 7.98 | 7.76 | 7.84 | 7.94 | 7.81 | 7.75 | 7.84 | 7.92 | 7.58 | 7.37 | 7.34 | 7.42 | 7.87 | 7.34 | 7.36 | 7.65 | 7.5 | 7.68 | 7.67 | 7.78 | 7.76 | 7.7 | 7.73 | 7.69 | 7.86 | 7.9 | 7.88 | 7.88 | 7.54
9 | 总硬度(mg/L) | 450 | 150 | 121 | 120 | 116 | 142 | 141 | 118 | 122 | 114 | 94.5 | 118 | 124 | 132 | 29.6 | 136 | 139 | 118 | 133 | 136 | 136 | 120 | 117 | 132 | 132 | 137 | 50.6 | 96.1 | 32 | 48 | 40.8 | 30.6 | 124 | 133 | 130 | 104 | 120 | 120 | 63.1 | 54.1 | 36.2 | 144 | 18 | 124 | 138 | 113 | 149 | 148 | 138
10 | 氯化物(mg/L) | 250 | 17.2 | 17.8 | 18 | 17.2 | 16.8 | 16.6 | 14.3 | 12.8 | 14.9 | 12.2 | 15.5 | 31.8 | 14.3 | 5.82 | 19.7 | 17.6 | 19.2 | 16.4 | 16.2 | 16.3 | 15.6 | 15.7 | 16.1 | 15 | 15.7 | 11 | 14.3 | 7.38 | 9.32 | 6.16 | 9.01 | 32.4 | 20 | 48.2 | 16.4 | 42.4 | 44.6 | 9.75 | 8.68 | 5.92 | 49.4 | 5.87 | 41.2 | 48.4 | 29.4 | 19.3 | 19.4 | 17.5
11 | 硝酸盐氮(mg/L) | 10 地下水源限制时为20 | 1.34 | 1.36 | 1.34 | 1.34 | 1.31 | 1.32 | 1.1 | 0.98 | 1.24 | 0.96 | 1.3 | 1.27 | 1.12 | 0.25 | 1.26 | 1.28 | 1.32 | 1.28 | 1.28 | 1.26 | 1.29 | 1.25 | 1.29 | 1.32 | 1.29 | 0.61 | 1.02 | 0.37 | 0.38 | 0.24 | 0.39 | 1.18 | 1.24 | 1.21 | 1.05 | 1.2 | 1.21 | 0.74 | 0.6 | 0.23 | 1.37 | 0.74 | 1.15 | 1.23 | 1.11 | 1.43 | 1.44 | 1.31
12 | 挥发酚类(mg/L) | 0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
13 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
14 | 砷(mg/L) | 0.01 | 0.00123 | 0.00125 | 0.00134 | 0.00129 | 0.00118 | 0.0013 | 0.00108 | 0.00109 | 0.00131 | 0.00099 | 0.00115 | 0.00125 | 0.00114 | 0.00013 | 0.00122 | 0.00119 | 0.00128 | 0.00133 | 0.00108 | 0.00132 | 0.00139 | 0.0012 | 0.00114 | 0.00137 | 0.0011 | 0.00121 | 0.0011 | 0.00027 | 0.0003 | 0.00015 | 0.00035 | 0.00128 | 0.00134 | 0.00133 | 0.00121 | 0.00134 | 0.00128 | 0.00063 | 0.00045 | 0.00034 | 0.00112 | 0.00022 | 0.00099 | 0.00119 | 0.00117 | 0.00129 | 0.00118 | 0.00115
15 | 铬（六价）(mg/L) | 0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
16 | 铁(mg/L) | 0.3 | 0.0306 | 0.0278 | 0.0208 | 0.0476 | 0.0187 | ＜0.0045 | 0.0184 | 0.0099 | 0.0119 | 0.0141 | 0.0184 | 0.0133 | 0.0104 | 0.009 | 0.0153 | 0.0057 | 0.0074 | ＜0.0045 | 0.0089 | 0.007 | 0.0542 | 0.0069 | 0.024 | 0.0053 | 0.0067 | 0.0192 | 0.0147 | 0.0192 | 0.0157 | 0.0087 | 0.0169 | ＜0.0045 | 0.0047 | 0.0117 | 0.009 | 0.009 | 0.0054 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | 0.0052 | ＜0.0045 | 0.0134 | 0.0058 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | 0.0048
17 | 锰(mg/L) | 0.1 | 0.00048 | 0.00031 | 0.00047 | 0.00454 | 0.00109 | 0.00152 | 0.0037 | 0.0024 | 0.00226 | 0.0165 | 0.0015 | 0.00439 | 0.00312 | 0.0115 | 0.00032 | 0.00068 | 0.00123 | 0.0003 | 0.00034 | 0.00057 | 0.00182 | 0.00233 | 0.00155 | 0.00182 | 0.00211 | 0.00971 | 0.00291 | 0.00667 | 0.00639 | 0.011 | 0.012 | 0.00051 | 0.0004 | 0.00092 | 0.00338 | 0.00053 | 0.00042 | 0.00165 | 0.00259 | 0.00463 | 0.00037 | 0.0037 | 0.00334 | 0.00105 | 0.00181 | 0.00165 | 0.00106 | 0.00177
18 | 铅(mg/L) | 0.01 | 0.00016 | 0.00013 | 8e-05 | 0.00059 | 0.00021 | 0.0001 | 0.00034 | 0.00382 | 0.00018 | ＜0.00007 | 0.00036 | 0.00024 | 0.0002 | 0.00022 | 0.00107 | 8e-05 | 9e-05 | 9e-05 | 9e-05 | ＜0.00007 | 0.00029 | 0.00015 | 0.00023 | 0.00013 | 0.00026 | 0.0037 | 7e-05 | 0.00094 | 0.00054 | ＜0.00007 | 0.00012 | 0.00078 | ＜0.00007 | 0.00012 | 0.00017 | 0.00011 | 0.00024 | 0.00026 | 0.00055 | 0.00055 | 0.00081 | 0.00094 | 0.00022 | ＜0.00007 | 9e-05 | 0.00024 | 0.0001 | 0.00091
19 | 氨氮（mg/L） | 0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.03 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
20 | 亚硝酸盐氮（mg/L） | 1 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
21 | 耗氧量（mg/L） | 3 水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5 | 1.02 | 1.03 | 1.2 | 1.12 | 1.12 | 1 | 0.96 | 0.88 | 1.12 | 1.02 | 0.96 | 0.95 | 0.97 | 0.79 | 1.04 | 1.13 | 0.98 | 1.12 | 1.07 | 0.94 | 1.19 | 1.01 | 0.99 | 0.94 | 1.05 | 0.77 | 1.12 | 0.86 | 0.88 | 0.74 | 0.76 | 1.15 | 1.01 | 1.11 | 1.08 | 1.06 | 0.97 | 0.8 | 0.71 | 0.61 | 0.91 | 0.74 | 1.04 | 0.96 | 0.89 | 0.98 | 1.29 | 1.23
22 | 紫外线强度 | 大于70μw/平方厘米 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
检验结果 |  |  | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格
备注：未使用紫外线消毒设备，故无需检测紫外线强度