## 出厂水（常规指标）
中山市2022年11月-12月供水水质监测数据汇总 （出厂水（常规指标））
| 报告号 |  | 09652 | 09649 | 09663 | 09664 | 09662 | 09691 | 09692 | 09693 | 09882 | 09883 | 09885 | 09884
| 检测点位 |  | 东凤水厂 | 小榄水厂 | 稔益水厂 | 古镇水厂 | 东升水厂 | 南朗水厂 | 凯茵新城水厂 | 凯茵豪园水厂 | 长江水厂 | 马岭水厂 | 深湾水厂 | 全禄水厂
| 样品编号 |  | CC22112338001 | CC22112341001 | CC22112355002 | CC22112356001 | CC22112373001 | CC22112430001 | CC22112431001 | CC22112432001 | CC22120130001 | CC22120131001 | CC22120132001 | CC22120141001
序号 | 指标名称 | 限值 | 东凤水厂出厂水（2022.11.23采样） | 小榄水厂出厂水（2022.11.23采样） | 稔益水厂（2022.11.23采样） | 古镇水厂（2022.11.23采样） | 东升水厂（2022.11.23采样） | 南朗水厂出厂水（2022.11.24采样） | 凯茵新城水厂出厂水（2022.11.24采样） | 凯茵豪园水厂出厂水（2022.11.24采样） | 长江水厂出水口（2022.12.01采样） | 马岭水厂出水口（2022.12.01采样） | 深湾水厂出水口（2022.12.01采样） | 全禄水厂出厂水（2022.12.01采样）
1 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 耐热大肠菌群（CFU/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | 菌落总数（CFU/mL） | 100 | 3 | 12 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 3 | 未检出 | 35 | 15 | 17
5 | 砷（mg/L） | 0.01 | 0.00139 | 0.00118 | 0.00122 | 0.00157 | 0.00116 | 0.00014 | 0.00016 | 0.00018 | 0.00015 | 0.00019 | ＜0.00009 | 0.00131
6 | 镉（mg/L） | 0.005 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006
7 | 铬（六价）（mg/L） | 0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
8 | 铅（mg/L） | 0.01 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | 8e-05 | 9e-05 | 9e-05 | 0.00015 | ＜0.00007 | 0.00013 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007
9 | 汞（mg/L） | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
10 | 硒（mg/L） | 0.01 | 0.0008 | 0.0002 | 0.00035 | 0.00062 | 0.00011 | 0.00012 | 0.0003 | 0.00014 | 0.0001 | 0.0001 | ＜0.00009 | 0.00022
11 | 氰化物（mg/L） | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
12 | 氟化物（mg/L） | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 0.1 | ＜0.1 | 0.2
13 | 硝酸盐氮（mg/L） | 10 | 1.67 | 1.66 | 1.68 | 1.74 | 1.7 | 0.21 | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.88 | 0.24 | 1.7
14 | 三氯甲烷（mg/L） | 0.06 | ＜0.00003 | 0.0186 | 0.0117 | 0.0033 | 0.0224 | 0.0157 | ＜0.00003 | ＜0.00003 | 0.00236 | 0.00344 | ＜0.00003 | 0.0195
15 | 四氯化碳（mg/L） | 0.002 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021
16 | 色度（度） | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
17 | 浑浊度（NTU） | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | ＜0.2 | 0.2 | 0.2 | ＜0.2
18 | 臭和味（无量纲） | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
19 | 肉眼可见物（无量纲） | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
20 | pH值（无量纲） | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.96 | 7.98 | 7.56 | 7.65 | 7.69 | 6.84 | 6.86 | 6.79 | 7.28 | 7.25 | 7.1 | 7.72
21 | 铝（mg/L） | 0.2 | 0.11 | 0.061 | 0.109 | 0.098 | 0.146 | ＜0.040 | ＜0.040 | ＜0.040 | ＜0.040 | ＜0.040 | ＜0.040 | 0.097
22 | 铁（mg/L） | 0.3 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | 0.0055 | ＜0.0045 | 0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045
23 | 锰（mg/L） | 0.1 | 0.00041 | 0.00064 | 0.00085 | 0.00606 | 0.0036 | 0.00191 | 0.00233 | 0.00868 | 0.0194 | 0.0019 | 0.00453 | 0.00082
24 | 铜（mg/L） | 1 | 0.00146 | 0.00138 | 0.00162 | 0.00236 | 0.00177 | 0.00076 | 0.00083 | 0.00126 | 0.00066 | 0.00042 | 0.00109 | 0.00177
25 | 锌（mg/L） | 1 | 0.003 | 0.008 | 0.005 | 0.001 | 0.003 | 0.008 | 0.008 | 0.013 | 0.002 | 0.003 | 0.007 | 0.002
26 | 氯化物（mg/L） | 250 | 15.6 | 12.8 | 14.3 | 18.7 | 14.2 | 6.38 | 5.16 | 5.96 | 5.82 | 7.09 | 5.01 | 14.8
27 | 硫酸盐（mg/L） | 250 | 27.7 | 27.6 | 28.1 | 32.7 | 27.9 | 1.58 | 2.03 | 2.66 | 2.21 | 3.54 | 2.73 | 26.8
28 | 溶解性总固体（mg/L） | 1000 | 184 | 186 | 187 | 195 | 190 | 59 | 54 | 57 | 62 | 60 | 55 | 193
29 | 总硬度（mg/L） | 450 | 125 | 130 | 128 | 128 | 132 | 5.2 | 22.4 | 5.8 | 12.7 | 17.8 | 22.4 | 168
30 | 耗氧量（mg/L） | 3 | 0.93 | 0.84 | 0.82 | 1.65 | 0.78 | 0.83 | 0.64 | 0.67 | 0.86 | 0.79 | 1.31 | 1.1
31 | 挥发酚类（mg/L） | 0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
32 | 阴离子合成洗涤剂（mg/L） | 0.3 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050
33 | 总α放射性（Bq/L） | 0.5 | ＜0.016 | 0.02 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | 0.022 | 0.018 | ＜0.016 | ＜0.016
34 | 总β放射性（Bq/L） | 1 | 0.06 | 0.12 | 0.067 | 0.065 | 0.067 | 0.08 | 0.074 | 0.057 | 0.076 | 0.068 | 0.051 | 0.092
35 | 游离余氯（mg/L） | ≥0.3且≤4 | 0.48 | 0.66 | 0.63 | 0.55 | 0.88 | 0.67 | 0.57 | 0.73 | 0.77 | 1.84 | 0.47 | 0.79
检验结果 |  |  | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格
注:1.限值执行标准为《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。

## 出厂水（常规指标+非常规指标）
中山市2022年11月-12月供水水质监测数据汇总 （出厂水（常规指标+非常规指标））
| 报告号 |  | 09643 | 09879
| 检测点位 |  | 小榄永宁水厂 | 全禄水厂
| 样品编号 |  | CC22112830002 | CC22120140001
序号 | 指标名称 | 限值 | 小榄永宁水厂出厂水（2022.11.28采样） | 全禄水厂出厂水（2022.12.01采样）
1 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出
2 | 耐热大肠菌群（CFU/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出
3 | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出
4 | 菌落总数（CFU/mL） | 100 | 未检出 | 29
5 | 砷（mg/L） | 0.01 | 0.00119 | 0.0014
6 | 镉（mg/L） | 0.005 | ＜0.00006 | ＜0.00006
7 | 铬（六价）（mg/L） | 0.05 | ＜0.004 | ＜0.004
8 | 铅（mg/L） | 0.01 | ＜0.00007 | 0.00013
9 | 汞（mg/L） | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
10 | 硒（mg/L） | 0.01 | 0.00019 | 0.00027
11 | 氰化物（mg/L） | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002
12 | 氟化物（mg/L） | 1 | 0.1 | 0.2
13 | 硝酸盐氮（mg/L） | 10 | 1.58 | 1.69
14 | 三氯甲烷（mg/L） | 0.06 | 0.00198 | 0.0228
15 | 四氯化碳（mg/L） | 0.002 | ＜0.00021 | ＜0.00021
16 | 色度（度） | 15 | ＜5 | ＜5
17 | 浑浊度（NTU） | 1 | 0.2 | ＜0.2
18 | 臭和味（无量纲） | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
19 | 肉眼可见物（无量纲） | 无 | 无 | 无
20 | pH值（无量纲） | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.72 | 7.72
21 | 铝（mg/L） | 0.2 | 0.091 | ＜0.040
22 | 铁（mg/L） | 0.3 | 0.0202 | ＜0.0045
23 | 锰（mg/L） | 0.1 | 0.00158 | 0.00167
24 | 铜（mg/L） | 1 | 0.00085 | 0.00191
25 | 锌（mg/L） | 1 | 0.004 | 0.01
26 | 氯化物（mg/L） | 250 | 11.5 | 14.9
27 | 硫酸盐（mg/L） | 250 | 25.8 | 27.1
28 | 溶解性总固体（mg/L） | 1000 | 182 | 193
29 | 总硬度（mg/L） | 450 | 132 | 144
30 | 耗氧量（mg/L） | 3 | 0.84 | 1.14
31 | 挥发酚类（mg/L） | 0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
32 | 阴离子合成洗涤剂（mg/L） | 0.3 | ＜0.050 | ＜0.050
33 | 总α放射性（Bq/L） | 0.5 | ＜0.016 | ＜0.016
34 | 总β放射性（Bq/L） | 1 | 0.073 | 0.112
35 | 游离余氯（mg/L） | ≥0.3且≤4 | 0.34 | 0.74
36 | 贾第鞭毛虫（个/L） | ＜1（个/10L） | 未检出 | 未检出
37 | 隐孢子虫（个/L） | ＜1（个/10L） | 未检出 | 未检出
38 | 锑（mg/L） | 0.005 | 0.0009 | 0.00094
39 | 钡（mg/L） | 0.7 | 0.028 | ＜0.001
40 | 铍（mg/L） | 0.002 | ＜0.00003 | ＜0.00003
41 | 硼（mg/L） | 0.5 | 0.0146 | 0.018
42 | 钼（mg/L） | 0.07 | 0.00103 | 0.00106
43 | 镍（mg/L） | 0.02 | 0.00098 | 0.0016
44 | 银（mg/L） | 0.05 | ＜0.00003 | ＜0.00003
45 | 铊（mg/L） | 0.0001 | 3e-05 | 3e-05
46 | 氯化氰（mg/L） | 0.07 | ＜0.01 | ＜0.01
47 | 一氯二溴甲烷（mg/L） | 0.1 | 0.0036 | 0.004
48 | 二氯一溴甲烷（mg/L） | 0.06 | 0.00367 | 0.00723
49 | 二氯乙酸（mg/L） | 0.05 | ＜0.0020 | ＜0.0020
50 | 1,2-二氯乙烷（mg/L） | 0.03 | ＜0.00006 | ＜0.00006
51 | 二氯甲烷（mg/L） | 0.02 | ＜0.00003 | ＜0.00003
52 | *三卤甲烷（mg/L） | 1 | 0.13 | 0.54
53 | 1,1,1-三氯乙烷（mg/L） | 2 | ＜0.00008 | ＜0.00008
54 | 三氯乙酸（mg/L） | 0.1 | ＜0.0010 | ＜0.0010
55 | 三氯乙醛（mg/L） | 0.01 | ＜0.001 | ＜0.001
56 | 2,4,6-三氯酚（mg/L） | 0.2 | ＜0.00004 | ＜0.00004
57 | 三溴甲烷（mg/L） | 0.1 | ＜0.00012 | ＜0.00012
58 | 七氯（mg/L） | 0.0004 | ＜0.0002 | ＜0.0002
59 | 马拉硫磷（mg/L） | 0.25 | ＜0.0001 | ＜0.0001
60 | 五氯酚（mg/L） | 0.009 | ＜0.00003 | ＜0.00003
61 | 六六六（mg/L） | 0.005 | ＜0.0001 | ＜0.0001
62 | 六氯苯（mg/L） | 0.001 | ＜0.000003 | ＜0.000003
63 | 乐果（mg/L） | 0.08 | ＜0.0001 | ＜0.0001
64 | 对硫磷（mg/L） | 0.003 | ＜0.0001 | ＜0.0001
65 | 灭草松（mg/L） | 0.3 | ＜0.0002 | ＜0.0002
66 | 甲基对硫磷（mg/L） | 0.02 | ＜0.0001 | ＜0.0001
67 | 百菌清（mg/L） | 0.01 | ＜0.0004 | ＜0.0004
68 | 呋喃丹（mg/L） | 0.007 | ＜0.000125 | ＜0.000125
69 | 林丹（γ-666）（mg/L） | 0.002 | ＜0.00001 | ＜0.00001
70 | 毒死蜱（mg/L） | 0.03 | ＜0.002 | ＜0.002
71 | 草甘膦（mg/L） | 0.7 | ＜0.00015 | ＜0.00015
72 | 敌敌畏（mg/L） | 0.001 | ＜0.00005 | ＜0.00005
73 | 莠去津（mg/L） | 0.002 | ＜0.0005 | ＜0.0005
74 | 溴氰菊酯（mg/L） | 0.02 | ＜0.002 | ＜0.002
75 | 2,4-滴（mg/L） | 0.03 | ＜0.00005 | ＜0.00005
76 | 滴滴涕（mg/L） | 0.001 | ＜0.00002 | ＜0.00002
77 | 乙苯（mg/L） | 0.3 | ＜0.00006 | ＜0.00006
78 | 间，对二甲苯（mg/L） | —— | ＜0.00018 | ＜0.00018
79 | 邻二甲苯（mg/L） | —— | ＜0.00011 | ＜0.00011
80 | 二甲苯（mg/L） | 0.5 | ND | ND
81 | 1,1-二氯乙烯（mg/L） | 0.03 | ＜0.00012 | ＜0.00012
82 | 反-1,2-二氯乙烯（mg/L） | —— | ＜0.00006 | ＜0.00006
83 | 顺-1,2-二氯乙烯（mg/L） | —— | ＜0.00012 | ＜0.00012
84 | 1,2-二氯乙烯（mg/L） | 0.05 | ND | ND
85 | 1,2-二氯苯（mg/L） | 1 | ＜0.00003 | ＜0.00003
86 | 1,4-二氯苯（mg/L） | 0.3 | ＜0.00003 | ＜0.00003
87 | 三氯乙烯（mg/L） | 0.07 | ＜0.00019 | ＜0.00019
88 | 1,3,5-三氯苯（mg/L） | —— | ＜0.00011 | ＜0.00011
89 | 1,2,4-三氯苯（mg/L） | —— | ＜0.00008 | ＜0.00008
90 | 1,2,3-三氯苯（mg/L） | —— | ＜0.00008 | ＜0.00008
91 | 三氯苯（mg/L） | 0.02 | ND | ND
92 | 六氯丁二烯（mg/L） | 0.0006 | ＜0.00011 | ＜0.00011
93 | 丙烯酰胺（mg/L） | 0.0005 | ＜0.00005 | ＜0.00005
94 | 四氯乙烯（mg/L） | 0.04 | ＜0.00014 | ＜0.00014
95 | 甲苯（mg/L） | 0.7 | ＜0.00011 | ＜0.00011
96 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（mg/L） | 0.008 | ＜0.002 | ＜0.002
97 | 环氧氯丙烷（mg/L） | 0.0004 | ＜0.05 | ＜0.05
98 | 苯（mg/L） | 0.01 | ＜0.00004 | ＜0.00004
99 | 苯乙烯（mg/L） | 0.02 | ＜0.00004 | ＜0.00004
100 | 苯并（a）芘（mg/L） | 1e-05 | ＜0.0000014 | ＜0.0000014
101 | 氯乙烯（mg/L） | 0.005 | ＜0.00017 | ＜0.00017
102 | 氯苯（mg/L） | 0.3 | ＜0.00004 | ＜0.00004
103 | 微囊藻毒素-LR（mg/L） | 0.001 | ＜0.00006 | ＜0.00006
104 | 氨氮（mg/L） | 0.5 | 0.03 | ＜0.02
105 | 硫化物（mg/L） | 0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
106 | 钠（mg/L） | 200 | 9.28 | 0.962
检验结果 |  |  | 合格 | 合格
注:1.限值执行标准为《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。

## 管网水（常规指标）
中山市2022年11-12月供水水质监测数据汇总 （管网水（常规指标））
| 报告号 |  | 09651 | 09650 | 09644 | 09645 | 09646 | 10055 | 10056
| 检测点位 |  | 中山市伯公社区居委会 | 中山市东兴社区卫生服务站 | 小榄永宁水厂管网水点位 1 | 小榄永宁水厂管网水点位 2 | 小榄永宁水厂管网水点位 3 | 岗田水库门卫处门口水龙头 | 基头大街11号客厅对面水龙头
| 样品编号 |  | GW22112339001 | GW22112340001 | GW22112831001 | GW22112832001 | GW22112833001 | GW22120741001 | GW22120744001
序号 | 指标名称 | 限值 | 中山市伯公社区居委会（2022.11.23采样） | 中山市东兴社区卫生服务站（2022.11.23采样） | 小榄永宁水厂管网水点位 1（洪联路105号永宁第二治安联防队内水龙头)（2022.11.28采样） | 小榄永宁水厂管网水点位 2（市场东街49号厂内水龙头)（2022.11.28采样） | 小榄永宁水厂管网水点位 3（广福路2号永宁第三治安联防队内水龙头)（2022.11.28采样） | 岗田水库门卫处门口水龙头（2022.12.07采样） | 基头大街11号客厅对面水龙头（2022.12.07采样）
1 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 耐热大肠菌群（CFU/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | 菌落总数（CFU/mL） | 100 | 2 | 2 | 32 | 19 | 30 | 未检出 | 未检出
5 | 砷（mg/L） | 0.01 | 0.00148 | 0.00145 | 0.00124 | 0.00132 | 0.00115 | 0.00104 | 0.00132
6 | 镉（mg/L） | 0.005 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006
7 | 铬（六价）（mg/L） | 0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
8 | 铅（mg/L） | 0.01 | 8e-05 | 9e-05 | 0.0001 | 0.00012 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | 9e-05
9 | 汞（mg/L） | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
10 | 硒（mg/L） | 0.01 | 0.00022 | 0.0005 | 0.00064 | 0.0002 | 0.00033 | 0.00022 | 0.00038
11 | 氰化物（mg/L） | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
12 | 氟化物（mg/L） | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1
13 | 硝酸盐氮（mg/L） | 10 | 1.72 | 1.72 | 1.78 | 1.76 | 1.82 | 1.78 | 1.81
14 | 三氯甲烷（mg/L） | 0.06 | 0.00927 | 0.0043 | 0.00577 | 0.00399 | 0.00629 | 0.0287 | 0.0372
15 | 四氯化碳（mg/L） | 0.002 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021
16 | 色度（度） | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
17 | 浑浊度（NTU） | 1 | 0.3 | 0.2 | ＜0.2 | 0.2 | ＜0.2 | 0.2 | 0.2
18 | 臭和味（无量纲） | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
19 | 肉眼可见物（无量纲） | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
20 | pH值（无量纲） | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.33 | 7.93 | 7.74 | 7.82 | 7.79 | 7.44 | 7.29
21 | 铝（mg/L） | 0.2 | 0.086 | 0.095 | 0.075 | 0.078 | 0.074 | 0.102 | 0.102
22 | 铁（mg/L） | 0.3 | 0.0052 | ＜0.0045 | 0.0062 | 0.0619 | 0.0045 | 0.0255 | 0.00388
23 | 锰（mg/L） | 0.1 | 0.0006 | 0.00048 | 0.00081 | 0.00212 | 0.00124 | 0.00067 | 0.0007
24 | 铜（mg/L） | 1 | 0.0018 | 0.00145 | 0.00162 | 0.00117 | 0.00154 | 0.00173 | 0.00202
25 | 锌（mg/L） | 1 | 0.014 | 0.008 | 0.006 | 0.017 | 0.011 | 0.0067 | 0.00449
26 | 氯化物（mg/L） | 250 | 12 | 11.9 | 12.4 | 12.2 | 13.2 | 37.3 | 20.1
27 | 硫酸盐（mg/L） | 250 | 27.8 | 27.8 | 27.6 | 27.2 | 28 | 35.3 | 33.1
28 | 溶解性总固体（mg/L） | 1000 | 188 | 186 | 184 | 183 | 180 | 232 | 197
29 | 总硬度（mg/L） | 450 | 126 | 126 | 142 | 136 | 125 | 136 | 140
30 | 耗氧量（mg/L） | 3 | 0.94 | 0.96 | 0.91 | 0.92 | 1.03 | 0.94 | 1.08
31 | 挥发酚类（mg/L） | 0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
32 | 阴离子合成洗涤剂（mg/L） | 0.3 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050
33 | 总α放射性（Bq/L） | 0.5 | 0.018 | ＜0.016 | 0.021 | 0.017 | ＜0.016 | ＜0.016 | 0.018
34 | 总β放射性（Bq/L） | 1 | 0.083 | 0.078 | 0.089 | 0.101 | 0.076 | 0.108 | 0.178
35 | 游离余氯（mg/L） | ≥0.05 | 0.36 | 0.41 | 0.55 | 0.19 | 0.64 | 1.03 | 0.71
检验结果 |  |  | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格
注:1.限值执行标准为《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。

## 二次供水
中山市2022年11月-12月供水水质监测数据汇总（二次供水（22项））
| 报告号 |  | 09088 | 09038 | 09033 | 09035 | 09036 | 09037 | 09052 | 09059 | 09058 | 09057 | 09055 | 09053 | 09039 | 09040 | 09051 | 09041 | 09042 | 09050 | 09044 | 09049 | 09048 | 09047 | 09046 | 09045 | 09099 | 09096 | 09094 | 09093 | 09064 | 09065 | 09066 | 09067 | 09068 | 09091 | 09092 | 09083 | 09062 | 09061 | 09060 | 09034 | 09084 | 09100 | 09095 | 09654 | 09653 | 09655 | 09872 | 09888 | 09889 | 09890 | 09891 | 09886 | 09936
| 检测点位 |  | 岐江阁（中恳物业） | 江岚风景（远洋风景） | 天玺湾花园 | 爱琴湾花园 | 蓝钻双子座 | 豪逸御华庭B1区 | 臻领.臻汇公馆 | 力高君御世家 | 花海湾三期 | 剑桥郡四区 | 风景水岸花（博达外滩） | 海怡湾花园1~6栋（天明） | 恒隆豪苑（紫园）二三期 | 中润广场 | 星月彩虹 | 紫马奔腾广场 | 品峰花园四期一区 | 万汇美居 | 品峰花园四期二区 | 富业广场二期1栋 | 中山剑桥郡花园6区 | 富沙湾花园三期、四期 | 英明小区（万好美居） | 熹时代 | 中海龙湾花园 | 永怡花园一期 | 颐和山庄 | 大信海岸家园 | 鸿福绿茵苑1-4栋 | 碧豪公馆 | 合生熹景一期DX1 | 碧景悦府（星钻） | 德云轩 | 豪苑大厦 | 置宏花园 | 大信新家园1期 | 云慧 | 云美 | 映月台（景商岭峰） | 柏景台 | 凯旋时代公寓 | 星汇湾 | 豪逸华庭 | 城东名门 | 名雅居 | 盛景园 | 豪逸华庭 | 星光礼寓 | 紫茵庭园 | 富湾花园 | 绿韵花都 | 聚景园 | 雍景园
| 样品编号 |  | YS22112130001 | YS22112131001 | YS22112132001 | YS22112133001 | YS22112134001 | YS22112135001 | YS22112136001 | YS22112137001 | YS22112138001 | YS22112139001 | YS22112140001 | YS22112141001 | YS22112146001 | YS22112147001 | YS22112148001 | YS22112149001 | YS22112150001 | YS22112151001 | YS22112152001 | YS22112153001 | YS22112154001 | YS22112155001 | YS22112156001 | YS22112162001 | YS22112231001 | YS22112233001 | YS22112235001 | YS22112236001 | YS22112240001 | YS22112241001 | YS22112242001 | YS22112243001 | YS22112244001 | YS22112245001 | YS22112246001 | YS22112252001 | YS22112254001 | YS22112257001 | YS22112262001 | YS22112267001 | YS22112268001 | YS22112330001 | YS22112332001 | YS22112335001 | YS22112336001 | YS22112931001 | YS22113038001 | YS22120144001 | YS22120145001 | YS22120146001 | YS22120147001 | YS22120153001 | YS22120154001
序号 | 指标名称 | 限值 | 岐江阁（中恳物业）五楼物业管理处水龙头（2022.11.21采样） | 江岚风景（远洋风景）泵房水龙头（2022.11.21采样） | 天玺湾花园泵房水龙头（2022.11.21采样） | 爱琴湾花园1栋2103房厨房水龙头（2022.11.21采样） | 蓝钻双子座泵房水龙头（2022.11.21采样） | 豪逸御华庭B1区泵房水龙头（2022.11.21采样） | 臻领.臻汇公馆（负一层车库2号楼水泵房水龙头）（2022.11.21采样） | 力高君御世家（负一层车库4幢水泵房水龙头）（2022.11.21采样） | 花海湾三期（负一层16幢水泵房水龙头）（2022.11.21采样） | 剑桥郡四区（负二层车库17幢和18幢之间水泵房水龙头）（2022.11.21采样） | 风景水岸花（博达外滩）（负一层车库2幢水泵房水龙头）（2022.11.21采样） | 海怡湾花园1~6栋（天明）（负一层车库6幢水泵房水龙头）（2022.11.21采样） | 中山市恒隆豪苑（紫园）二三期水泵房清洁池水龙头（2022.11.21采样） | 中山市中润广场生活水泵房清洁池水龙头（2022.11.21采样） | 星月彩虹泵房水龙头（2022.11.21采样） | 中山市紫马奔腾广场住宅生活泵房清洁池水龙头（2022.11.21采样） | 中山市品峰花园四期一区生活水泵房清洁池水龙头（2022.11.21采样） | 万汇美居泵房水龙头（2022.11.21采样） | 中山市品峰花园四期二区生活水泵房洗手盘水龙头（2022.11.21采样） | 富业广场二期1栋泵房水龙头（2022.11.21采样） | 剑桥郡花园6区泵房水龙头（2022.11.21采样） | 富沙湾花园三期、四期泵房水龙头（2022.11.21采样） | 英明小区（万好美居）泵房水龙头（2022.11.21采样） | 中山市熹时代生活水泵房清洁池水龙头（2022.11.21采样） | 中海龙湾花园负一层车库（1栋03、04房旁水泵房水龙头）（2022.11.22采样） | 永怡花园一期（水泵房水龙头）（2022.11.22采样） | 颐和山庄（物业厕所水龙头）（2022.11.22采样） | 大信海岸家园（一期水泵房水龙头）（2022.11.22采样） | 鸿福绿茵苑1-4栋泵房水龙头（2022.11.22采样） | 碧豪公馆泵房水龙头（2022.11.22采样） | 合生熹景一期DX1泵房水龙头（2022.11.22采样） | 碧景悦府（星钻）泵房水龙头（2022.11.22采样） | 德云轩泵房水龙头（2022.11.22采样） | 豪苑大厦泵房水龙头（2022.11.22采样） | 置宏花园二区一楼水龙头（2022.11.22采样） | 大信新家园1期泵房水龙头（2022.11.22采样） | 云慧泵房水龙头（2022.11.22采样） | 云美泵房水龙头（2022.11.22采样） | 映月台（景商岭峰）泵房水龙头（2022.11.22采样） | 柏景台物业管理处门口水龙头（2022.11.22采样） | 凯旋时代公寓1栋8层水表房水龙头（2022.11.22采样） | 星汇湾（生活水泵房水龙头）（2022.11.23采样） | 豪逸华庭（10幢楼顶水龙头）（2022.11.23采样） | 城东名门（水泵房水龙头）（2022.11.23采样） | 名雅居（水泵房水龙头）（2022.11.23采样） | 盛景园（负一层车库水泵房水龙头）（2022.11.29采样） | 豪逸华庭泵房水龙头（2022.11.30采样） | 中山市星光礼寓生活水泵房水龙头（2022.12.01采样） | 中山市紫茵庭园生活水泵房水龙头（2022.12.01采样） | 中山市富湾花园503号居民家厨房洗手盆水龙头（2022.12.01采样） | 中山市绿韵花都物业管理处洗手间洗手盆水龙头（2022.12.01采样） | 聚景园（3栋3楼露台水龙头）（2022.12.01采样） | 中山市雍景园物业管理中心洗手间水龙头（2022.12.01采样）
1 | 浑浊度（NTU） | 1 水源与净水技术条件限制时为3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ＜0.2 | 0.3 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | 0.4 | ＜0.2 | 0.2 | ＜0.2 | 0.3 | ＜0.2 | ＜0.2 | 0.3 | ＜0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | 0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ＜0.2 | 0.2 | 0.3 | ＜0.2 | 0.2 | 0.4 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 0.2 | <0.2
2 | 色度（度） | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
3 | 臭和味（无量纲） | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
4 | 肉眼可见物（无量纲） | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
5 | 游离余氯（mg/L） | 与水接触至少30min，管网末梢水中余量≥0.05 | 0.23 | 0.35 | 0.26 | 0.11 | 0.6 | 0.25 | 0.29 | 0.48 | 0.37 | 0.47 | 0.24 | 0.47 | 0.38 | 0.29 | 0.52 | 0.22 | 0.46 | 0.19 | 0.39 | 0.65 | 0.43 | 0.46 | 0.38 | 0.45 | 0.41 | 0.51 | 0.21 | 0.47 | 0.5 | 0.76 | 0.53 | 0.57 | 0.18 | 0.31 | 0.41 | 0.39 | 0.19 | 0.19 | 0.36 | 0.22 | 0.35 | 0.28 | 0.09 | 0.47 | 0.15 | 0.43 | 0.35 | 0.56 | 0.26 | 0.35 | 0.2 | 0.52 | 0.41
6 | 菌落总数（CFU/mL） | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1 | 未检出 | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 76 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 1 | 未检出 | 17 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1 | 2 | 1 | 45 | 未检出 | 未检出 | 9 | 未检出 | 未检出 | 32 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 20
7 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
8 | pH值（无量纲） | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.78 | 7.83 | 7.71 | 7.91 | 7.71 | 7.76 | 7.75 | 7.68 | 7.78 | 7.75 | 7.77 | 7.84 | 7.13 | 7.73 | 7.57 | 7.6 | 7.58 | 7.51 | 7.68 | 7.54 | 7.31 | 7.58 | 7.74 | 7.28 | 7.77 | 8.02 | 7.77 | 7.64 | 7.69 | 7.11 | 7.57 | 7.9 | 7.45 | 7.56 | 7.79 | 7.76 | 7.95 | 7.97 | 8.15 | 8.04 | 8.02 | 7.9 | 7.7 | 7.36 | 7.75 | 7.68 | 7.72 | 7.39 | 7.64 | 7.95 | 7.83 | 7.93 | 7.92
9 | 总硬度(mg/L) | 450 | 134 | 134 | 144 | 137 | 144 | 148 | 154 | 137 | 141 | 144 | 141 | 141 | 46.6 | 124 | 148 | 98.1 | 100 | 146 | 100 | 134 | 146 | 143 | 144 | 134 | 130 | 141 | 130 | 136 | 108 | 8 | 83.1 | 138 | 133 | 118 | 117 | 130 | 135 | 134 | 136 | 141 | 132 | 132 | 124 | 28 | 130 | 78.1 | 122 | 154 | 156 | 150 | 148 | 125 | 129
10 | 氯化物(mg/L) | 250 | 30.4 | 26.1 | 86 | 22.7 | 64 | 78.5 | 81 | 44.9 | 66 | 62.5 | 57 | 50.5 | 11.1 | 22.8 | 74.5 | 19 | 16.7 | 72 | 17.8 | 52 | 70 | 70.5 | 58.5 | 22.7 | 24.2 | 40.8 | 31.9 | 37.5 | 37.2 | 6.29 | 22.5 | 58.8 | 42 | 28.9 | 26.4 | 27.1 | 36.4 | 30.8 | 45.6 | 48.4 | 62.6 | 53.6 | 46.2 | 8.54 | 28 | 13.3 | 19.2 | 15.5 | 17.4 | 20.1 | 16.9 | 15.5 | 15.5
11 | 硝酸盐氮(mg/L) | 10 地下水源限制时为20 | 1.73 | 1.84 | 1.7 | 1.86 | 1.66 | 1.72 | 1.67 | 1.62 | 1.66 | 1.67 | 1.65 | 1.69 | 0.8 | 1.82 | 1.73 | 1.44 | 1.43 | 1.69 | 1.44 | 1.67 | 1.72 | 1.72 | 1.68 | 1.86 | 1.88 | 1.93 | 1.79 | 1.92 | 1.32 | 0.88 | 1.04 | 1.55 | 1.59 | 1.6 | 1.72 | 1.87 | 1.83 | 1.85 | 1.68 | 1.63 | 1.58 | 1.58 | 1.54 | 0.48 | 1.72 | 1.1 | 1.68 | 1.69 | 1.66 | 1.78 | 1.66 | 1.42 | 1.67
12 | 挥发酚类(mg/L) | 0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
13 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
14 | 砷(mg/L) | 0.01 | 0.00112 | 0.00146 | 0.00105 | 0.00144 | 0.00108 | 0.00099 | 0.00111 | 0.00124 | 0.00101 | 0.00122 | 0.00113 | 0.00115 | 0.00051 | 0.00132 | 0.00114 | 0.00091 | 0.0009 | 0.00124 | 0.0009 | 0.00112 | 0.0012 | 0.00112 | 0.00102 | 0.00124 | 0.00143 | 0.00144 | 0.00117 | 0.0014 | 0.00092 | 0.00022 | 0.00102 | 0.00112 | 0.00101 | 0.00118 | 0.00141 | 0.00137 | 0.0013 | 0.00137 | 0.00117 | 0.00111 | 0.00121 | 0.00111 | 0.00105 | 0.00026 | 0.00129 | 0.00067 | 0.00109 | 0.00118 | 0.00114 | 0.00125 | 0.00111 | 0.00088 | 0.00101
15 | 铬（六价）(mg/L) | 0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
16 | 铁(mg/L) | 0.3 | 0.0198 | ＜0.0045 | 0.0066 | 0.0099 | 0.0054 | 0.0064 | 0.0106 | ＜0.0045 | 0.0077 | ＜0.0045 | 0.0062 | ＜0.0045 | 0.0086 | ＜0.0045 | 0.0053 | 0.0122 | ＜0.0045 | 0.0492 | ＜0.0045 | 0.012 | ＜0.0045 | 0.0065 | 0.009 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | 0.0132 | ＜0.0045 | 0.0157 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | 0.0054 | 0.0268 | 0.0097 | 0.012 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | 0.0135 | ＜0.0045
17 | 锰(mg/L) | 0.1 | 0.00117 | 0.00071 | 0.00082 | 0.00127 | 0.00046 | 0.00045 | 0.00116 | 0.00032 | 0.00164 | 0.00042 | 0.00116 | 0.0004 | 0.00293 | 0.00126 | 0.0007 | 0.0028 | 0.0019 | 0.00442 | 0.00168 | 0.00073 | 0.00046 | 0.00065 | 0.001 | 0.00153 | 0.00129 | 0.00108 | 0.0009 | 0.00078 | 0.00401 | 0.00112 | 0.0102 | 0.00066 | 0.0127 | 0.00269 | 0.00153 | 0.00102 | 0.00109 | 0.00243 | 0.00052 | 0.00066 | 0.00063 | 0.00074 | 0.00158 | 0.00456 | 0.00199 | 0.00217 | 0.00054 | 0.00028 | 0.00016 | 0.00023 | 0.00039 | 0.00379 | 0.00025
18 | 铅(mg/L) | 0.01 | 0.0001 | 9e-05 | ＜0.00007 | 0.00223 | 0.0003 | 0.0001 | 0.00015 | 7e-05 | 0.00032 | 0.00011 | 0.00072 | 0.00012 | 0.00026 | 0.0001 | 0.00013 | 0.00018 | 8e-05 | 0.00033 | 0.00021 | 0.00018 | 7e-05 | 0.00018 | 0.00022 | 0.00026 | 0.00034 | 8e-05 | 0.00018 | 0.00026 | 0.00027 | 0.00015 | 0.00046 | 0.00013 | 0.00055 | 0.00016 | 0.00012 | ＜0.00007 | 0.00011 | 0.00012 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | 0.00019 | 0.00032 | 0.00589 | 7e-05 | ＜0.00007 | 0.00013 | 0.00016 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | 0.00011 | ＜0.00007
19 | 氨氮（mg/L） | 0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
20 | 亚硝酸盐氮（mg/L） | 1 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
21 | 耗氧量（mg/L） | 3 水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5 | 1 | 1.19 | 0.88 | 1.14 | 1.04 | 0.92 | 1.04 | 0.86 | 0.84 | 0.85 | 0.84 | 1.04 | 0.72 | 0.91 | 0.98 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.98 | 0.99 | 1.02 | 0.71 | 0.88 | 0.84 | 1.08 | 0.98 | 0.92 | 1.15 | 0.51 | 0.72 | 0.99 | 1.04 | 0.92 | 1.09 | 1.06 | 1.13 | 0.88 | 1.19 | 1.06 | 0.99 | 1.19 | 0.84 | 0.83 | 0.66 | 0.89 | 0.87 | 1.31 | 1.23 | 1.06 | 1.15 | 1.11 | 1.11 | 1.14
22 | 紫外线强度 | 大于70μw/平方厘米 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
检验结果 |  |  | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格
备注：未使用紫外线消毒设备，故无需检测紫外线强度

## Sheet1 (hidden)
不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | 100 | 0.01 | 0.005 | 0.05 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.05 | 1 | 10 | 0.06 | 0.002 | 15 | 1 | 无异臭、异味 | 无 | 不小于6.5且不大于8.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 1 | 1 | 250 | 250 | 1000 | 450 | 3 | 0.002 | 0.3 | 0.5 | 1 | ≥0.3且≤4
总大肠菌群（MPN/100mL） | 耐热大肠菌群（CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL） | 菌落总数（CFU/mL） | 砷（mg/L） | 镉（mg/L） | 铬（六价）（mg/L） | 铅（mg/L） | 汞（mg/L） | 硒（mg/L） | 氰化物（mg/L） | 氟化物（mg/L） | 硝酸盐氮（mg/L） | 三氯甲烷（mg/L） | 四氯化碳（mg/L） | 色度（度） | 浑浊度（NTU） | 臭和味（无量纲） | 肉眼可见物（无量纲） | pH值（无量纲） | 铝（mg/L） | 铁（mg/L） | 锰（mg/L） | 铜（mg/L） | 锌（mg/L） | 氯化物（mg/L） | 硫酸盐（mg/L） | 溶解性总固体（mg/L） | 总硬度（mg/L） | 耗氧量（mg/L） | 挥发酚类（mg/L） | 阴离子合成洗涤剂（mg/L） | 总α放射性（Bq/L） | 总β放射性（Bq/L） | 游离余氯（mg/L）
未检出 | 未检出 | 未检出 | 1 | 0.00089 | 0.0001 | ＜0.004 | 0.00018 | ＜0.0001 | 0.00032 | ＜0.002 | 0.1 | 1.46 | 0.00497 | ＜0.00021 | ＜5 | ＜0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.39 | 0.094 | ＜0.0045 | 0.0296 | 0.00188 | 0.005 | 7.6 | 9.49 | 139 | 85.1 | 0.78 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.042 | 0.34
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0007 | ＜0.00006 | ＜0.004 | 0.00132 | ＜0.0001 | 0.00034 | ＜0.002 | 0.1 | 1.43 | 0.0318 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.56 | 0.066 | 0.0129 | 0.00153 | 0.00328 | 0.008 | 9.47 | 10.9 | 141 | 96.1 | 0.84 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.059 | 0.35
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00093 | ＜0.00006 | ＜0.004 | 0.00013 | ＜0.0001 | 0.00029 | ＜0.002 | 0.1 | 1.43 | 0.00809 | ＜0.00021 | ＜5 | ＜0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.39 | 0.07 | ＜0.0045 | 0.00519 | 0.00166 | 0.027 | 7.6 | 9.72 | 134 | 84.1 | 0.74 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.048 | 0.41
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0006 | 6e-05 | ＜0.004 | 0.00011 | ＜0.0001 | 0.00027 | ＜0.002 | 0.1 | 1.44 | 0.0378 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.5 | 0.063 | 0.005 | 0.00134 | 0.00125 | 0.003 | 9.47 | 10.9 | 141 | 96.1 | 0.9 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.054 | 0.44
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00057 | 7e-05 | ＜0.004 | 0.00169 | ＜0.0001 | 0.00015 | ＜0.002 | 0.1 | 1.38 | 0.0218 | ＜0.00021 | ＜5 | ＜0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.47 | 0.07 | ＜0.0045 | 0.00385 | 0.0014 | ＜0.001 | 8.44 | 10.2 | 127 | 86.1 | 0.82 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.038 | 0.51
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00047 | 7e-05 | ＜0.004 | 9e-05 | ＜0.0001 | 0.00026 | ＜0.002 | 0.1 | 1.4 | 0.0206 | ＜0.00021 | ＜5 | ＜0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.55 | 0.072 | ＜0.0045 | 0.00362 | 0.00129 | 0.002 | 9.16 | 10 | 132 | 89.1 | 0.87 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.051 | 0.53
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00084 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.36 | 0.0158 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.54 | 0.045 | ＜0.0045 | ＜0.00006 | 0.0014 | 0.001 | 6.82 | 9.34 | 125 | 84.1 | 0.66 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.038 | 0.53
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00078 | ＜0.00006 | ＜0.004 | 7e-05 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.36 | 0.0177 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.58 | 0.049 | 0.0097 | 0.00415 | 0.00117 | 0.005 | 6.86 | 9.3 | 124 | 83.1 | 0.66 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.052 | 0.54
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0008 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.34 | 0.0114 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.53 | 0.051 | ＜0.0045 | 0.00015 | 0.0012 | 0.001 | 6.47 | 9.39 | 125 | 84.1 | 0.6 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.04 | 0.54
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00062 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.38 | 0.0142 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.49 | 0.048 | ＜0.0045 | 0.0018 | 0.00074 | ＜0.001 | 6.84 | 9.8 | 126 | 86.1 | 0.8 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.052 | 0.55
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0006 | 7e-05 | ＜0.004 | 0.00011 | ＜0.0001 | 0.00011 | ＜0.002 | 0.1 | 1.41 | 0.0288 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.49 | 0.068 | ＜0.0045 | 0.00188 | 0.00168 | 0.003 | 9.45 | 10.8 | 138 | 95.1 | 0.94 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.062 | 0.6
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00083 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.37 | 0.0142 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.54 | 0.051 | ＜0.0045 | ＜0.00006 | 0.00128 | 0.018 | 6.82 | 9.28 | 125 | 83.6 | 0.88 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.05 | 0.62
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00042 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.36 | 0.0223 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.59 | 0.082 | ＜0.0045 | 0.00171 | 0.00115 | ＜0.001 | 8.56 | 9.44 | 127 | 84.1 | 0.71 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.058 | 0.67
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00094 | ＜0.00006 | ＜0.004 | 0.00011 | ＜0.0001 | 0.00021 | ＜0.002 | 0.1 | 1.43 | 0.00501 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.45 | 0.081 | ＜0.0045 | 0.0111 | 0.00229 | 0.005 | 7.54 | 9.52 | 131 | 86.1 | 0.8 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.04 | 0.67
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00086 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | 0.00033 | ＜0.002 | 0.1 | 1.44 | 0.0168 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.39 | 0.07 | ＜0.0045 | 0.0031 | 0.00184 | ＜0.001 | 8.12 | 9.49 | 129 | 84.1 | 0.84 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.054 | 0.71
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00033 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.3 | 0.0196 | ＜0.00021 | ＜5 | ＜0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.39 | 0.067 | ＜0.0045 | 0.00098 | 0.00128 | ＜0.001 | 10.8 | 9.51 | 124 | 84.1 | 0.71 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.058 | 0.82
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00036 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | ＜0.1 | 1.5 | 0.0178 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.62 | 0.082 | ＜0.0045 | 0.00066 | 0.00074 | 0.003 | 9.92 | 9.33 | 141 | 95.1 | 0.76 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.04 | 0.87

## Sheet2 (hidden)
氯化物（mg/L） | 9.16 | 7.6 | 8.44 | 6.84 | 10.8 | 6.47 | 8.56 | 9.92 | 9.47 | 9.45 | 9.47 | 8.12 | 7.6 | 7.54 | 6.82 | 6.82 | 6.86
硫酸盐（mg/L） | 10 | 9.49 | 10.2 | 9.8 | 9.51 | 9.39 | 9.44 | 9.33 | 10.9 | 10.8 | 10.9 | 9.49 | 9.72 | 9.52 | 9.28 | 9.34 | 9.3
总硬度（mg/L） | 89.1 | 85.1 | 86.1 | 86.1 | 84.1 | 84.1 | 84.1 | 95.1 | 96.1 | 95.1 | 96.1 | 84.1 | 84.1 | 86.1 | 83.6 | 84.1 | 83.1
| 108.26 | 102.19 | 104.74 | 102.74 | 104.41 | 99.96 | 102.1 | 114.35 | 116.47 | 115.35 | 116.47 | 101.71 | 101.42 | 103.16 | 99.7 | 100.26 | 99.26
溶解性总固体（mg/L） | 132 | 139 | 127 | 126 | 124 | 125 | 127 | 141 | 141 | 138 | 141 | 129 | 134 | 131 | 125 | 125 | 124
| 23.74 | 36.81 | 22.26 | 23.26 | 19.59 | 25.04 | 24.9 | 26.65 | 24.53 | 22.65 | 24.53 | 27.29 | 32.58 | 27.84 | 25.3 | 24.74 | 24.74

## Sheet3 (hidden)
锰
铜
砷
硒
镉
铅