## 出厂水（常规指标）
中山市2023年1月供水水质监测数据汇总 （出厂水（常规指标））
| 报告号 |  | 10388 | 10384 | 10387 | 10385
| 检测点位 |  | 东升水厂 | 东凤水厂 | 稔益水厂 | 古镇水厂
| 样品编号 |  | CC23011240001 | CC23011248001 | CC23011254001 | CC23011259001
序号 | 指标名称 | 限值 | 东升水厂（2023.01.12采样） | 中山市东凤水厂出厂水（2023.01.12采样） | 中山市稔益水厂出厂水（2023.01.12采样） | 中山市古镇水厂出厂水（2023.01.12采样）
1 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 耐热大肠菌群（CFU/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | 菌落总数（CFU/mL） | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
5 | 砷（mg/L） | 0.01 | 0.00085 | 0.00102 | 0.00092 | 0.00096
6 | 镉（mg/L） | 0.005 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006
7 | 铬（六价）（mg/L） | 0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
8 | 铅（mg/L） | 0.01 | 0.00022 | 0.0001 | 8e-05 | 0.00012
9 | 汞（mg/L） | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
10 | 硒（mg/L） | 0.01 | 0.00015 | 0.00024 | 0.00021 | 0.00022
11 | 氰化物（mg/L） | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
12 | 氟化物（mg/L） | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1
13 | 硝酸盐氮（mg/L） | 10 | 1.88 | 1.87 | 1.84 | 1.85
14 | 三氯甲烷（mg/L） | 0.06 | 0.00994 | 0.00749 | 0.0105 | 0.0128
15 | 四氯化碳（mg/L） | 0.002 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021
16 | 色度（度） | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
17 | 浑浊度（NTU） | 1 | ＜0.2 | ＜0.2 | 0.2 | 0.3
18 | 臭和味（无量纲） | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
19 | 肉眼可见物（无量纲） | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
20 | pH值（无量纲） | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.94 | 7.96 | 7.96 | 7.54
21 | 铝（mg/L） | 0.2 | 0.18 | 0.1 | 0.076 | 0.118
22 | 铁（mg/L） | 0.3 | 0.0058 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045
23 | 锰（mg/L） | 0.1 | 0.0536 | 0.00098 | 0.00245 | 0.0114
24 | 铜（mg/L） | 1 | 0.00497 | 0.0013 | 0.00231 | 0.002
25 | 锌（mg/L） | 1 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.006
26 | 氯化物（mg/L） | 250 | 17.5 | 12.4 | 15.8 | 17
27 | 硫酸盐（mg/L） | 250 | 30.2 | 29.5 | 30.5 | 32.1
28 | 溶解性总固体（mg/L） | 1000 | 190 | 187 | 191 | 189
29 | 总硬度（mg/L） | 450 | 134 | 135 | 142 | 134
30 | 耗氧量（mg/L） | 3 | 0.98 | 0.97 | 1.21 | 1.05
31 | 挥发酚类（mg/L） | 0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
32 | 阴离子合成洗涤剂（mg/L） | 0.3 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050
33 | 总α放射性（Bq/L） | 0.5 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016
34 | 总β放射性（Bq/L） | 1 | 0.09 | 0.096 | 0.113 | 0.105
35 | 游离余氯（mg/L） | ≥0.3且≤4 | 1.37 | 0.7 | 0.79 | 1.08
检验结果 |  |  | 合格 | 合格 | 合格 | 合格
注:1.限值执行标准为《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。

## 出厂水（常规指标+非常规指标）
中山市2022年11月供水水质监测数据汇总 （出厂水（常规指标+非常规指标））
| 报告号 |  | 10383
| 检测点位 |  | 小榄永宁水厂
| 样品编号 |  | CC23011232006
序号 | 指标名称 | 限值 | 小榄永宁水厂（2023.01.12采样）
1 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 不得检出 | 未检出
2 | 耐热大肠菌群（CFU/100mL） | 不得检出 | 未检出
3 | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL） | 不得检出 | 未检出
4 | 菌落总数（CFU/mL） | 100 | 未检出
5 | 砷（mg/L） | 0.01 | 0.00103
6 | 镉（mg/L） | 0.005 | ＜0.00006
7 | 铬（六价）（mg/L） | 0.05 | ＜0.004
8 | 铅（mg/L） | 0.01 | ＜0.00007
9 | 汞（mg/L） | 0.001 | ＜0.0001
10 | 硒（mg/L） | 0.01 | 0.00024
11 | 氰化物（mg/L） | 0.05 | ＜0.002
12 | 氟化物（mg/L） | 1 | 0.1
13 | 硝酸盐氮（mg/L） | 10 | 1.89
14 | 三氯甲烷（mg/L） | 0.06 | 0.0022
15 | 四氯化碳（mg/L） | 0.002 | ＜0.00021
16 | 色度（度） | 15 | ＜5
17 | 浑浊度（NTU） | 1 | ＜0.2
18 | 臭和味（无量纲） | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
19 | 肉眼可见物（无量纲） | 无 | 无
20 | pH值（无量纲） | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.51
21 | 铝（mg/L） | 0.2 | 0.066
22 | 铁（mg/L） | 0.3 | ＜0.0045
23 | 锰（mg/L） | 0.1 | 0.00027
24 | 铜（mg/L） | 1 | 0.001
25 | 锌（mg/L） | 1 | 0.005
26 | 氯化物（mg/L） | 250 | 12.6
27 | 硫酸盐（mg/L） | 250 | 30.2
28 | 溶解性总固体（mg/L） | 1000 | 190
29 | 总硬度（mg/L） | 450 | 134
30 | 耗氧量（mg/L） | 3 | 1.05
31 | 挥发酚类（mg/L） | 0.002 | ＜0.002
32 | 阴离子合成洗涤剂（mg/L） | 0.3 | ＜0.050
33 | 总α放射性（Bq/L） | 0.5 | ＜0.016
34 | 总β放射性（Bq/L） | 1 | 0.066
35 | 游离余氯（mg/L） | ≥0.3且≤4 | 0.75
36 | 贾第鞭毛虫（个/L） | ＜1（个/10L） | 未检出
37 | 隐孢子虫（个/L） | ＜1（个/10L） | 未检出
38 | 锑（mg/L） | 0.005 | 0.00094
39 | 钡（mg/L） | 0.7 | 0.028
40 | 铍（mg/L） | 0.002 | ＜0.00003
41 | 硼（mg/L） | 0.5 | 0.0136
42 | 钼（mg/L） | 0.07 | 0.0013
43 | 镍（mg/L） | 0.02 | 0.0016
44 | 银（mg/L） | 0.05 | ＜0.00003
45 | 铊（mg/L） | 0.0001 | 4e-05
46 | 氯化氰（mg/L） | 0.07 | ＜0.01
47 | 一氯二溴甲烷（mg/L） | 0.1 | 0.0006
48 | 二氯一溴甲烷（mg/L） | 0.06 | 0.00115
49 | 二氯乙酸（mg/L） | 0.05 | ＜0.0020
50 | 1,2-二氯乙烷（mg/L） | 0.03 | ＜0.00006
51 | 二氯甲烷（mg/L） | 0.02 | ＜0.00003
52 | *三卤甲烷（mg/L） | 1 | 0.062
53 | 1,1,1-三氯乙烷（mg/L） | 2 | ＜0.00008
54 | 三氯乙酸（mg/L） | 0.1 | ＜0.0010
55 | 三氯乙醛（mg/L） | 0.01 | ＜0.001
56 | 2,4,6-三氯酚（mg/L） | 0.2 | ＜0.00004
57 | 三溴甲烷（mg/L） | 0.1 | ＜0.00012
58 | 七氯（mg/L） | 0.0004 | ＜0.0002
59 | 马拉硫磷（mg/L） | 0.25 | ＜0.0001
60 | 五氯酚（mg/L） | 0.009 | ＜0.00003
61 | 六六六（mg/L） | 0.005 | ＜0.0001
62 | 六氯苯（mg/L） | 0.001 | ＜0.000003
63 | 乐果（mg/L） | 0.08 | ＜0.0001
64 | 对硫磷（mg/L） | 0.003 | ＜0.0001
65 | 灭草松（mg/L） | 0.3 | ＜0.0002
66 | 甲基对硫磷（mg/L） | 0.02 | ＜0.0001
67 | 百菌清（mg/L） | 0.01 | ＜0.0004
68 | 呋喃丹（mg/L） | 0.007 | ＜0.000125
69 | 林丹（γ-666）（mg/L） | 0.002 | ＜0.00001
70 | 毒死蜱（mg/L） | 0.03 | ＜0.002
71 | 草甘膦（mg/L） | 0.7 | ＜0.00015
72 | 敌敌畏（mg/L） | 0.001 | ＜0.00005
73 | 莠去津（mg/L） | 0.002 | ＜0.0005
74 | 溴氰菊酯（mg/L） | 0.02 | ＜0.002
75 | 2,4-滴（mg/L） | 0.03 | ＜0.00005
76 | 滴滴涕（mg/L） | 0.001 | ＜0.00002
77 | 乙苯（mg/L） | 0.3 | ＜0.00006
78 | 间，对二甲苯（mg/L） | —— | ＜0.00018
79 | 邻二甲苯（mg/L） | —— | ＜0.00011
80 | 二甲苯（mg/L） | 0.5 | ND
81 | 1,1-二氯乙烯（mg/L） | 0.03 | ＜0.00012
82 | 反-1,2-二氯乙烯（mg/L） | —— | ＜0.00006
83 | 顺-1,2-二氯乙烯（mg/L） | —— | ＜0.00012
84 | 1,2-二氯乙烯（mg/L） | 0.05 | ND
85 | 1,2-二氯苯（mg/L） | 1 | ＜0.00003
86 | 1,4-二氯苯（mg/L） | 0.3 | ＜0.00003
87 | 三氯乙烯（mg/L） | 0.07 | ＜0.00019
88 | 1,3,5-三氯苯（mg/L） | —— | ＜0.00011
89 | 1,2,4-三氯苯（mg/L） | —— | ＜0.00008
90 | 1,2,3-三氯苯（mg/L） | —— | ＜0.00008
91 | 三氯苯（mg/L） | 0.02 | ND
92 | 六氯丁二烯（mg/L） | 0.0006 | ＜0.00011
93 | 丙烯酰胺（mg/L） | 0.0005 | ＜0.00005
94 | 四氯乙烯（mg/L） | 0.04 | ＜0.00014
95 | 甲苯（mg/L） | 0.7 | ＜0.00011
96 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（mg/L） | 0.008 | ＜0.002
97 | 环氧氯丙烷（mg/L） | 0.0004 | ＜0.05
98 | 苯（mg/L） | 0.01 | ＜0.00004
99 | 苯乙烯（mg/L） | 0.02 | ＜0.00004
100 | 苯并（a）芘（mg/L） | 1e-05 | ＜0.0000014
101 | 氯乙烯（mg/L） | 0.005 | ＜0.00017
102 | 氯苯（mg/L） | 0.3 | ＜0.00004
103 | 微囊藻毒素-LR（mg/L） | 0.001 | ＜0.00006
104 | 氨氮（mg/L） | 0.5 | ＜0.02
105 | 硫化物（mg/L） | 0.02 | ＜0.02
106 | 钠（mg/L） | 200 | 9.16
检验结果 |  |  | 合格
注:1.限值执行标准为《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。

## 管网水（常规指标）
中山市2023年1月供水水质监测数据汇总 （管网水（常规指标））
| 报告号 |  | 10382 | 10380 | 10394 | 10393 | 10392 | 10391 | 10390
| 检测点位 |  | 小榄永宁水厂管网水点位2 | 小榄永宁水厂管网水点位1 | 竹排村管网水 | 外沙村管网水 | 海港村管网水 | 宥南村管网水 | 神溪村管网水
| 样品编号 |  | GW23011230001 | GW23011231001 | GW23011234001 | GW23011235001 | GW23011236001 | GW23011237001 | GW23011238001
序号 | 指标名称 | 限值 | 小榄永宁水厂管网水点位2（2023.01.12采样） | 小榄永宁水厂管网水点位1（2023.01.12采样） | 竹排村管网水（2023.01.12采样） | 外沙村管网水（2023.01.12采样） | 海港村管网水（2023.01.12采样） | 宥南村管网水（2023.01.12采样） | 神溪村管网水（2023.01.12采样）
1 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 耐热大肠菌群（CFU/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | 菌落总数（CFU/mL） | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
5 | 砷（mg/L） | 0.01 | 0.00103 | 0.00107 | 0.00092 | 0.00086 | 0.00095 | 0.00097 | 0.00096
6 | 镉（mg/L） | 0.005 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006
7 | 铬（六价）（mg/L） | 0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
8 | 铅（mg/L） | 0.01 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | 9e-05 | 0.00012 | 0.00011 | 0.00012 | ＜0.00007
9 | 汞（mg/L） | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
10 | 硒（mg/L） | 0.01 | 0.00027 | 0.0002 | 0.0002 | 0.00022 | 0.00017 | 0.00027 | 0.00032
11 | 氰化物（mg/L） | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
12 | 氟化物（mg/L） | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
13 | 硝酸盐氮（mg/L） | 10 | 1.84 | 1.83 | 1.98 | 2.01 | 2 | 1.97 | 2
14 | 三氯甲烷（mg/L） | 0.06 | 0.00822 | 0.00866 | 0.0082 | 0.00404 | 0.0054 | 0.00546 | 0.00677
15 | 四氯化碳（mg/L） | 0.002 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021
16 | 色度（度） | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
17 | 浑浊度（NTU） | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3
18 | 臭和味（无量纲） | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
19 | 肉眼可见物（无量纲） | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
20 | pH值（无量纲） | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.85 | 7.77 | 7.87 | 7.96 | 7.98 | 7.77 | 7.87
21 | 铝（mg/L） | 0.2 | 0.07 | 0.069 | 0.062 | 0.071 | 0.071 | 0.072 | 0.067
22 | 铁（mg/L） | 0.3 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045
23 | 锰（mg/L） | 0.1 | 0.00074 | 0.00075 | 0.00039 | 0.00052 | 0.00077 | 0.00044 | 0.00039
24 | 铜（mg/L） | 1 | 0.00144 | 0.00141 | 0.00183 | 0.00196 | 0.00206 | 0.00214 | 0.00138
25 | 锌（mg/L） | 1 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.019 | 0.006 | 0.007 | 0.007
26 | 氯化物（mg/L） | 250 | 12.5 | 12.2 | 16 | 16.4 | 16.5 | 16.1 | 16.9
27 | 硫酸盐（mg/L） | 250 | 29.7 | 29.5 | 30.7 | 31.2 | 31.3 | 30.6 | 31.3
28 | 溶解性总固体（mg/L） | 1000 | 184 | 188 | 186 | 187 | 186 | 187 | 185
29 | 总硬度（mg/L） | 450 | 132 | 140 | 134 | 143 | 136 | 136 | 134
30 | 耗氧量（mg/L） | 3 | 1.03 | 0.95 | 0.97 | 1.01 | 0.98 | 1.04 | 0.89
31 | 挥发酚类（mg/L） | 0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
32 | 阴离子合成洗涤剂（mg/L） | 0.3 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050
33 | 总α放射性（Bq/L） | 0.5 | ＜0.016 | ＜0.016 | 0.017 | ＜0.016 | ＜0.016 | 0.033 | ＜0.016
34 | 总β放射性（Bq/L） | 1 | 0.126 | 0.123 | 0.125 | 0.093 | 0.086 | 0.092 | 0.116
35 | 游离余氯（mg/L） | ≥0.05 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.21 | 0.12 | 0.18 | 0.24
检验结果 |  |  | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格
注:1.限值执行标准为《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。

## 二次供水
中山市2023年1月供水水质监测数据汇总（二次供水（22项））
| 报告号 |  | 10397 | 10398 | 10396 | 10400 | 10399 | 10395
| 检测点位 |  | 汇君豪庭 | 友好公馆 | 海伦湾 | 逸湖半岛 | 远洋锦尚 | 海伦春天
| 样品编号 |  | YS23011134001 | YS23011135001 | YS23011136001 | YS23011137001 | YS23011138001 | YS23011239001
序号 | 指标名称 | 限值 | 汇君豪庭（2023.01.11采样） | 友好公馆（2023.01.11采样） | 海伦湾（2023.01.11采样） | 逸湖半岛（2023.01.11采样） | 远洋锦尚（2023.01.11采样） | 海伦春天（2023.01.12采样）
1 | 浑浊度（NTU） | 1 水源与净水技术条件限制时为3 | ＜0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
2 | 色度（度） | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
3 | 臭和味（无量纲） | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
4 | 肉眼可见物（无量纲） | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
5 | 游离余氯（mg/L） | 与水接触至少30min，管网末梢水中余量≥0.05 | 0.32 | 0.25 | 0.32 | 0.41 | 0.36 | 0.57
6 | 菌落总数（CFU/mL） | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
7 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
8 | pH值（无量纲） | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.7 | 7.97 | 7.89 | 7.89 | 7.95 | 7.81
9 | 总硬度(mg/L) | 450 | 147 | 146 | 136 | 138 | 59.9 | 137
10 | 氯化物(mg/L) | 250 | 12.9 | 12.2 | 12.9 | 12.6 | 12.7 | 12.4
11 | 硝酸盐氮(mg/L) | 10 地下水源限制时为20 | 1.94 | 1.86 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.87
12 | 挥发酚类(mg/L) | 0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
13 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
14 | 砷(mg/L) | 0.01 | 0.00104 | 0.00094 | 0.00095 | 0.001 | 0.00106 | 0.00096
15 | 铬（六价）(mg/L) | 0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
16 | 铁(mg/L) | 0.3 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045
17 | 锰(mg/L) | 0.1 | 0.00019 | 0.00047 | 0.00081 | 0.0005 | 0.00022 | 0.00046
18 | 铅(mg/L) | 0.01 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | 0.0001 | ＜0.00007 | 0.00014
19 | 氨氮（mg/L） | 0.5 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | ＜0.02 | ＜0.02
20 | 亚硝酸盐氮（mg/L） | 1 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
21 | 耗氧量（mg/L） | 3 水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5 | 0.86 | 1 | 1.09 | 0.92 | 0.9 | 1.18
22 | 紫外线强度 | 大于70μw/平方厘米 | —— | —— | —— | —— | —— | ——
检验结果 |  |  | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格
备注：未使用紫外线消毒设备，故无需检测紫外线强度

## Sheet1 (hidden)
不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | 100 | 0.01 | 0.005 | 0.05 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.05 | 1 | 10 | 0.06 | 0.002 | 15 | 1 | 无异臭、异味 | 无 | 不小于6.5且不大于8.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 1 | 1 | 250 | 250 | 1000 | 450 | 3 | 0.002 | 0.3 | 0.5 | 1 | ≥0.3且≤4
总大肠菌群（MPN/100mL） | 耐热大肠菌群（CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL） | 菌落总数（CFU/mL） | 砷（mg/L） | 镉（mg/L） | 铬（六价）（mg/L） | 铅（mg/L） | 汞（mg/L） | 硒（mg/L） | 氰化物（mg/L） | 氟化物（mg/L） | 硝酸盐氮（mg/L） | 三氯甲烷（mg/L） | 四氯化碳（mg/L） | 色度（度） | 浑浊度（NTU） | 臭和味（无量纲） | 肉眼可见物（无量纲） | pH值（无量纲） | 铝（mg/L） | 铁（mg/L） | 锰（mg/L） | 铜（mg/L） | 锌（mg/L） | 氯化物（mg/L） | 硫酸盐（mg/L） | 溶解性总固体（mg/L） | 总硬度（mg/L） | 耗氧量（mg/L） | 挥发酚类（mg/L） | 阴离子合成洗涤剂（mg/L） | 总α放射性（Bq/L） | 总β放射性（Bq/L） | 游离余氯（mg/L）
未检出 | 未检出 | 未检出 | 1 | 0.00089 | 0.0001 | ＜0.004 | 0.00018 | ＜0.0001 | 0.00032 | ＜0.002 | 0.1 | 1.46 | 0.00497 | ＜0.00021 | ＜5 | ＜0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.39 | 0.094 | ＜0.0045 | 0.0296 | 0.00188 | 0.005 | 7.6 | 9.49 | 139 | 85.1 | 0.78 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.042 | 0.34
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0007 | ＜0.00006 | ＜0.004 | 0.00132 | ＜0.0001 | 0.00034 | ＜0.002 | 0.1 | 1.43 | 0.0318 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.56 | 0.066 | 0.0129 | 0.00153 | 0.00328 | 0.008 | 9.47 | 10.9 | 141 | 96.1 | 0.84 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.059 | 0.35
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00093 | ＜0.00006 | ＜0.004 | 0.00013 | ＜0.0001 | 0.00029 | ＜0.002 | 0.1 | 1.43 | 0.00809 | ＜0.00021 | ＜5 | ＜0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.39 | 0.07 | ＜0.0045 | 0.00519 | 0.00166 | 0.027 | 7.6 | 9.72 | 134 | 84.1 | 0.74 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.048 | 0.41
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0006 | 6e-05 | ＜0.004 | 0.00011 | ＜0.0001 | 0.00027 | ＜0.002 | 0.1 | 1.44 | 0.0378 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.5 | 0.063 | 0.005 | 0.00134 | 0.00125 | 0.003 | 9.47 | 10.9 | 141 | 96.1 | 0.9 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.054 | 0.44
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00057 | 7e-05 | ＜0.004 | 0.00169 | ＜0.0001 | 0.00015 | ＜0.002 | 0.1 | 1.38 | 0.0218 | ＜0.00021 | ＜5 | ＜0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.47 | 0.07 | ＜0.0045 | 0.00385 | 0.0014 | ＜0.001 | 8.44 | 10.2 | 127 | 86.1 | 0.82 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.038 | 0.51
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00047 | 7e-05 | ＜0.004 | 9e-05 | ＜0.0001 | 0.00026 | ＜0.002 | 0.1 | 1.4 | 0.0206 | ＜0.00021 | ＜5 | ＜0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.55 | 0.072 | ＜0.0045 | 0.00362 | 0.00129 | 0.002 | 9.16 | 10 | 132 | 89.1 | 0.87 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.051 | 0.53
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00084 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.36 | 0.0158 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.54 | 0.045 | ＜0.0045 | ＜0.00006 | 0.0014 | 0.001 | 6.82 | 9.34 | 125 | 84.1 | 0.66 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.038 | 0.53
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00078 | ＜0.00006 | ＜0.004 | 7e-05 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.36 | 0.0177 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.58 | 0.049 | 0.0097 | 0.00415 | 0.00117 | 0.005 | 6.86 | 9.3 | 124 | 83.1 | 0.66 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.052 | 0.54
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0008 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.34 | 0.0114 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.53 | 0.051 | ＜0.0045 | 0.00015 | 0.0012 | 0.001 | 6.47 | 9.39 | 125 | 84.1 | 0.6 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.04 | 0.54
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00062 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.38 | 0.0142 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.49 | 0.048 | ＜0.0045 | 0.0018 | 0.00074 | ＜0.001 | 6.84 | 9.8 | 126 | 86.1 | 0.8 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.052 | 0.55
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0006 | 7e-05 | ＜0.004 | 0.00011 | ＜0.0001 | 0.00011 | ＜0.002 | 0.1 | 1.41 | 0.0288 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.49 | 0.068 | ＜0.0045 | 0.00188 | 0.00168 | 0.003 | 9.45 | 10.8 | 138 | 95.1 | 0.94 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.062 | 0.6
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00083 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.37 | 0.0142 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.54 | 0.051 | ＜0.0045 | ＜0.00006 | 0.00128 | 0.018 | 6.82 | 9.28 | 125 | 83.6 | 0.88 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.05 | 0.62
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00042 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.36 | 0.0223 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.59 | 0.082 | ＜0.0045 | 0.00171 | 0.00115 | ＜0.001 | 8.56 | 9.44 | 127 | 84.1 | 0.71 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.058 | 0.67
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00094 | ＜0.00006 | ＜0.004 | 0.00011 | ＜0.0001 | 0.00021 | ＜0.002 | 0.1 | 1.43 | 0.00501 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.45 | 0.081 | ＜0.0045 | 0.0111 | 0.00229 | 0.005 | 7.54 | 9.52 | 131 | 86.1 | 0.8 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.04 | 0.67
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00086 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | 0.00033 | ＜0.002 | 0.1 | 1.44 | 0.0168 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.39 | 0.07 | ＜0.0045 | 0.0031 | 0.00184 | ＜0.001 | 8.12 | 9.49 | 129 | 84.1 | 0.84 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.054 | 0.71
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00033 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.3 | 0.0196 | ＜0.00021 | ＜5 | ＜0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.39 | 0.067 | ＜0.0045 | 0.00098 | 0.00128 | ＜0.001 | 10.8 | 9.51 | 124 | 84.1 | 0.71 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.058 | 0.82
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00036 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | ＜0.1 | 1.5 | 0.0178 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.62 | 0.082 | ＜0.0045 | 0.00066 | 0.00074 | 0.003 | 9.92 | 9.33 | 141 | 95.1 | 0.76 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.04 | 0.87

## Sheet2 (hidden)
氯化物（mg/L） | 9.16 | 7.6 | 8.44 | 6.84 | 10.8 | 6.47 | 8.56 | 9.92 | 9.47 | 9.45 | 9.47 | 8.12 | 7.6 | 7.54 | 6.82 | 6.82 | 6.86
硫酸盐（mg/L） | 10 | 9.49 | 10.2 | 9.8 | 9.51 | 9.39 | 9.44 | 9.33 | 10.9 | 10.8 | 10.9 | 9.49 | 9.72 | 9.52 | 9.28 | 9.34 | 9.3
总硬度（mg/L） | 89.1 | 85.1 | 86.1 | 86.1 | 84.1 | 84.1 | 84.1 | 95.1 | 96.1 | 95.1 | 96.1 | 84.1 | 84.1 | 86.1 | 83.6 | 84.1 | 83.1
| 108.26 | 102.19 | 104.74 | 102.74 | 104.41 | 99.96 | 102.1 | 114.35 | 116.47 | 115.35 | 116.47 | 101.71 | 101.42 | 103.16 | 99.7 | 100.26 | 99.26
溶解性总固体（mg/L） | 132 | 139 | 127 | 126 | 124 | 125 | 127 | 141 | 141 | 138 | 141 | 129 | 134 | 131 | 125 | 125 | 124
| 23.74 | 36.81 | 22.26 | 23.26 | 19.59 | 25.04 | 24.9 | 26.65 | 24.53 | 22.65 | 24.53 | 27.29 | 32.58 | 27.84 | 25.3 | 24.74 | 24.74

## Sheet3 (hidden)
锰
铜
砷
硒
镉
铅