## 出厂水（常规指标）
中山市2023年2月供水水质监测数据汇总 （出厂水（常规指标））
| 报告号 |  | 00361 | 00359 | 00360 | 00354
| 检测点位 |  | 南朗水厂 | 马岭水厂 | 长江水厂 | 全禄水厂
| 样品编号 |  | CC23020336001 | CC23020337001 | CC23020338001 | CC23020339001
序号 | 指标名称 | 限值 | 南朗水厂（2023.02.03采样） | 马岭水厂（2023.02.03采样） | 长江水厂（2023.02.03采样） | 全禄水厂（2023.02.03采样）
1 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 耐热大肠菌群（CFU/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | 菌落总数（CFU/mL） | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
5 | 砷（mg/L） | 0.01 | ＜0.00009 | 0.00016 | 0.00011 | 0.00066
6 | 镉（mg/L） | 0.005 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006
7 | 铬（六价）（mg/L） | 0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
8 | 铅（mg/L） | 0.01 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007
9 | 汞（mg/L） | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
10 | 硒（mg/L） | 0.01 | 0.00022 | 0.00015 | ＜0.00009 | 0.00026
11 | 氰化物（mg/L） | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
12 | 氟化物（mg/L） | 1 | ＜0.1 | 0.1 | ＜0.1 | 0.1
13 | 硝酸盐氮（mg/L） | 10 | 0.39 | 0.82 | 0.25 | 1.47
14 | 三氯甲烷（mg/L） | 0.06 | 0.00247 | 0.00334 | 0.00298 | ＜0.00003
15 | 四氯化碳（mg/L） | 0.002 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021
16 | 色度（度） | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
17 | 浑浊度（NTU） | 1 | ＜0.2 | 0.6 | ＜0.2 | ＜0.2
18 | 臭和味（无量纲） | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
19 | 肉眼可见物（无量纲） | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
20 | pH值（无量纲） | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.09 | 7.24 | 7.38 | 7.98
21 | 铝（mg/L） | 0.2 | ＜0.040 | ＜0.040 | ＜0.040 | 0.155
22 | 铁（mg/L） | 0.3 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045
23 | 锰（mg/L） | 0.1 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | 0.00117 | 0.0002
24 | 铜（mg/L） | 1 | 0.00078 | 0.00061 | 0.00037 | 0.00098
25 | 锌（mg/L） | 1 | 0.002 | 0.003 | ＜0.001 | ＜0.001
26 | 氯化物（mg/L） | 250 | 5.79 | 5.12 | 5.53 | 48.9
27 | 硫酸盐（mg/L） | 250 | 2.24 | 3.12 | 2.19 | 28.9
28 | 溶解性总固体（mg/L） | 1000 | 58 | 57 | 59 | 246
29 | 总硬度（mg/L） | 450 | 19.8 | 18.2 | 22.4 | 148
30 | 耗氧量（mg/L） | 3 | 2.01 | 1.7 | 1.84 | 2.38
31 | 挥发酚类（mg/L） | 0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
32 | 阴离子合成洗涤剂（mg/L） | 0.3 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050
33 | 总α放射性（Bq/L） | 0.5 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016
34 | 总β放射性（Bq/L） | 1 | 0.064 | 0.056 | 0.065 | 0.049
35 | 游离余氯（mg/L） | ≥0.3且≤4 | 0.97 | 0.44 | 0.67 | 0.86
检验结果 |  |  | 合格 | 合格 | 合格 | 合格
注:1.限值执行标准为《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。

## 出厂水（常规指标+非常规指标）
中山市2023年2月供水水质监测数据汇总 （出厂水（常规指标+非常规指标））
| 报告号 |  | 00395
| 检测点位 |  | 深湾水厂
| 样品编号 |  | CC23020733001
序号 | 指标名称 | 限值 | 深湾水厂出厂水（2023.02.07采样）
1 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 不得检出 | 未检出
2 | 耐热大肠菌群（CFU/100mL） | 不得检出 | 未检出
3 | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL） | 不得检出 | 未检出
4 | 菌落总数（CFU/mL） | 100 | 未检出
5 | 砷（mg/L） | 0.01 | ＜0.00009
6 | 镉（mg/L） | 0.005 | ＜0.00006
7 | 铬（六价）（mg/L） | 0.05 | ＜0.004
8 | 铅（mg/L） | 0.01 | ＜0.00007
9 | 汞（mg/L） | 0.001 | ＜0.0001
10 | 硒（mg/L） | 0.01 | ＜0.00009
11 | 氰化物（mg/L） | 0.05 | ＜0.002
12 | 氟化物（mg/L） | 1 | ＜0.1
13 | 硝酸盐氮（mg/L） | 10 | 0.23
14 | 三氯甲烷（mg/L） | 0.06 | ＜0.00003
15 | 四氯化碳（mg/L） | 0.002 | ＜0.00021
16 | 色度（度） | 15 | ＜5
17 | 浑浊度（NTU） | 1 | ＜0.2
18 | 臭和味（无量纲） | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
19 | 肉眼可见物（无量纲） | 无 | 无
20 | pH值（无量纲） | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.38
21 | 铝（mg/L） | 0.2 | ＜0.040
22 | 铁（mg/L） | 0.3 | ＜0.0045
23 | 锰（mg/L） | 0.1 | 0.00339
24 | 铜（mg/L） | 1 | 0.0006
25 | 锌（mg/L） | 1 | 0.006
26 | 氯化物（mg/L） | 250 | 4.54
27 | 硫酸盐（mg/L） | 250 | 2.35
28 | 溶解性总固体（mg/L） | 1000 | 50
29 | 总硬度（mg/L） | 450 | 8
30 | 耗氧量（mg/L） | 3 | 0.65
31 | 挥发酚类（mg/L） | 0.002 | ＜0.002
32 | 阴离子合成洗涤剂（mg/L） | 0.3 | ＜0.050
33 | 总α放射性（Bq/L） | 0.5 | ＜0.016
34 | 总β放射性（Bq/L） | 1 | 0.052
35 | 游离余氯（mg/L） | ≥0.3且≤4 | 0.36
36 | 贾第鞭毛虫（个/L） | ＜1（个/10L） | 未检出
37 | 隐孢子虫（个/L） | ＜1（个/10L） | 未检出
38 | 锑（mg/L） | 0.005 | ＜0.00007
39 | 钡（mg/L） | 0.7 | 0.005
40 | 铍（mg/L） | 0.002 | ＜0.00003
41 | 硼（mg/L） | 0.5 | 0.00649
42 | 钼（mg/L） | 0.07 | ＜0.00006
43 | 镍（mg/L） | 0.02 | ＜0.00007
44 | 银（mg/L） | 0.05 | ＜0.00003
45 | 铊（mg/L） | 0.0001 | 2e-05
46 | 氯化氰（mg/L） | 0.07 | ＜0.01
47 | 一氯二溴甲烷（mg/L） | 0.1 | 0.0005
48 | 二氯一溴甲烷（mg/L） | 0.06 | ＜0.00008
49 | 二氯乙酸（mg/L） | 0.05 | ＜0.0020
50 | 1,2-二氯乙烷（mg/L） | 0.03 | ＜0.00006
51 | 二氯甲烷（mg/L） | 0.02 | ＜0.00003
52 | *三卤甲烷（mg/L） | 1 | 0.005
53 | 1,1,1-三氯乙烷（mg/L） | 2 | ＜0.00008
54 | 三氯乙酸（mg/L） | 0.1 | ＜0.0010
55 | 三氯乙醛（mg/L） | 0.01 | ＜0.001
56 | 2,4,6-三氯酚（mg/L） | 0.2 | ＜0.00004
57 | 三溴甲烷（mg/L） | 0.1 | ＜0.00012
58 | 七氯（mg/L） | 0.0004 | ＜0.0002
59 | 马拉硫磷（mg/L） | 0.25 | ＜0.0001
60 | 五氯酚（mg/L） | 0.009 | ＜0.00003
61 | 六六六（mg/L） | 0.005 | ＜0.0001
62 | 六氯苯（mg/L） | 0.001 | ＜0.000003
63 | 乐果（mg/L） | 0.08 | ＜0.0001
64 | 对硫磷（mg/L） | 0.003 | ＜0.0001
65 | 灭草松（mg/L） | 0.3 | ＜0.0002
66 | 甲基对硫磷（mg/L） | 0.02 | ＜0.0001
67 | 百菌清（mg/L） | 0.01 | ＜0.0004
68 | 呋喃丹（mg/L） | 0.007 | ＜0.000125
69 | 林丹（γ-666）（mg/L） | 0.002 | ＜0.00001
70 | 毒死蜱（mg/L） | 0.03 | ＜0.002
71 | 草甘膦（mg/L） | 0.7 | ＜0.00015
72 | 敌敌畏（mg/L） | 0.001 | ＜0.00005
73 | 莠去津（mg/L） | 0.002 | ＜0.0005
74 | 溴氰菊酯（mg/L） | 0.02 | ＜0.002
75 | 2,4-滴（mg/L） | 0.03 | ＜0.00005
76 | 滴滴涕（mg/L） | 0.001 | ＜0.00002
77 | 乙苯（mg/L） | 0.3 | ＜0.00006
78 | 间，对二甲苯（mg/L） | —— | ＜0.00018
79 | 邻二甲苯（mg/L） | —— | ＜0.00011
80 | 二甲苯（mg/L） | 0.5 | ND
81 | 1,1-二氯乙烯（mg/L） | 0.03 | ＜0.00012
82 | 反-1,2-二氯乙烯（mg/L） | —— | ＜0.00006
83 | 顺-1,2-二氯乙烯（mg/L） | —— | ＜0.00012
84 | 1,2-二氯乙烯（mg/L） | 0.05 | ND
85 | 1,2-二氯苯（mg/L） | 1 | ＜0.00003
86 | 1,4-二氯苯（mg/L） | 0.3 | ＜0.00003
87 | 三氯乙烯（mg/L） | 0.07 | ＜0.00019
88 | 1,3,5-三氯苯（mg/L） | —— | ＜0.00011
89 | 1,2,4-三氯苯（mg/L） | —— | ＜0.00008
90 | 1,2,3-三氯苯（mg/L） | —— | ＜0.00008
91 | 三氯苯（mg/L） | 0.02 | ND
92 | 六氯丁二烯（mg/L） | 0.0006 | ＜0.00011
93 | 丙烯酰胺（mg/L） | 0.0005 | ＜0.00005
94 | 四氯乙烯（mg/L） | 0.04 | ＜0.00014
95 | 甲苯（mg/L） | 0.7 | ＜0.00011
96 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（mg/L） | 0.008 | ＜0.002
97 | 环氧氯丙烷（mg/L） | 0.0004 | ＜0.05
98 | 苯（mg/L） | 0.01 | ＜0.00004
99 | 苯乙烯（mg/L） | 0.02 | ＜0.00004
100 | 苯并（a）芘（mg/L） | 1e-05 | ＜0.0000014
101 | 氯乙烯（mg/L） | 0.005 | ＜0.00017
102 | 氯苯（mg/L） | 0.3 | ＜0.00004
103 | 微囊藻毒素-LR（mg/L） | 0.001 | ＜0.00006
104 | 氨氮（mg/L） | 0.5 | ＜0.02
105 | 硫化物（mg/L） | 0.02 | ＜0.02
106 | 钠（mg/L） | 200 | 3.44
检验结果 |  |  | 合格
注:1.限值执行标准为《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。

## 管网水（常规指标）
中山市2023年2月供水水质监测数据汇总 （管网水（常规指标））
| 报告号 |  | 00358 | 00357 | 00356 | 00355 | 00353 | 00397 | 00396
| 检测点位 |  | 三沙村管网水 | 六沙村管网水 | 横西村管网水 | 横东村管网水 | 宝裕村管网水 | 深湾水厂管网水点位2 | 深湾水厂管网水点位1
| 样品编号 |  | GW23020340001 | GW23020341001 | GW23020342001 | GW23020343001 | GW23020344001 | GW23020731001 | GW23020732001
序号 | 指标名称 | 限值 | 三沙村管网水（2023.02.03采样） | 六沙村管网水（2023.02.03采样） | 横西村管网水（2023.02.03采样） | 横东村管网水（2023.02.03采样） | 宝裕村管网水（2023.02.03采样） | 深湾水厂管网水点位2（2023.02.07采样） | 深湾水厂管网水点位1（2023.02.07采样）
1 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 耐热大肠菌群（CFU/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | 菌落总数（CFU/mL） | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
5 | 砷（mg/L） | 0.01 | 0.00078 | 0.00074 | 0.00079 | 0.00078 | 0.00084 | ＜0.00009 | ＜0.00009
6 | 镉（mg/L） | 0.005 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006
7 | 铬（六价）（mg/L） | 0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
8 | 铅（mg/L） | 0.01 | 9e-05 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | 7e-05 | 0.00019 | 0.00013
9 | 汞（mg/L） | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
10 | 硒（mg/L） | 0.01 | 0.00042 | 0.0002 | 0.00032 | ＜0.00009 | 0.00027 | ＜0.00009 | ＜0.00009
11 | 氰化物（mg/L） | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
12 | 氟化物（mg/L） | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ＜0.1 | ＜0.1
13 | 硝酸盐氮（mg/L） | 10 | 1.51 | 1.47 | 1.53 | 1.52 | 1.54 | 0.23 | 0.26
14 | 三氯甲烷（mg/L） | 0.06 | ＜0.00003 | ＜0.00003 | 0.00507 | 0.00414 | ＜0.00003 | ＜0.00003 | ＜0.00003
15 | 四氯化碳（mg/L） | 0.002 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021
16 | 色度（度） | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
17 | 浑浊度（NTU） | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | ＜0.2
18 | 臭和味（无量纲） | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
19 | 肉眼可见物（无量纲） | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
20 | pH值（无量纲） | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.31 | 7.25 | 8.3 | 8.18 | 7.5 | 7.39 | 7.38
21 | 铝（mg/L） | 0.2 | 0.143 | 0.106 | 0.111 | 0.12 | 0.126 | ＜0.040 | ＜0.040
22 | 铁（mg/L） | 0.3 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | 0.0098 | ＜0.0045 | 0.0458 | 0.0395
23 | 锰（mg/L） | 0.1 | 0.00193 | 0.00129 | 0.002 | 0.00216 | 0.0021 | 0.00538 | 0.00473
24 | 铜（mg/L） | 1 | 0.00144 | 0.00126 | 0.00154 | 0.00106 | 0.0016 | 0.00097 | 0.00044
25 | 锌（mg/L） | 1 | 0.002 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.006 | 0.001 | 0.024 | 0.028
26 | 氯化物（mg/L） | 250 | 85 | 40 | 133 | 34.1 | 53 | 4.42 | 4.44
27 | 硫酸盐（mg/L） | 250 | 35.2 | 26.8 | 38 | 26.6 | 30.2 | 2.36 | 2.51
28 | 溶解性总固体（mg/L） | 1000 | 362 | 398 | 389 | 347 | 359 | 52 | 49
29 | 总硬度（mg/L） | 450 | 166 | 193 | 183 | 146 | 157 | 11 | 7.5
30 | 耗氧量（mg/L） | 3 | 1.55 | 1.48 | 1.86 | 1.99 | 2.1 | 0.71 | 0.57
31 | 挥发酚类（mg/L） | 0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
32 | 阴离子合成洗涤剂（mg/L） | 0.3 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050
33 | 总α放射性（Bq/L） | 0.5 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016
34 | 总β放射性（Bq/L） | 1 | 0.159 | 0.133 | 0.094 | 0.109 | 0.141 | 0.041 | 0.038
35 | 游离余氯（mg/L） | ≥0.05 | 0.26 | 0.44 | 0.18 | 0.17 | 0.32 | 0.1 | 0.11
检验结果 |  |  | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格
注:1.限值执行标准为《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。

## 二次供水
中山市2023年2月供水水质监测数据汇总（二次供水（22项））
| 报告号 |  | 00335 | 00341 | 00340 | 00338 | 00337 | 00336
| 检测点位 |  | 雅芙花园 | 祥畔华庭 | 纯水岸 | 银华花园 | 金澳华庭 | 尚美居
| 样品编号 |  | YS23020237001 | YS23020238001 | YS23020239001 | YS23020241001 | YS23020242001 | YS23020243001
序号 | 指标名称 | 限值 | 雅芙花园（2023.02.02采样） | 祥畔华庭（2023.02.02采样） | 纯水岸（2023.02.02采样） | 银华花园（2023.02.02采样） | 金澳华庭（2023.02.02采样） | 尚美居（2023.02.02采样）
1 | 浑浊度（NTU） | 1 水源与净水技术条件限制时为3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.6
2 | 色度（度） | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
3 | 臭和味（无量纲） | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
4 | 肉眼可见物（无量纲） | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
5 | 游离余氯（mg/L） | 与水接触至少30min，管网末梢水中余量≥0.05 | 0.32 | 0.17 | 0.22 | 0.26 | 0.36 | 0.59
6 | 菌落总数（CFU/mL） | 100 | 10 | 7 | 6 | 6 | 1 | 3
7 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
8 | pH值（无量纲） | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.03 | 7.95 | 8.08 | 7.64 | 8.01 | 7.91
9 | 总硬度(mg/L) | 450 | 178 | 154 | 160 | 156 | 155 | 154
10 | 氯化物(mg/L) | 250 | 89 | 86.2 | 91.5 | 92 | 65.5 | 58
11 | 硝酸盐氮(mg/L) | 10 地下水源限制时为20 | 1.66 | 1.66 | 1.58 | 1.66 | 1.64 | 1.68
12 | 挥发酚类(mg/L) | 0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
13 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
14 | 砷(mg/L) | 0.01 | 0.00069 | 0.0007 | 0.00066 | 0.00065 | 0.00075 | 0.00067
15 | 铬（六价）(mg/L) | 0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
16 | 铁(mg/L) | 0.3 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045
17 | 锰(mg/L) | 0.1 | 0.00037 | 0.0003 | 0.00467 | 0.00032 | 0.00025 | 0.00024
18 | 铅(mg/L) | 0.01 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007
19 | 氨氮（mg/L） | 0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
20 | 亚硝酸盐氮（mg/L） | 1 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.001
21 | 耗氧量（mg/L） | 3 水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5 | 1.11 | 1.28 | 1.49 | 1.11 | 1.33 | 1.43
22 | 紫外线强度 | 大于70μw/平方厘米 | —— | —— | —— | —— | —— | ——
检验结果 |  |  | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格
备注：未使用紫外线消毒设备，故无需检测紫外线强度

## Sheet1 (hidden)
不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | 100 | 0.01 | 0.005 | 0.05 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.05 | 1 | 10 | 0.06 | 0.002 | 15 | 1 | 无异臭、异味 | 无 | 不小于6.5且不大于8.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 1 | 1 | 250 | 250 | 1000 | 450 | 3 | 0.002 | 0.3 | 0.5 | 1 | ≥0.3且≤4
总大肠菌群（MPN/100mL） | 耐热大肠菌群（CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL） | 菌落总数（CFU/mL） | 砷（mg/L） | 镉（mg/L） | 铬（六价）（mg/L） | 铅（mg/L） | 汞（mg/L） | 硒（mg/L） | 氰化物（mg/L） | 氟化物（mg/L） | 硝酸盐氮（mg/L） | 三氯甲烷（mg/L） | 四氯化碳（mg/L） | 色度（度） | 浑浊度（NTU） | 臭和味（无量纲） | 肉眼可见物（无量纲） | pH值（无量纲） | 铝（mg/L） | 铁（mg/L） | 锰（mg/L） | 铜（mg/L） | 锌（mg/L） | 氯化物（mg/L） | 硫酸盐（mg/L） | 溶解性总固体（mg/L） | 总硬度（mg/L） | 耗氧量（mg/L） | 挥发酚类（mg/L） | 阴离子合成洗涤剂（mg/L） | 总α放射性（Bq/L） | 总β放射性（Bq/L） | 游离余氯（mg/L）
未检出 | 未检出 | 未检出 | 1 | 0.00089 | 0.0001 | ＜0.004 | 0.00018 | ＜0.0001 | 0.00032 | ＜0.002 | 0.1 | 1.46 | 0.00497 | ＜0.00021 | ＜5 | ＜0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.39 | 0.094 | ＜0.0045 | 0.0296 | 0.00188 | 0.005 | 7.6 | 9.49 | 139 | 85.1 | 0.78 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.042 | 0.34
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0007 | ＜0.00006 | ＜0.004 | 0.00132 | ＜0.0001 | 0.00034 | ＜0.002 | 0.1 | 1.43 | 0.0318 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.56 | 0.066 | 0.0129 | 0.00153 | 0.00328 | 0.008 | 9.47 | 10.9 | 141 | 96.1 | 0.84 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.059 | 0.35
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00093 | ＜0.00006 | ＜0.004 | 0.00013 | ＜0.0001 | 0.00029 | ＜0.002 | 0.1 | 1.43 | 0.00809 | ＜0.00021 | ＜5 | ＜0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.39 | 0.07 | ＜0.0045 | 0.00519 | 0.00166 | 0.027 | 7.6 | 9.72 | 134 | 84.1 | 0.74 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.048 | 0.41
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0006 | 6e-05 | ＜0.004 | 0.00011 | ＜0.0001 | 0.00027 | ＜0.002 | 0.1 | 1.44 | 0.0378 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.5 | 0.063 | 0.005 | 0.00134 | 0.00125 | 0.003 | 9.47 | 10.9 | 141 | 96.1 | 0.9 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.054 | 0.44
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00057 | 7e-05 | ＜0.004 | 0.00169 | ＜0.0001 | 0.00015 | ＜0.002 | 0.1 | 1.38 | 0.0218 | ＜0.00021 | ＜5 | ＜0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.47 | 0.07 | ＜0.0045 | 0.00385 | 0.0014 | ＜0.001 | 8.44 | 10.2 | 127 | 86.1 | 0.82 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.038 | 0.51
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00047 | 7e-05 | ＜0.004 | 9e-05 | ＜0.0001 | 0.00026 | ＜0.002 | 0.1 | 1.4 | 0.0206 | ＜0.00021 | ＜5 | ＜0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.55 | 0.072 | ＜0.0045 | 0.00362 | 0.00129 | 0.002 | 9.16 | 10 | 132 | 89.1 | 0.87 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.051 | 0.53
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00084 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.36 | 0.0158 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.54 | 0.045 | ＜0.0045 | ＜0.00006 | 0.0014 | 0.001 | 6.82 | 9.34 | 125 | 84.1 | 0.66 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.038 | 0.53
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00078 | ＜0.00006 | ＜0.004 | 7e-05 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.36 | 0.0177 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.58 | 0.049 | 0.0097 | 0.00415 | 0.00117 | 0.005 | 6.86 | 9.3 | 124 | 83.1 | 0.66 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.052 | 0.54
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0008 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.34 | 0.0114 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.53 | 0.051 | ＜0.0045 | 0.00015 | 0.0012 | 0.001 | 6.47 | 9.39 | 125 | 84.1 | 0.6 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.04 | 0.54
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00062 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.38 | 0.0142 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.49 | 0.048 | ＜0.0045 | 0.0018 | 0.00074 | ＜0.001 | 6.84 | 9.8 | 126 | 86.1 | 0.8 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.052 | 0.55
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0006 | 7e-05 | ＜0.004 | 0.00011 | ＜0.0001 | 0.00011 | ＜0.002 | 0.1 | 1.41 | 0.0288 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.49 | 0.068 | ＜0.0045 | 0.00188 | 0.00168 | 0.003 | 9.45 | 10.8 | 138 | 95.1 | 0.94 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.062 | 0.6
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00083 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.37 | 0.0142 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.54 | 0.051 | ＜0.0045 | ＜0.00006 | 0.00128 | 0.018 | 6.82 | 9.28 | 125 | 83.6 | 0.88 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.05 | 0.62
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00042 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.36 | 0.0223 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.59 | 0.082 | ＜0.0045 | 0.00171 | 0.00115 | ＜0.001 | 8.56 | 9.44 | 127 | 84.1 | 0.71 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.058 | 0.67
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00094 | ＜0.00006 | ＜0.004 | 0.00011 | ＜0.0001 | 0.00021 | ＜0.002 | 0.1 | 1.43 | 0.00501 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.45 | 0.081 | ＜0.0045 | 0.0111 | 0.00229 | 0.005 | 7.54 | 9.52 | 131 | 86.1 | 0.8 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.04 | 0.67
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00086 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | 0.00033 | ＜0.002 | 0.1 | 1.44 | 0.0168 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.39 | 0.07 | ＜0.0045 | 0.0031 | 0.00184 | ＜0.001 | 8.12 | 9.49 | 129 | 84.1 | 0.84 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.054 | 0.71
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00033 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.3 | 0.0196 | ＜0.00021 | ＜5 | ＜0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.39 | 0.067 | ＜0.0045 | 0.00098 | 0.00128 | ＜0.001 | 10.8 | 9.51 | 124 | 84.1 | 0.71 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.058 | 0.82
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00036 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | ＜0.1 | 1.5 | 0.0178 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.62 | 0.082 | ＜0.0045 | 0.00066 | 0.00074 | 0.003 | 9.92 | 9.33 | 141 | 95.1 | 0.76 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.04 | 0.87

## Sheet2 (hidden)
氯化物（mg/L） | 9.16 | 7.6 | 8.44 | 6.84 | 10.8 | 6.47 | 8.56 | 9.92 | 9.47 | 9.45 | 9.47 | 8.12 | 7.6 | 7.54 | 6.82 | 6.82 | 6.86
硫酸盐（mg/L） | 10 | 9.49 | 10.2 | 9.8 | 9.51 | 9.39 | 9.44 | 9.33 | 10.9 | 10.8 | 10.9 | 9.49 | 9.72 | 9.52 | 9.28 | 9.34 | 9.3
总硬度（mg/L） | 89.1 | 85.1 | 86.1 | 86.1 | 84.1 | 84.1 | 84.1 | 95.1 | 96.1 | 95.1 | 96.1 | 84.1 | 84.1 | 86.1 | 83.6 | 84.1 | 83.1
| 108.26 | 102.19 | 104.74 | 102.74 | 104.41 | 99.96 | 102.1 | 114.35 | 116.47 | 115.35 | 116.47 | 101.71 | 101.42 | 103.16 | 99.7 | 100.26 | 99.26
溶解性总固体（mg/L） | 132 | 139 | 127 | 126 | 124 | 125 | 127 | 141 | 141 | 138 | 141 | 129 | 134 | 131 | 125 | 125 | 124
| 23.74 | 36.81 | 22.26 | 23.26 | 19.59 | 25.04 | 24.9 | 26.65 | 24.53 | 22.65 | 24.53 | 27.29 | 32.58 | 27.84 | 25.3 | 24.74 | 24.74

## Sheet3 (hidden)
锰
铜
砷
硒
镉
铅