## 出厂水（常规指标）
中山市2023年3月供水水质监测数据汇总 （出厂水（常规指标））
| 报告号 |  | 01226 | 01225 | 01224 | 01219
| 检测点位 |  | 古镇水厂 | 小榄永宁水厂 | 黄圃水厂 | 东凤水厂
| 样品编号 |  | CC23031641001 | CC23031642001 | CC23031643001 | CC23031644001
序号 | 指标名称 | 限值 | 古镇水厂出厂水（2023.03.16采样） | 小榄永宁水厂出厂水（2023.03.16采样） | 黄圃水厂出厂水（2023.03.16采样） | 东凤水厂出厂水（2023.03.16采样）
1 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 耐热大肠菌群（CFU/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | 菌落总数（CFU/mL） | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
5 | 砷（mg/L） | 0.01 | 0.00122 | 0.00062 | 0.0009 | 0.00091
6 | 镉（mg/L） | 0.005 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006
7 | 铬（六价）（mg/L） | 0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
8 | 铅（mg/L） | 0.01 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007
9 | 汞（mg/L） | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
10 | 硒（mg/L） | 0.01 | 0.00042 | 0.00022 | 0.00019 | 0.00026
11 | 氰化物（mg/L） | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
12 | 氟化物（mg/L） | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
13 | 硝酸盐氮（mg/L） | 10 | 1.71 | 1.67 | 1.67 | 1.67
14 | 三氯甲烷（mg/L） | 0.06 | 0.0108 | ＜0.00003 | 0.0115 | ＜0.00003
15 | 四氯化碳（mg/L） | 0.002 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021
16 | 色度（度） | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
17 | 浑浊度（NTU） | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3
18 | 臭和味（无量纲） | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
19 | 肉眼可见物（无量纲） | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
20 | pH值（无量纲） | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.79 | 8.32 | 8.34 | 8.01
21 | 铝（mg/L） | 0.2 | 0.112 | 0.183 | 0.14 | 0.112
22 | 铁（mg/L） | 0.3 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045
23 | 锰（mg/L） | 0.1 | 0.00305 | 0.00146 | 0.00151 | 0.00152
24 | 铜（mg/L） | 1 | 0.00205 | 0.00142 | 0.00184 | 0.00184
25 | 锌（mg/L） | 1 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.002
26 | 氯化物（mg/L） | 250 | 23.4 | 16.1 | 15.5 | 14.7
27 | 硫酸盐（mg/L） | 250 | 34.6 | 30 | 30.5 | 30.2
28 | 溶解性总固体（mg/L） | 1000 | 219 | 196 | 193 | 188
29 | 总硬度（mg/L） | 450 | 136 | 137 | 127 | 126
30 | 耗氧量（mg/L） | 3 | 1.2 | 0.48 | 0.92 | 1
31 | 挥发酚类（mg/L） | 0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
32 | 阴离子合成洗涤剂（mg/L） | 0.3 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050
33 | 总α放射性（Bq/L） | 0.5 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016
34 | 总β放射性（Bq/L） | 1 | 0.133 | 0.092 | 0.083 | 0.108
35 | 游离余氯（mg/L） | ≥0.3且≤4 | 0.64 | 0.83 | 0.59 | 0.77
检验结果 |  |  | 合格 | 合格 | 合格 | 合格
注:1.限值执行标准为《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。

## 出厂水（常规指标+非常规指标）
中山市2023年3月供水水质监测数据汇总 （出厂水（常规指标+非常规指标））
| 报告号 |  | 01221
| 检测点位 |  | 稔益水厂
| 样品编号 |  | CC23031635001
序号 | 指标名称 | 限值 | 稔益水厂出厂水（2023.03.16采样）
1 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 不得检出 | 未检出
2 | 耐热大肠菌群（CFU/100mL） | 不得检出 | 未检出
3 | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL） | 不得检出 | 未检出
4 | 菌落总数（CFU/mL） | 100 | 未检出
5 | 砷（mg/L） | 0.01 | 0.00099
6 | 镉（mg/L） | 0.005 | ＜0.00006
7 | 铬（六价）（mg/L） | 0.05 | ＜0.004
8 | 铅（mg/L） | 0.01 | ＜0.00007
9 | 汞（mg/L） | 0.001 | ＜0.0001
10 | 硒（mg/L） | 0.01 | 0.00035
11 | 氰化物（mg/L） | 0.05 | ＜0.002
12 | 氟化物（mg/L） | 1 | 0.1
13 | 硝酸盐氮（mg/L） | 10 | 1.9
14 | 三氯甲烷（mg/L） | 0.06 | ＜0.00003
15 | 四氯化碳（mg/L） | 0.002 | ＜0.00021
16 | 色度（度） | 15 | ＜5
17 | 浑浊度（NTU） | 1 | 0.3
18 | 臭和味（无量纲） | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
19 | 肉眼可见物（无量纲） | 无 | 无
20 | pH值（无量纲） | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.73
21 | 铝（mg/L） | 0.2 | 0.11
22 | 铁（mg/L） | 0.3 | ＜0.0045
23 | 锰（mg/L） | 0.1 | 0.0011
24 | 铜（mg/L） | 1 | 0.00125
25 | 锌（mg/L） | 1 | 0.002
26 | 氯化物（mg/L） | 250 | 17.6
27 | 硫酸盐（mg/L） | 250 | 29.9
28 | 溶解性总固体（mg/L） | 1000 | 198
29 | 总硬度（mg/L） | 450 | 136
30 | 耗氧量（mg/L） | 3 | 1.06
31 | 挥发酚类（mg/L） | 0.002 | ＜0.002
32 | 阴离子合成洗涤剂（mg/L） | 0.3 | ＜0.050
33 | 总α放射性（Bq/L） | 0.5 | ＜0.016
34 | 总β放射性（Bq/L） | 1 | 0.085
35 | 游离余氯（mg/L） | ≥0.3且≤4 | 0.65
36 | 贾第鞭毛虫（个/L） | ＜1（个/10L） | 未检出
37 | 隐孢子虫（个/L） | ＜1（个/10L） | 未检出
38 | 锑（mg/L） | 0.005 | 0.00098
39 | 钡（mg/L） | 0.7 | 0.026
40 | 铍（mg/L） | 0.002 | ＜0.00003
41 | 硼（mg/L） | 0.5 | 0.0154
42 | 钼（mg/L） | 0.07 | 0.00117
43 | 镍（mg/L） | 0.02 | 0.00132
44 | 银（mg/L） | 0.05 | ＜0.00003
45 | 铊（mg/L） | 0.0001 | 3e-05
46 | 氯化氰（mg/L） | 0.07 | ＜0.01
47 | 一氯二溴甲烷（mg/L） | 0.1 | 0.0025
48 | 二氯一溴甲烷（mg/L） | 0.06 | ＜0.00008
49 | 二氯乙酸（mg/L） | 0.05 | ＜0.0020
50 | 1,2-二氯乙烷（mg/L） | 0.03 | ＜0.00006
51 | 二氯甲烷（mg/L） | 0.02 | ＜0.00003
52 | *三卤甲烷（mg/L） | 1 | 0.025
53 | 1,1,1-三氯乙烷（mg/L） | 2 | ＜0.00008
54 | 三氯乙酸（mg/L） | 0.1 | ＜0.0010
55 | 三氯乙醛（mg/L） | 0.01 | ＜0.001
56 | 2,4,6-三氯酚（mg/L） | 0.2 | ＜0.00004
57 | 三溴甲烷（mg/L） | 0.1 | ＜0.00012
58 | 七氯（mg/L） | 0.0004 | ＜0.0002
59 | 马拉硫磷（mg/L） | 0.25 | ＜0.0001
60 | 五氯酚（mg/L） | 0.009 | ＜0.00003
61 | 六六六（mg/L） | 0.005 | ＜0.0001
62 | 六氯苯（mg/L） | 0.001 | ＜0.000003
63 | 乐果（mg/L） | 0.08 | ＜0.0001
64 | 对硫磷（mg/L） | 0.003 | ＜0.0001
65 | 灭草松（mg/L） | 0.3 | ＜0.0002
66 | 甲基对硫磷（mg/L） | 0.02 | ＜0.0001
67 | 百菌清（mg/L） | 0.01 | ＜0.0004
68 | 呋喃丹（mg/L） | 0.007 | ＜0.000125
69 | 林丹（γ-666）（mg/L） | 0.002 | ＜0.00001
70 | 毒死蜱（mg/L） | 0.03 | ＜0.002
71 | 草甘膦（mg/L） | 0.7 | ＜0.00015
72 | 敌敌畏（mg/L） | 0.001 | ＜0.00005
73 | 莠去津（mg/L） | 0.002 | ＜0.0005
74 | 溴氰菊酯（mg/L） | 0.02 | ＜0.002
75 | 2,4-滴（mg/L） | 0.03 | ＜0.00005
76 | 滴滴涕（mg/L） | 0.001 | ＜0.00002
77 | 乙苯（mg/L） | 0.3 | ＜0.00006
78 | 间，对二甲苯（mg/L） | —— | ＜0.00018
79 | 邻二甲苯（mg/L） | —— | ＜0.00011
80 | 二甲苯（mg/L） | 0.5 | ND
81 | 1,1-二氯乙烯（mg/L） | 0.03 | ＜0.00012
82 | 反-1,2-二氯乙烯（mg/L） | —— | ＜0.00006
83 | 顺-1,2-二氯乙烯（mg/L） | —— | ＜0.00012
84 | 1,2-二氯乙烯（mg/L） | 0.05 | ND
85 | 1,2-二氯苯（mg/L） | 1 | ＜0.00003
86 | 1,4-二氯苯（mg/L） | 0.3 | ＜0.00003
87 | 三氯乙烯（mg/L） | 0.07 | ＜0.00019
88 | 1,3,5-三氯苯（mg/L） | —— | ＜0.00011
89 | 1,2,4-三氯苯（mg/L） | —— | ＜0.00008
90 | 1,2,3-三氯苯（mg/L） | —— | ＜0.00008
91 | 三氯苯（mg/L） | 0.02 | ND
92 | 六氯丁二烯（mg/L） | 0.0006 | ＜0.00011
93 | 丙烯酰胺（mg/L） | 0.0005 | ＜0.00005
94 | 四氯乙烯（mg/L） | 0.04 | ＜0.00014
95 | 甲苯（mg/L） | 0.7 | ＜0.00011
96 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（mg/L） | 0.008 | ＜0.002
97 | 环氧氯丙烷（mg/L） | 0.0004 | ＜0.05
98 | 苯（mg/L） | 0.01 | ＜0.00004
99 | 苯乙烯（mg/L） | 0.02 | ＜0.00004
100 | 苯并（a）芘（mg/L） | 1e-05 | ＜0.0000014
101 | 氯乙烯（mg/L） | 0.005 | ＜0.00017
102 | 氯苯（mg/L） | 0.3 | ＜0.00004
103 | 微囊藻毒素-LR（mg/L） | 0.001 | ＜0.00006
104 | 氨氮（mg/L） | 0.5 | 0.05
105 | 硫化物（mg/L） | 0.02 | ＜0.02
106 | 钠（mg/L） | 200 | 13.8
检验结果 |  |  | 合格
注:1.限值执行标准为《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。

## 管网水（常规指标）
中山市2023年3月供水水质监测数据汇总 （管网水（常规指标））
| 报告号 |  | 01223 | 01222 | 01220 | 01230 | 01227 | 01228 | 01229
| 检测点位 |  | 稔益水厂管网水点位2 | 稔益水厂管网水点位1 | 民安村村委会一楼洗手间水龙头 | 南城村村委会一楼洗手间水龙头 | 北帝村村委会一楼右侧水龙头 | 滘心村村委会一楼洗手间水龙头 | 将军村村委会楼右侧水龙头
| 样品编号 |  | GW23031636001 | GW23031637001 | GW23031638001 | GW23031645001 | GW23031647001 | GW23031648001 | GW23031651001
序号 | 指标名称 | 限值 | 稔益水厂管网水点位2（2023.03.16采样） | 稔益水厂管网水点位1（2023.03.16采样） | 民安村村委会一楼洗手间水龙头（2023.03.16采样） | 南城村村委会一楼洗手间水龙头（2023.03.16采样） | 北帝村村委会一楼右侧水龙头（2023.03.16采样） | 滘心村村委会一楼洗手间水龙头（2023.03.16采样） | 将军村村委会楼右侧水龙头（2023.03.16采样）
1 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 耐热大肠菌群（CFU/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | 菌落总数（CFU/mL） | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
5 | 砷（mg/L） | 0.01 | 0.00083 | 0.00082 | 0.00088 | 0.00091 | 0.00085 | 0.00085 | 0.00084
6 | 镉（mg/L） | 0.005 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006
7 | 铬（六价）（mg/L） | 0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
8 | 铅（mg/L） | 0.01 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007
9 | 汞（mg/L） | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
10 | 硒（mg/L） | 0.01 | 0.00034 | 0.00027 | 0.00026 | 0.00037 | 0.0002 | 0.00026 | 0.00028
11 | 氰化物（mg/L） | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
12 | 氟化物（mg/L） | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
13 | 硝酸盐氮（mg/L） | 10 | 1.72 | 1.73 | 1.67 | 1.68 | 1.68 | 1.71 | 1.69
14 | 三氯甲烷（mg/L） | 0.06 | 0.0222 | 0.0222 | 0.0263 | 0.0232 | 0.0282 | 0.0182 | 0.0239
15 | 四氯化碳（mg/L） | 0.002 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021 | ＜0.00021
16 | 色度（度） | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
17 | 浑浊度（NTU） | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4
18 | 臭和味（无量纲） | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
19 | 肉眼可见物（无量纲） | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
20 | pH值（无量纲） | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.66 | 7.63 | 8.2 | 8.11 | 8.12 | 7.74 | 8.03
21 | 铝（mg/L） | 0.2 | 0.074 | 0.104 | 0.125 | 0.102 | 0.101 | 0.108 | 0.106
22 | 铁（mg/L） | 0.3 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | 0.012
23 | 锰（mg/L） | 0.1 | 0.00066 | 0.00072 | 0.00047 | 0.00039 | 0.00045 | 0.00038 | 0.0017
24 | 铜（mg/L） | 1 | 0.00139 | 0.00145 | 0.00131 | 0.0013 | 0.00143 | 0.00171 | 0.00108
25 | 锌（mg/L） | 1 | 0.004 | ＜0.001 | 0.001 | ＜0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.017
26 | 氯化物（mg/L） | 250 | 17.7 | 17.6 | 15 | 15 | 15.2 | 15.3 | 15
27 | 硫酸盐（mg/L） | 250 | 30.8 | 30.3 | 29 | 30.2 | 29.6 | 29.3 | 29.8
28 | 溶解性总固体（mg/L） | 1000 | 207 | 205 | 194 | 185 | 191 | 193 | 186
29 | 总硬度（mg/L） | 450 | 153 | 141 | 134 | 133 | 134 | 135 | 138
30 | 耗氧量（mg/L） | 3 | 1.05 | 0.93 | 0.8 | 0.93 | 0.88 | 0.89 | 0.9
31 | 挥发酚类（mg/L） | 0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
32 | 阴离子合成洗涤剂（mg/L） | 0.3 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050
33 | 总α放射性（Bq/L） | 0.5 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | 0.023 | 0.016 | ＜0.016 | ＜0.016
34 | 总β放射性（Bq/L） | 1 | 0.061 | 0.094 | 0.094 | 0.101 | 0.052 | 0.086 | 0.07
35 | 游离余氯（mg/L） | ≥0.05 | 0.55 | 0.57 | 0.69 | 0.74 | 0.68 | 0.57 | 0.22
检验结果 |  |  | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格
注:1.限值执行标准为《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。

## 二次供水
中山市2023年3月供水水质监测数据汇总（二次供水（22项））
| 报告号 |  | 01242 | 01241 | 01240 | 01239 | 01238 | 01237
| 检测点位 |  | 富业广场二期 | 富沙湾一、二期 | 富沙湾花园三、四期 | 富沙湾花园六期 | 风景水岸花园（博达外滩） | 翠峰路 6 号楼（懿峰国际）
| 样品编号 |  | YS23031734001 | YS23031735001 | YS23031736001 | YS23031737001 | YS23031738001 | YS23031739001
序号 | 指标名称 | 限值 | 富业广场二期（1栋负二楼水泵房水龙头）（2023.03.17采样） | 富沙湾一、二期（6栋负一层水泵房水龙头）（2023.03.17采样） | 富沙湾花园三、四期（16栋负一层水泵房水龙头）（2023.03.17采样） | 富沙湾花园六期（26栋负一楼水泵房水龙头）（2023.03.17采样） | 风景水岸花园（博达外滩）（2栋负一楼水泵房水龙头）（2023.03.17采样） | 翠峰路 6 号楼（懿峰国际）（8楼水龙头）（2023.03.17采样）
1 | 浑浊度（NTU） | 1 水源与净水技术条件限制时为3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | ＜0.2 | 0.9
2 | 色度（度） | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
3 | 臭和味（无量纲） | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
4 | 肉眼可见物（无量纲） | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
5 | 游离余氯（mg/L） | 与水接触至少30min，管网末梢水中余量≥0.05 | 0.47 | 0.55 | 0.45 | 0.55 | 0.32 | 0.18
6 | 菌落总数（CFU/mL） | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
7 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
8 | pH值（无量纲） | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.68 | 7.89 | 7.97 | 7.69 | 7.79 | 7.91
9 | 总硬度(mg/L) | 450 | 140 | 138 | 134 | 137 | 134 | 136
10 | 氯化物(mg/L) | 250 | 25.8 | 28.2 | 25.8 | 27.8 | 28.1 | 29.2
11 | 硝酸盐氮(mg/L) | 10 地下水源限制时为20 | 1.58 | 1.6 | 1.63 | 1.56 | 1.63 | 1.67
12 | 挥发酚类(mg/L) | 0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
13 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
14 | 砷(mg/L) | 0.01 | 0.00066 | 0.00064 | 0.00063 | 0.00062 | 0.0007 | 0.00064
15 | 铬（六价）(mg/L) | 0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
16 | 铁(mg/L) | 0.3 | 0.0096 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | 0.0062 | 0.0056
17 | 锰(mg/L) | 0.1 | 0.00243 | 0.00223 | 0.00127 | 0.00322 | 0.00215 | 0.00161
18 | 铅(mg/L) | 0.01 | 0.00012 | 0.00082 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | 0.00041 | 0.00091
19 | 氨氮（mg/L） | 0.5 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05
20 | 亚硝酸盐氮（mg/L） | 1 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
21 | 耗氧量（mg/L） | 3 水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5 | 0.9 | 0.91 | 0.98 | 0.84 | 0.94 | 1.05
22 | 紫外线强度 | 大于70μw/平方厘米 | —— | —— | —— | —— | —— | ——
检验结果 |  |  | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格
备注：未使用紫外线消毒设备，故无需检测紫外线强度

## Sheet1 (hidden)
不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | 100 | 0.01 | 0.005 | 0.05 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.05 | 1 | 10 | 0.06 | 0.002 | 15 | 1 | 无异臭、异味 | 无 | 不小于6.5且不大于8.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 1 | 1 | 250 | 250 | 1000 | 450 | 3 | 0.002 | 0.3 | 0.5 | 1 | ≥0.3且≤4
总大肠菌群（MPN/100mL） | 耐热大肠菌群（CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL） | 菌落总数（CFU/mL） | 砷（mg/L） | 镉（mg/L） | 铬（六价）（mg/L） | 铅（mg/L） | 汞（mg/L） | 硒（mg/L） | 氰化物（mg/L） | 氟化物（mg/L） | 硝酸盐氮（mg/L） | 三氯甲烷（mg/L） | 四氯化碳（mg/L） | 色度（度） | 浑浊度（NTU） | 臭和味（无量纲） | 肉眼可见物（无量纲） | pH值（无量纲） | 铝（mg/L） | 铁（mg/L） | 锰（mg/L） | 铜（mg/L） | 锌（mg/L） | 氯化物（mg/L） | 硫酸盐（mg/L） | 溶解性总固体（mg/L） | 总硬度（mg/L） | 耗氧量（mg/L） | 挥发酚类（mg/L） | 阴离子合成洗涤剂（mg/L） | 总α放射性（Bq/L） | 总β放射性（Bq/L） | 游离余氯（mg/L）
未检出 | 未检出 | 未检出 | 1 | 0.00089 | 0.0001 | ＜0.004 | 0.00018 | ＜0.0001 | 0.00032 | ＜0.002 | 0.1 | 1.46 | 0.00497 | ＜0.00021 | ＜5 | ＜0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.39 | 0.094 | ＜0.0045 | 0.0296 | 0.00188 | 0.005 | 7.6 | 9.49 | 139 | 85.1 | 0.78 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.042 | 0.34
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0007 | ＜0.00006 | ＜0.004 | 0.00132 | ＜0.0001 | 0.00034 | ＜0.002 | 0.1 | 1.43 | 0.0318 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.56 | 0.066 | 0.0129 | 0.00153 | 0.00328 | 0.008 | 9.47 | 10.9 | 141 | 96.1 | 0.84 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.059 | 0.35
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00093 | ＜0.00006 | ＜0.004 | 0.00013 | ＜0.0001 | 0.00029 | ＜0.002 | 0.1 | 1.43 | 0.00809 | ＜0.00021 | ＜5 | ＜0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.39 | 0.07 | ＜0.0045 | 0.00519 | 0.00166 | 0.027 | 7.6 | 9.72 | 134 | 84.1 | 0.74 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.048 | 0.41
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0006 | 6e-05 | ＜0.004 | 0.00011 | ＜0.0001 | 0.00027 | ＜0.002 | 0.1 | 1.44 | 0.0378 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.5 | 0.063 | 0.005 | 0.00134 | 0.00125 | 0.003 | 9.47 | 10.9 | 141 | 96.1 | 0.9 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.054 | 0.44
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00057 | 7e-05 | ＜0.004 | 0.00169 | ＜0.0001 | 0.00015 | ＜0.002 | 0.1 | 1.38 | 0.0218 | ＜0.00021 | ＜5 | ＜0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.47 | 0.07 | ＜0.0045 | 0.00385 | 0.0014 | ＜0.001 | 8.44 | 10.2 | 127 | 86.1 | 0.82 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.038 | 0.51
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00047 | 7e-05 | ＜0.004 | 9e-05 | ＜0.0001 | 0.00026 | ＜0.002 | 0.1 | 1.4 | 0.0206 | ＜0.00021 | ＜5 | ＜0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.55 | 0.072 | ＜0.0045 | 0.00362 | 0.00129 | 0.002 | 9.16 | 10 | 132 | 89.1 | 0.87 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.051 | 0.53
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00084 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.36 | 0.0158 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.54 | 0.045 | ＜0.0045 | ＜0.00006 | 0.0014 | 0.001 | 6.82 | 9.34 | 125 | 84.1 | 0.66 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.038 | 0.53
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00078 | ＜0.00006 | ＜0.004 | 7e-05 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.36 | 0.0177 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.58 | 0.049 | 0.0097 | 0.00415 | 0.00117 | 0.005 | 6.86 | 9.3 | 124 | 83.1 | 0.66 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.052 | 0.54
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0008 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.34 | 0.0114 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.53 | 0.051 | ＜0.0045 | 0.00015 | 0.0012 | 0.001 | 6.47 | 9.39 | 125 | 84.1 | 0.6 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.04 | 0.54
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00062 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.38 | 0.0142 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.49 | 0.048 | ＜0.0045 | 0.0018 | 0.00074 | ＜0.001 | 6.84 | 9.8 | 126 | 86.1 | 0.8 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.052 | 0.55
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0006 | 7e-05 | ＜0.004 | 0.00011 | ＜0.0001 | 0.00011 | ＜0.002 | 0.1 | 1.41 | 0.0288 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.49 | 0.068 | ＜0.0045 | 0.00188 | 0.00168 | 0.003 | 9.45 | 10.8 | 138 | 95.1 | 0.94 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.062 | 0.6
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00083 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.37 | 0.0142 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.54 | 0.051 | ＜0.0045 | ＜0.00006 | 0.00128 | 0.018 | 6.82 | 9.28 | 125 | 83.6 | 0.88 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.05 | 0.62
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00042 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.36 | 0.0223 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.59 | 0.082 | ＜0.0045 | 0.00171 | 0.00115 | ＜0.001 | 8.56 | 9.44 | 127 | 84.1 | 0.71 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.058 | 0.67
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00094 | ＜0.00006 | ＜0.004 | 0.00011 | ＜0.0001 | 0.00021 | ＜0.002 | 0.1 | 1.43 | 0.00501 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.45 | 0.081 | ＜0.0045 | 0.0111 | 0.00229 | 0.005 | 7.54 | 9.52 | 131 | 86.1 | 0.8 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.04 | 0.67
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00086 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | 0.00033 | ＜0.002 | 0.1 | 1.44 | 0.0168 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.39 | 0.07 | ＜0.0045 | 0.0031 | 0.00184 | ＜0.001 | 8.12 | 9.49 | 129 | 84.1 | 0.84 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.054 | 0.71
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00033 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.3 | 0.0196 | ＜0.00021 | ＜5 | ＜0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.39 | 0.067 | ＜0.0045 | 0.00098 | 0.00128 | ＜0.001 | 10.8 | 9.51 | 124 | 84.1 | 0.71 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.058 | 0.82
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00036 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | ＜0.1 | 1.5 | 0.0178 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.62 | 0.082 | ＜0.0045 | 0.00066 | 0.00074 | 0.003 | 9.92 | 9.33 | 141 | 95.1 | 0.76 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.04 | 0.87

## Sheet2 (hidden)
氯化物（mg/L） | 9.16 | 7.6 | 8.44 | 6.84 | 10.8 | 6.47 | 8.56 | 9.92 | 9.47 | 9.45 | 9.47 | 8.12 | 7.6 | 7.54 | 6.82 | 6.82 | 6.86
硫酸盐（mg/L） | 10 | 9.49 | 10.2 | 9.8 | 9.51 | 9.39 | 9.44 | 9.33 | 10.9 | 10.8 | 10.9 | 9.49 | 9.72 | 9.52 | 9.28 | 9.34 | 9.3
总硬度（mg/L） | 89.1 | 85.1 | 86.1 | 86.1 | 84.1 | 84.1 | 84.1 | 95.1 | 96.1 | 95.1 | 96.1 | 84.1 | 84.1 | 86.1 | 83.6 | 84.1 | 83.1
| 108.26 | 102.19 | 104.74 | 102.74 | 104.41 | 99.96 | 102.1 | 114.35 | 116.47 | 115.35 | 116.47 | 101.71 | 101.42 | 103.16 | 99.7 | 100.26 | 99.26
溶解性总固体（mg/L） | 132 | 139 | 127 | 126 | 124 | 125 | 127 | 141 | 141 | 138 | 141 | 129 | 134 | 131 | 125 | 125 | 124
| 23.74 | 36.81 | 22.26 | 23.26 | 19.59 | 25.04 | 24.9 | 26.65 | 24.53 | 22.65 | 24.53 | 27.29 | 32.58 | 27.84 | 25.3 | 24.74 | 24.74

## Sheet3 (hidden)
锰
铜
砷
硒
镉
铅