## 出厂水（常规指标）
中山市2023年7月供水水质监测数据汇总 （出厂水（常规指标））
报告编号 |  |  | LC-DHB230024-004-4 | LC-DHB230024-004-5 | LC-DHB230024-004-9 | LC-DHB230024-004-3 | LC-DHB230024-004-6 | LC-DHB230024-004-8 | LC-DHB230024-004-7
受测单位 |  |  | 三乡南龙水厂 | 南镇水厂 | 深湾水厂 | 田心水厂 | 坦洲水厂 | 马岭水厂 | 全禄水厂
序 号 | 指标名称 | 采样日期 点位名称 限值 | 2023.07.06 | 2023.07.06 | 2023.07.06 | 2023.07.06 | 2023.07.13 | 2023.07.13 | 2023.07.21
|  |  | 三乡南龙水厂出厂水检测点 | 南镇水厂出厂水检测点 | 深湾水厂出厂水检测点 | 田心水厂出厂水检测点 | 坦洲水厂出厂水检测点 | 马岭水厂出厂水检测点 | 全禄水厂出厂水检测点
1 | 总大肠菌群 （CFU/100mL） | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 （CFU/100mL） | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 （CFU/mL） | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | 砷 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010
5 | 镉 （mg/L） | 0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
6 | 铬（六价） （mg/L） | 0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025
8 | 汞 （mg/L） | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
9 | 氰化物 （mg/L） | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 （mg/L） | 1 | 0.1 | 0.2 | ＜0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2
11 | 硝酸盐（以N计） （mg/L） | 10 | 1.04 | 2.03 | 0.39 | 0.39 | 1.78 | 1.14 | 1.8
12 | 三氯甲烷 （mg/L） | 0.06 | 0.0286 | 0.0322 | 0.0079 | 0.0081 | 0.0402 | 0.0191 | 0.0122
13 | 一氯二溴甲烷 （mg/L） | 0.1 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0016 | 0.0071 | 0.0016 | 0.001
14 | 二氯一溴甲烷 （mg/L） | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.004 | 0.004 | 0.015 | 0.006 | 0.004
15 | 三溴甲烷 （mg/L） | 0.1 | ＜0.006 | ＜0.006 | ＜0.006 | ＜0.006 | ＜0.006 | ＜0.006 | ＜0.006
16 | 三卤甲烷 （三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） （/） | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.628 | 0.688 | 0.216 | 0.218 | 0.991 | 0.434 | 0.28
17 | 二氯乙酸 （mg/L） | 0.05 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020
18 | 三氯乙酸 （mg/L） | 0.1 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010
19 | 溴酸盐 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050
20 | 亚氯酸盐 （mg/L） | 0.7 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04
21 | 氯酸盐 （mg/L） | 0.7 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23
22 | 色度（铂钴色度单位） （度） | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
23 | 浑浊度（散射浑浊度单位） （NTU） | 1 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5
24 | 臭和味 （无量纲） | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
25 | 肉眼可见物 （无量纲） | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
26 | pH值 （无量纲） | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.8
27 | 铝 （mg/L） | 0.2 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
28 | 铁 （mg/L） | 0.3 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01
29 | 锰 （mg/L） | 0.1 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008
30 | 铜 （mg/L） | 1 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
31 | 锌 （mg/L） | 1 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01
32 | 氯化物 （mg/L） | 250 | 13 | 17.3 | 7.6 | 7.6 | 33.4 | 9 | 23.2
33 | 硫酸盐 （mg/L） | 250 | 10.2 | 17.9 | 2.48 | 3.39 | 21.1 | 3.51 | 19.6
34 | 溶解性总固体 （mg/L） | 1000 | 101 | 178 | 62 | 60 | 191 | 34 | 175
35 | 总硬度（以CaCO3计） （mg/L） | 450 | 57.5 | 111 | 12.8 | 8.7 | 113 | 8.1 | 105
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） （mg/L） | 3 | 0.94 | 0.93 | 0.71 | 0.63 | 1.34 | 0.63 | 0.72
37 | 氨（以N计） （mg/L） | 0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.03 | 0.03 | ＜0.02
38 | 总α放射性 （Bq/L） | 0.5（指导值） | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016
39 | 总β放射性 （Bq/L） | 1（指导值） | ＜0.028 | ＜0.028 | ＜0.028 | ＜0.028 | ＜0.028 | ＜0.028 | ＜0.028
40 | 游离氯 （mg/L） | （与水接触时间≥30min）出厂水限值≤2， 出厂水余量≥0.3 | 0.9 | 0.56 | 0.56 | 0.74 | 0.81 | 0.7 | 0.73
41 | 总氯 （mg/L） | （与水接触时间≥120min）出厂水限值≤3， 出厂水余量≥0.5 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | 0.22
42 | 臭氧 （mg/L） | （与水接触时间≥12min）出厂水限值≤0.3 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01
43 | 二氧化氯 （mg/L） | （与水接触时间≥30min）出厂水限值≤0.8， 出厂水余量≥0.1 | 0.07 | 0.05 | 0.1 | 0.07 | 0.08 | ＜0.01 | 0.05
检验结果 |  |  | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格
注:1.限值执行标准为《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）。

## 出厂水（常规指标+扩展指标）
中山市2023年7月供水水质监测数据汇总 （出厂水（常规指标+扩展指标））
报告编号 |  |  | LC-DHB230024-004-1 | LC-DHB230024-004-2
受测单位 |  |  | 古鹤水厂 | 马坑水厂
序 号 | 指标名称 | 采样日期 点位名称 限值 | 2023.07.06 | 2023.07.06
|  |  | 古鹤水厂出厂水检测点 | 马坑水厂出厂水检测点
1 | 总大肠菌群 （CFU/100mL） | 不应检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 （CFU/100mL） | 不应检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 （CFU/mL） | 100 | 未检出 | 未检出
4 | 砷 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0010 | ＜0.0010
5 | 镉 （mg/L） | 0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
6 | 铬（六价） （mg/L） | 0.05 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0025
8 | 汞 （mg/L） | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
9 | 氰化物 （mg/L） | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 （mg/L） | 1 | 0.1 | 0.1
11 | 硝酸盐（以N计） （mg/L） | 10 | 0.36 | 0.88
12 | 三氯甲烷 （mg/L） | 0.06 | 0.0072 | 0.0147
13 | 一氯二溴甲烷 （mg/L） | 0.1 | 0.0003 | 0.0013
14 | 二氯一溴甲烷 （mg/L） | 0.06 | 0.002 | 0.005
15 | 三溴甲烷 （mg/L） | 0.1 | ＜0.006 | ＜0.006
16 | 三卤甲烷 （三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） （/） | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.156 | 0.341
17 | 二氯乙酸 （mg/L） | 0.05 | ＜0.0020 | ＜0.0020
18 | 三氯乙酸 （mg/L） | 0.1 | ＜0.0010 | ＜0.0010
19 | 溴酸盐 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0050 | ＜0.0050
20 | 亚氯酸盐 （mg/L） | 0.7 | ＜0.04 | ＜0.04
21 | 氯酸盐 （mg/L） | 0.7 | ＜0.23 | ＜0.23
22 | 色度（铂钴色度单位） （度） | 15 | ＜5 | ＜5
23 | 浑浊度（散射浑浊度单位） （NTU） | 1 | ＜0.5 | ＜0.5
24 | 臭和味 （无量纲） | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
25 | 肉眼可见物 （无量纲） | 无 | 无 | 无
26 | pH值 （无量纲） | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.1 | 7.4
27 | 铝 （mg/L） | 0.2 | ＜0.010 | ＜0.010
28 | 铁 （mg/L） | 0.3 | ＜0.01 | ＜0.01
29 | 锰 （mg/L） | 0.1 | ＜0.008 | ＜0.008
30 | 铜 （mg/L） | 1 | ＜0.05 | ＜0.05
31 | 锌 （mg/L） | 1 | ＜0.01 | ＜0.01
32 | 氯化物 （mg/L） | 250 | 10.2 | 12
33 | 硫酸盐 （mg/L） | 250 | 2.99 | 3.26
34 | 溶解性总固体 （mg/L） | 1000 | 49 | 70
35 | 总硬度（以CaCO3计） （mg/L） | 450 | 7.7 | 8.3
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） （mg/L） | 3 | 0.64 | 0.74
37 | 氨（以N计） （mg/L） | 0.5 | ＜0.02 | ＜0.02
38 | 总α放射性 （Bq/L） | 0.5（指导值） | ＜0.016 | ＜0.016
39 | 总β放射性 （Bq/L） | 1（指导值） | ＜0.028 | ＜0.028
40 | 游离氯 （mg/L） | （与水接触时间≥30min）出厂水限值≤2， 出厂水余量≥0.3 | 1.01 | 0.34
41 | 总氯 （mg/L） | （与水接触时间≥120min）出厂水限值≤3， 出厂水余量≥0.5 | ＜0.01 | ＜0.01
42 | 臭氧 （mg/L） | （与水接触时间≥12min）出厂水限值≤0.3 | ＜0.01 | ＜0.01
43 | 二氧化氯 （mg/L） | （与水接触时间≥30min）出厂水限值≤0.8， 出厂水余量≥0.1 | 0.07 | ＜0.01
44 | 贾第鞭毛虫 （个/100L） | ＜1（个/10L） | ＜1 | ＜1
45 | 隐孢子虫 （个/100L） | ＜1（个/10L） | ＜1 | ＜1
46 | 锑 （mg/L） | 0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
47 | 钡 （mg/L） | 0.7 | ＜0.010 | ＜0.010
48 | 铍 （mg/L） | 0.002 | ＜0.0002 | ＜0.0002
49 | 硼 （mg/L） | 1 | ＜0.011 | ＜0.011
50 | 钼 （mg/L） | 0.07 | ＜0.005 | ＜0.005
51 | 镍 （mg/L） | 0.02 | ＜0.005 | ＜0.005
52 | 银 （mg/L） | 0.05 | ＜0.0025 | ＜0.0025
53 | 铊 （mg/L） | 0.0001 | ＜0.00001 | ＜0.00001
54 | 硒 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0004 | ＜0.0004
55 | 高氯酸盐 （mg/L） | 0.07 | ＜0.0010 | ＜0.0010
56 | 二氯甲烷 （mg/L） | 0.02 | ＜0.009 | ＜0.009
57 | 1,2-二氯乙烷 （mg/L） | 0.03 | ＜0.00006 | ＜0.00006
58 | 四氯化碳 （mg/L） | 0.002 | ＜0.0001 | ＜0.0001
59 | 氯乙烯 （mg/L） | 0.001 | ＜0.00017 | ＜0.00017
60 | 1,1-二氯乙烯 （mg/L） | 0.03 | ＜0.00012 | ＜0.00012
61 | 1,2-二氯乙烯（总量） （mg/L） | 0.05 | ＜0.00006 | ＜0.00006
62 | 三氯乙烯 （mg/L） | 0.02 | ＜0.00019 | ＜0.00019
63 | 四氯乙烯 （mg/L） | 0.04 | ＜0.00014 | ＜0.00014
64 | 六氯丁二烯 （mg/L） | 0.0006 | ＜0.00011 | ＜0.00011
65 | 苯 （mg/L） | 0.01 | ＜0.00004 | ＜0.00004
66 | 甲苯 （mg/L） | 0.7 | ＜0.00011 | ＜0.00011
67 | 二甲苯（总量） （mg/L） | 0.5 | ＜0.00005 | ＜0.00005
68 | 苯乙烯 （mg/L） | 0.02 | ＜0.00004 | ＜0.00004
69 | 氯苯 （mg/L） | 0.3 | ＜0.00004 | ＜0.00004
70 | 1,4-二氯苯 （mg/L） | 0.3 | ＜0.00003 | ＜0.00003
71 | 三氯苯（总量） （mg/L） | 0.02 | ＜0.00003 | ＜0.00003
72 | 六氯苯 （mg/L） | 0.001 | ＜0.00002 | ＜0.00002
73 | 七氯 （mg/L） | 0.0004 | ＜0.0002 | ＜0.0002
74 | 马拉硫磷 （mg/L） | 0.25 | ＜0.0001 | ＜0.0001
75 | 乐果 （mg/L） | 0.006 | ＜0.0001 | ＜0.0001
76 | 灭草松 （mg/L） | 0.3 | ＜0.0002 | ＜0.0002
77 | 百菌清 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0004 | ＜0.0004
78 | 呋喃丹 （mg/L） | 0.007 | ＜0.000125 | ＜0.000125
79 | 毒死蜱 （mg/L） | 0.03 | ＜0.002 | ＜0.002
80 | 草甘膦 （mg/L） | 0.7 | ＜0.025 | ＜0.025
81 | 敌敌畏 （mg/L） | 0.001 | ＜0.00005 | ＜0.00005
82 | 莠去津 （mg/L） | 0.002 | ＜0.0005 | ＜0.0005
83 | 溴氰菊酯 （mg/L） | 0.02 | ＜0.00020 | ＜0.00020
84 | 2,4-滴 （mg/L） | 0.03 | ＜0.00005 | ＜0.00005
85 | 乙草胺 （mg/L） | 0.02 | ＜0.00474 | ＜0.00474
86 | 五氯酚 （mg/L） | 0.009 | ＜0.00003 | ＜0.00003
87 | 2,4,6-三氯酚 （mg/L） | 0.2 | ＜0.00004 | ＜0.00004
88 | 苯并（a）芘 （mg/L） | 1e-05 | ＜0.0000014 | ＜0.0000014
89 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（mg/L） | 0.008 | ＜0.002 | ＜0.002
90 | 丙烯酰胺 （mg/L） | 0.0005 | ＜0.00005 | ＜0.00005
91 | 环氧氯丙烷 （mg/L） | 0.0004 | ＜0.00002 | ＜0.00002
92 | 微囊藻毒素-LR （mg/L） | 0.001 | ＜0.00006 | ＜0.00006
93 | 钠 （mg/L） | 200 | 9.88 | 9.79
94 | 挥发酚类（以苯酚计） （mg/L） | 0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
95 | 阴离子合成洗涤剂 （mg/L） | 0.3 | ＜0.050 | ＜0.050
96 | 2-甲基异莰醇 （mg/L） | 1e-05 | ＜0.0000022 | ＜0.0000022
97 | 土臭素 （mg/L） | 1e-05 | ＜0.0000038 | ＜0.0000038
检验结果 |  |  | 合格 | 合格
注:1.限值执行标准为《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）。

## 管网水（常规指标）
中山市2023年7月供水水质监测数据汇总 （管网水（常规指标））
报告编号 |  |  | LC-DHB230024-004-10 | LC-DHB230024-004-11 | LC-DHB230024-004-12 | LC-DHB230024-004-13 | LC-DHB230024-004-14 | LC-DHB230024-004-15 | LC-DHB230024-004-16 | LC-DHB230024-004-17 | LC-DHB230024-004-18 | LC-DHB230024-004-19 | LC-DHB230024-004-20 | LC-DHB230024-004-21
受测单位 |  |  | 中山市卫生健康局 | 中山市石岐区行政服务中心 | 中山市公安局西区分局 | 南区今悦酒店 | 龙泉学校 | 民众镇涌边西街9巷3号 | 中山市三角镇结民加油站 | 中山市古镇镇曹三村 | 中山市小榄镇胜龙村 | 中山市东凤镇和泰村 | 中山市黄圃镇大岑村 | 中山市阜沙镇罗松村
序 号 | 指标名称 | 采样日期 点位名称 限值 | 2023.07.12 | 2023.07.12 | 2023.07.12 | 2023.07.12 | 2023.07.12 | 2023.07.11 | 2023.07.11 | 2023.07.14 | 2023.07.14 | 2023.07.14 | 2023.07.14 | 2023.07.14
|  |  | 中山市卫生健康局管网水检测点 | 中山市石岐区行政服务中心管网水检测点 | 中山市公安局西区分局管网水检测点 | 南区今悦酒店管网水检测点 | 龙泉学校管网水检测点 | 民众镇涌边西街9巷3号管网水检测点 | 三角镇结民加油站管网水检测点 | 曹三村农村供水检测点 | 胜龙村农村供水检测点 | 和泰村农村供水检测点 | 大岑村农村供水检测点 | 罗松村农村供水检测点
1 | 总大肠菌群 （CFU/100mL） | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 （CFU/100mL） | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 （CFU/mL） | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | 砷 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010
5 | 镉 （mg/L） | 0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
6 | 铬（六价） （mg/L） | 0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025
8 | 汞 （mg/L） | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
9 | 氰化物 （mg/L） | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 （mg/L） | 1 | ＜0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1
11 | 硝酸盐（以N计） （mg/L） | 10 | 0.44 | 1.93 | 1.86 | 1.9 | 1.89 | 2.03 | 1.98 | 1.93 | 1.93 | 1.92 | 1.92 | 1.9
12 | 三氯甲烷 （mg/L） | 0.06 | 0.0141 | 0.0355 | 0.0484 | 0.0437 | 0.0472 | 0.0234 | 0.025 | 0.0258 | 0.0386 | 0.0415 | 0.0454 | 0.0427
13 | 一氯二溴甲烷 （mg/L） | 0.1 | 0.002 | 0.0018 | 0.0019 | 0.0022 | 0.0018 | 0.0012 | 0.0013 | 0.0015 | 0.0018 | 0.0014 | 0.001 | 0.0013
14 | 二氯一溴甲烷 （mg/L） | 0.06 | 0.006 | 0.008 | 0.01 | 0.01 | 0.009 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 0.009 | 0.007 | 0.007 | 0.008
15 | 三溴甲烷 （mg/L） | 0.1 | ＜0.006 | ＜0.006 | ＜0.006 | ＜0.006 | ＜0.006 | ＜0.006 | ＜0.006 | ＜0.006 | ＜0.006 | ＜0.006 | ＜0.006 | ＜0.006
16 | 三卤甲烷 （三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） （/） | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.355 | 0.743 | 0.992 | 0.917 | 0.955 | 0.502 | 0.53 | 0.578 | 0.811 | 0.822 | 0.883 | 0.858
17 | 二氯乙酸 （mg/L） | 0.05 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020
18 | 三氯乙酸 （mg/L） | 0.1 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010
19 | 溴酸盐 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050
20 | 亚氯酸盐 （mg/L） | 0.7 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04
21 | 氯酸盐 （mg/L） | 0.7 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23
22 | 色度（铂钴色度单位） （度） | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
23 | 浑浊度（散射浑浊度单位） （NTU） | 1 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5
24 | 臭和味 （无量纲） | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
25 | 肉眼可见物 （无量纲） | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
26 | pH值 （无量纲） | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.5 | 7.4 | 7.7 | 7.8 | 7.4 | 7.8 | 7.8
27 | 铝 （mg/L） | 0.2 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
28 | 铁 （mg/L） | 0.3 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01
29 | 锰 （mg/L） | 0.1 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008
30 | 铜 （mg/L） | 1 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
31 | 锌 （mg/L） | 1 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01
32 | 氯化物 （mg/L） | 250 | 7.9 | 18.2 | 17.1 | 18.7 | 17.4 | 14.2 | 14.8 | 15.8 | 14.9 | 14 | 14 | 13.2
33 | 硫酸盐 （mg/L） | 250 | 2.74 | 17.6 | 17.2 | 17.4 | 17.3 | 17.3 | 17 | 16.6 | 16.5 | 16 | 16 | 15.8
34 | 溶解性总固体 （mg/L） | 1000 | 35 | 174 | 168 | 170 | 168 | 190 | 203 | 158 | 159 | 154 | 154 | 150
35 | 总硬度（以CaCO3计） （mg/L） | 450 | 12.1 | 105 | 105 | 106 | 108 | 107 | 105 | 98.2 | 104 | 98.8 | 96.8 | 97
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） （mg/L） | 3 | 0.82 | 1.02 | 1.01 | 0.86 | 0.83 | 0.95 | 0.96 | 0.87 | 0.83 | 0.87 | 0.79 | 0.94
37 | 氨（以N计） （mg/L） | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
38 | 总α放射性 （Bq/L） | 0.5（指导值） | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016
39 | 总β放射性 （Bq/L） | 1（指导值） | ＜0.028 | ＜0.028 | ＜0.028 | ＜0.028 | ＜0.028 | ＜0.028 | ＜0.028 | ＜0.028 | ＜0.028 | ＜0.028 | ＜0.028 | ＜0.028
40 | 游离氯 （mg/L） | （与水接触时间≥30min） 末梢水限值≤2， 末梢水余量≥0.05 | 0.55 | 0.5 | 0.37 | 0.47 | 0.34 | 0.31 | 0.28 | 0.7 | 0.51 | 0.33 | 0.43 | 0.43
41 | 总氯 （mg/L） | （与水接触时间≥120min），末梢水限值≤3， 末梢水余量≥0.05 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01
42 | 臭氧 （mg/L） | （与水接触时间≥12min），末梢水限值≤0.3， 末梢水余量≥0.02 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01
43 | 二氧化氯 （mg/L） | （与水接触时间≥30min），末梢水限值≤0.8， 末梢水余量≥0.02 | 0.05 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.1 | 0.08 | 0.07 | 0.07
检验结果 |  |  | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格
注:1.限值执行标准为《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）。

## 二次供水
中山市2023年7月供水水质监测数据汇总（二次供水（22项））
报告编号 |  |  | LC-DHB230024-004-31 | LC-DHB230024-004-32 | LC-DHB230024-004-36 | LC-DHB230024-004-43 | LC-DHB230024-004-44 | LC-DHB230024-004-45 | LC-DHB230024-004-53 | LC-DHB230024-004-55 | LC-DHB230024-004-59 | LC-DHB230024-004-64 | LC-DHB230024-004-65 | LC-DHB230024-004-66 | LC-DHB230024-004-47 | LC-DHB230024-004-23 | LC-DHB230024-004-24 | LC-DHB230024-004-25 | LC-DHB230024-004-26 | LC-DHB230024-004-27 | LC-DHB230024-004-28 | LC-DHB230024-004-29 | LC-DHB230024-004-30 | LC-DHB230024-004-33 | LC-DHB230024-004-34 | LC-DHB230024-004-35 | LC-DHB230024-004-37 | LC-DHB230024-004-38 | LC-DHB230024-004-39 | LC-DHB230024-004-40 | LC-DHB230024-004-42 | LC-DHB230024-004-46 | LC-DHB230024-004-48 | LC-DHB230024-004-49 | LC-DHB230024-004-56 | LC-DHB230024-004-57 | LC-DHB230024-004-58 | LC-DHB230024-004-60 | LC-DHB230024-004-61 | LC-DHB230024-004-62 | LC-DHB230024-004-67 | LC-DHB230024-004-68 | LC-DHB230024-004-22 | LC-DHB230024-004-41 | LC-DHB230024-004-50 | LC-DHB230024-004-51 | LC-DHB230024-004-52 | LC-DHB230024-004-54 | LC-DHB230024-004-63
受测单位 |  |  | 臻华花园 | 宝盛阳光家园 | 金华花园3期 | 君怡花园 | 经典名雅园 | 国宇豪庭 | 大信溢彩家园 | 利和豪庭一区 | 珑玥明珠公馆 | 保利花园一期 | 中信凯旋蓝岸一期 | 中信凯旋蓝岸二期 | 芸熙苑 | 远洋锦尚 | 东升镇名都华庭 | 东升世纪豪庭 | 旭日豪庭 | 誉东名苑 | 槟悦花园（保利香槟国际） | 顺景半山豪庭 | 壹加壹商住小区 | 雅景花园1、2期别墅区 | 雅景花园1、2期洋房区 | 雅景花园3期 | 泮溪花园 | 逸翠华庭2期 | 殷华阁 | 星耀花园 | 锦绣东方二期16-33栋 | 家居花园 | 锦园 | 万通豪庭 | 天水湖花园一～五期 | 佳御家园 | 金域蓝湾一期 | 天玺湾花园 | 云美公馆（美的） | 云慧公馆（美的） | 乐丰花园一期 | 乐丰花园二期 | 友好公馆 | 尚景苑（一期、二期） | 悦享星醍花园一、二期） | 上林苑一、二期 | （受检：中海·锦珹花园（一二期） | 时代云图花园 | 泓景苑
序 号 | 指标名称 | 采样日期 点位名称 限值 | 2023.07.07 | 2023.07.07 | 2023.07.07 | 2023.07.11 | 2023.07.11 | 2023.07.11 | 2023.07.12 | 2023.07.17 | 2023.07.17 | 2023.07.17 | 2023.07.17 | 2023.07.17 | 2023.07.18 | 2023.07.20 | 2023.07.19 | 2023.07.19 | 2023.07.19 | 2023.07.21 | 2023.07.18 | 2023.07.19 | 2023.07.19 | 2023.07.18 | 2023.07.18 | 2023.07.18 | 2023.07.18 | 2023.07.20 | 2023.07.18 | 2023.07.20 | 2023.07.18 | 2023.07.18 | 2023.07.18 | 2023.07.21 | 2023.07.17 | 2023.07.17 | 2023.07.17 | 2023.07.17 | 2023.07.17 | 2023.07.17 | 2023.07.18 | 2023.07.18 | 2023.07.20 | 2023.07.18 | 2023.07.13 | 2023.07.13 | 2023.07.13 | 2023.07.13 | 2023.07.20
|  |  | 臻华花园20幢604房二次供水检测点 | 宝盛阳光家园3栋302房二次供水检测点 | 金华花园3期2栋804房二次供水检测点 | 君怡花园水泵房二次供水检测点 | 经典名雅园水泵房二次供水检测点 | 国宇豪庭水泵房二次供水检测点 | 大信溢彩家园3栋20楼2001房二次供水检测点 | 利和豪庭一区15栋25楼二次供水检测点 | 珑玥明珠公馆5楼546房二次供水检测点 | 保利花园一期十栋水泵房二次供水检测点 | 中信凯旋蓝岸一期A5幢水泵房二次供水检测点 | 中信凯旋蓝岸二期B24幢水泵房二次供水检测点 | 芸熙苑水泵房二次供水检测点 | 远洋锦尚水泵房二次供水检测点 | 名都华庭水泵房二次供水检测点 | 世纪豪庭6栋28楼2802房二次供水检测点 | 旭日豪庭水泵房二次供水检测点 | 誉东名苑2栋1单元6楼601房二次供水检测点 | 槟悦花园（保利香槟国际）1栋6楼水表房二次供水检测点 | 顺景半山豪庭物业管理处二次供水检测点 | 壹加壹商住小区水泵房二次供水检测点 | 雅景花园1、2期别墅区6卡二次供水检测点 | 雅景花园1、2期洋房区6栋1904门前二次供水检测点 | 雅景花园3期2幢2403房二次供水检测点 | 泮溪花园10栋水泵房二次供水检测点 | 逸翠华庭2期20栋6楼603房二次供水检测点 | 殷华阁水泵房二次供水检测点 | 星耀花园水泵房二次供水检测点 | 锦绣东方二期16-33栋水泵房二次供水检测点 | 家居花园物业管理处二次供水检测点 | 锦园水泵房二次供水检测点 | 万通豪庭1楼二次供水检测点 | 天水湖花园一～五期18栋16楼1601房二次供水检测点 | 佳御家园物业服务中心二次供水检测点 | 金域蓝湾一期水泵房二次供水检测点 | 天玺湾花园5栋21楼2101房二次供水检测点 | 云美公馆（美的）二栋水泵房二次供水检测点 | 云慧公馆（美的）三栋水泵房二次供水检测点 | 乐丰花园一期11栋6楼A座二次供水检测点 | 乐丰花园二期A栋7楼二次供水检测点 | 友好公馆1栋1单元5楼502房二次供水检测点 | 尚景苑（一期、二期）8栋水泵房二次供水检测点 | 悦享星醍花园3栋10楼1001房二次供水检测点 | 上林苑一、二期11栋14楼1405房二次供水检测点 | 中海·锦珹花园（一、二期）5栋27楼2704房二次供水检测点 | 时代云图花园5栋13楼1302房二次供水检测点 | 泓景苑水泵房二次供水检测点
1 | 浑浊度（散射浑浊度单位） （NTU） | 1 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5
2 | 色度（铂钴色度单位） （度） | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
3 | 臭和味 （无量纲） | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
4 | 肉眼可见物 （无量纲） | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
5 | 游离氯 （mg/L） | （与水接触时间≥30min）末梢水限值≤2， 末梢水余量≥0.05 | 0.29 | 0.27 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.34 | 0.37 | 0.36 | 0.45 | 0.16 | 0.11 | 0.14 | 0.56 | 0.6 | 0.31 | 0.55 | 0.27 | 0.34 | 0.1 | 0.42 | 0.37 | 0.18 | 0.11 | 0.1 | 0.17 | 0.27 | 0.14 | 0.29 | 0.14 | 0.32 | 0.3 | 0.4 | 0.59 | 0.42 | 0.31 | 0.49 | 0.12 | 0.1 | 0.41 | 0.47 | 0.47 | 0.22 | 0.37 | 0.47 | 0.29 | 0.31 | 0.51
6 | 菌落总数 （CFU/mL） | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 79 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
7 | 总大肠菌群 （CFU/100mL） | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
8 | pH值 （无量纲） | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.2 | 7.1 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | 7.2 | 7.1 | 7.4 | 7.3 | 7.7 | 7.3 | 7.8 | 7.4 | 7.7 | 7.5 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 7.4 | 7.7 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.6
9 | 总硬度（以CaCO3计） （mg/L） | 450 | 96.3 | 106 | 77.7 | 105 | 105 | 108 | 103 | 109 | 102 | 101 | 104 | 105 | 83 | 107 | 99.8 | 101 | 97.6 | 108 | 99.4 | 99.4 | 97.8 | 102 | 109 | 108 | 107 | 90.3 | 95.3 | 89.6 | 101 | 107 | 102 | 107 | 111 | 107 | 97.8 | 103 | 108 | 109 | 101 | 98.8 | 102 | 102 | 106 | 101 | 110 | 109 | 102
10 | 氯化物 （mg/L） | 250 | 14.1 | 19 | 13.8 | 15.1 | 15.4 | 15.2 | 16.3 | 18.2 | 16.9 | 16.3 | 16 | 16.1 | 2.5 | 14 | 13.4 | 13.3 | 13.8 | 15.2 | 12.9 | 14.3 | 12.9 | 19.3 | 17.1 | 15.9 | 18.4 | 15.2 | 15.1 | 17 | 11.8 | 13.1 | 13.4 | 13.7 | 16.9 | 17.3 | 16.3 | 18.1 | 18.9 | 20.9 | 14.3 | 15.9 | 13.3 | 11.2 | 17.3 | 17.8 | 18.1 | 17.4 | 15.7
11 | 硝酸盐（以N计） （mg/L） | 10 | 1.63 | 1.97 | 1.5 | 1.96 | 2.01 | 2.1 | 1.8 | 1.78 | 1.83 | 1.89 | 1.92 | 1.95 | ＜0.04 | 1.93 | 1.98 | 1.95 | 1.99 | 1.97 | 1.97 | 1.96 | 1.92 | 2.04 | 1.99 | 2.02 | 1.95 | 1.66 | 1.84 | 1.88 | 1.98 | 1.91 | 1.9 | 1.9 | 1.93 | 1.78 | 1.89 | 1.76 | 1.82 | 1.77 | 1.98 | 1.97 | 1.92 | 1.97 | 1.98 | 1.96 | 1.99 | 1.99 | 1.89
12 | 挥发酚类（以苯酚计） （mg/L） | 0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
13 | 氰化物 （mg/L） | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
14 | 砷 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010
15 | 铬（六价） （mg/L） | 0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
16 | 铁 （mg/L） | 0.3 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01
17 | 锰 （mg/L） | 0.1 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008
18 | 铅 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025
19-1 | 加压前-氨（以N计）（mg/L） | 0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.03 | 0.02 | ＜0.02 | 0.03 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | —— | ＜0.02 | —— | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | —— | —— | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | —— | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.02 | ＜0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03
20-1 | 加压前-亚硝酸盐（以N计）（mg/L） | 1 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | —— | ＜0.001 | —— | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | —— | —— | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | —— | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
21-1 | 加压前-高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L） | 3 | 0.63 | 0.72 | 0.71 | 0.95 | 0.65 | 0.62 | 0.72 | 0.65 | 0.7 | 0.88 | 0.57 | 0.81 | 0.76 | 0.51 | 0.56 | 0.58 | 0.53 | 0.62 | 0.53 | —— | 0.54 | —— | 0.56 | 0.56 | 0.63 | 0.55 | 0.65 | 0.5 | —— | —— | 0.66 | 0.62 | 0.79 | —— | 0.75 | 0.81 | 0.88 | 0.88 | 0.73 | 0.69 | 0.53 | 0.73 | 0.98 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.42
19-2 | 加压后-氨（以N计）（mg/L） | 0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.02 | ＜0.02 | 0.02 | 0.03 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.02 | ＜0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03
20-2 | 加压后-亚硝酸盐（以N计）（mg/L） | 1 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
21-2 | 加压后-高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L） | 3 | 0.86 | 0.82 | 0.86 | 0.95 | 0.96 | 1.01 | 1.09 | 0.9 | 1.17 | 1.04 | 0.86 | 1.2 | 0.82 | 0.58 | 0.6 | 0.68 | 0.68 | 0.63 | 0.78 | 0.86 | 0.72 | 0.9 | 0.84 | 0.85 | 0.83 | 0.69 | 0.92 | 0.59 | 0.93 | 1.05 | 0.79 | 0.63 | 1.03 | 1.01 | 1.06 | 1.08 | 1.11 | 1.03 | 1.03 | 0.82 | 0.57 | 0.9 | 1.11 | 1.19 | 1.2 | 1.26 | 0.5
22 | 紫外线强度 | 大于70μw/平方厘米 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
检验结果 |  |  | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格
备注：未使用紫外线消毒设备，故无需检测紫外线强度。

## Sheet1 (hidden)
不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | 100 | 0.01 | 0.005 | 0.05 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.05 | 1 | 10 | 0.06 | 0.002 | 15 | 1 | 无异臭、异味 | 无 | 不小于6.5且不大于8.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 1 | 1 | 250 | 250 | 1000 | 450 | 3 | 0.002 | 0.3 | 0.5 | 1 | ≥0.3且≤4
总大肠菌群（MPN/100mL） | 耐热大肠菌群（CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL） | 菌落总数（CFU/mL） | 砷（mg/L） | 镉（mg/L） | 铬（六价）（mg/L） | 铅（mg/L） | 汞（mg/L） | 硒（mg/L） | 氰化物（mg/L） | 氟化物（mg/L） | 硝酸盐氮（mg/L） | 三氯甲烷（mg/L） | 四氯化碳（mg/L） | 色度（度） | 浑浊度（NTU） | 臭和味（无量纲） | 肉眼可见物（无量纲） | pH值（无量纲） | 铝（mg/L） | 铁（mg/L） | 锰（mg/L） | 铜（mg/L） | 锌（mg/L） | 氯化物（mg/L） | 硫酸盐（mg/L） | 溶解性总固体（mg/L） | 总硬度（mg/L） | 耗氧量（mg/L） | 挥发酚类（mg/L） | 阴离子合成洗涤剂（mg/L） | 总α放射性（Bq/L） | 总β放射性（Bq/L） | 游离余氯（mg/L）
未检出 | 未检出 | 未检出 | 1 | 0.00089 | 0.0001 | ＜0.004 | 0.00018 | ＜0.0001 | 0.00032 | ＜0.002 | 0.1 | 1.46 | 0.00497 | ＜0.00021 | ＜5 | ＜0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.39 | 0.094 | ＜0.0045 | 0.0296 | 0.00188 | 0.005 | 7.6 | 9.49 | 139 | 85.1 | 0.78 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.042 | 0.34
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0007 | ＜0.00006 | ＜0.004 | 0.00132 | ＜0.0001 | 0.00034 | ＜0.002 | 0.1 | 1.43 | 0.0318 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.56 | 0.066 | 0.0129 | 0.00153 | 0.00328 | 0.008 | 9.47 | 10.9 | 141 | 96.1 | 0.84 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.059 | 0.35
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00093 | ＜0.00006 | ＜0.004 | 0.00013 | ＜0.0001 | 0.00029 | ＜0.002 | 0.1 | 1.43 | 0.00809 | ＜0.00021 | ＜5 | ＜0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.39 | 0.07 | ＜0.0045 | 0.00519 | 0.00166 | 0.027 | 7.6 | 9.72 | 134 | 84.1 | 0.74 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.048 | 0.41
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0006 | 6e-05 | ＜0.004 | 0.00011 | ＜0.0001 | 0.00027 | ＜0.002 | 0.1 | 1.44 | 0.0378 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.5 | 0.063 | 0.005 | 0.00134 | 0.00125 | 0.003 | 9.47 | 10.9 | 141 | 96.1 | 0.9 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.054 | 0.44
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00057 | 7e-05 | ＜0.004 | 0.00169 | ＜0.0001 | 0.00015 | ＜0.002 | 0.1 | 1.38 | 0.0218 | ＜0.00021 | ＜5 | ＜0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.47 | 0.07 | ＜0.0045 | 0.00385 | 0.0014 | ＜0.001 | 8.44 | 10.2 | 127 | 86.1 | 0.82 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.038 | 0.51
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00047 | 7e-05 | ＜0.004 | 9e-05 | ＜0.0001 | 0.00026 | ＜0.002 | 0.1 | 1.4 | 0.0206 | ＜0.00021 | ＜5 | ＜0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.55 | 0.072 | ＜0.0045 | 0.00362 | 0.00129 | 0.002 | 9.16 | 10 | 132 | 89.1 | 0.87 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.051 | 0.53
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00084 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.36 | 0.0158 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.54 | 0.045 | ＜0.0045 | ＜0.00006 | 0.0014 | 0.001 | 6.82 | 9.34 | 125 | 84.1 | 0.66 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.038 | 0.53
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00078 | ＜0.00006 | ＜0.004 | 7e-05 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.36 | 0.0177 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.58 | 0.049 | 0.0097 | 0.00415 | 0.00117 | 0.005 | 6.86 | 9.3 | 124 | 83.1 | 0.66 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.052 | 0.54
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0008 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.34 | 0.0114 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.53 | 0.051 | ＜0.0045 | 0.00015 | 0.0012 | 0.001 | 6.47 | 9.39 | 125 | 84.1 | 0.6 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.04 | 0.54
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00062 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.38 | 0.0142 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.49 | 0.048 | ＜0.0045 | 0.0018 | 0.00074 | ＜0.001 | 6.84 | 9.8 | 126 | 86.1 | 0.8 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.052 | 0.55
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0006 | 7e-05 | ＜0.004 | 0.00011 | ＜0.0001 | 0.00011 | ＜0.002 | 0.1 | 1.41 | 0.0288 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.49 | 0.068 | ＜0.0045 | 0.00188 | 0.00168 | 0.003 | 9.45 | 10.8 | 138 | 95.1 | 0.94 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.062 | 0.6
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00083 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.37 | 0.0142 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.54 | 0.051 | ＜0.0045 | ＜0.00006 | 0.00128 | 0.018 | 6.82 | 9.28 | 125 | 83.6 | 0.88 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.05 | 0.62
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00042 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.36 | 0.0223 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.59 | 0.082 | ＜0.0045 | 0.00171 | 0.00115 | ＜0.001 | 8.56 | 9.44 | 127 | 84.1 | 0.71 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.058 | 0.67
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00094 | ＜0.00006 | ＜0.004 | 0.00011 | ＜0.0001 | 0.00021 | ＜0.002 | 0.1 | 1.43 | 0.00501 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.45 | 0.081 | ＜0.0045 | 0.0111 | 0.00229 | 0.005 | 7.54 | 9.52 | 131 | 86.1 | 0.8 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.04 | 0.67
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00086 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | 0.00033 | ＜0.002 | 0.1 | 1.44 | 0.0168 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.39 | 0.07 | ＜0.0045 | 0.0031 | 0.00184 | ＜0.001 | 8.12 | 9.49 | 129 | 84.1 | 0.84 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.054 | 0.71
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00033 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.3 | 0.0196 | ＜0.00021 | ＜5 | ＜0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.39 | 0.067 | ＜0.0045 | 0.00098 | 0.00128 | ＜0.001 | 10.8 | 9.51 | 124 | 84.1 | 0.71 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.058 | 0.82
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00036 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | ＜0.1 | 1.5 | 0.0178 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.62 | 0.082 | ＜0.0045 | 0.00066 | 0.00074 | 0.003 | 9.92 | 9.33 | 141 | 95.1 | 0.76 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.04 | 0.87

## Sheet2 (hidden)
氯化物（mg/L） | 9.16 | 7.6 | 8.44 | 6.84 | 10.8 | 6.47 | 8.56 | 9.92 | 9.47 | 9.45 | 9.47 | 8.12 | 7.6 | 7.54 | 6.82 | 6.82 | 6.86
硫酸盐（mg/L） | 10 | 9.49 | 10.2 | 9.8 | 9.51 | 9.39 | 9.44 | 9.33 | 10.9 | 10.8 | 10.9 | 9.49 | 9.72 | 9.52 | 9.28 | 9.34 | 9.3
总硬度（mg/L） | 89.1 | 85.1 | 86.1 | 86.1 | 84.1 | 84.1 | 84.1 | 95.1 | 96.1 | 95.1 | 96.1 | 84.1 | 84.1 | 86.1 | 83.6 | 84.1 | 83.1
| 108.26 | 102.19 | 104.74 | 102.74 | 104.41 | 99.96 | 102.1 | 114.35 | 116.47 | 115.35 | 116.47 | 101.71 | 101.42 | 103.16 | 99.7 | 100.26 | 99.26
溶解性总固体（mg/L） | 132 | 139 | 127 | 126 | 124 | 125 | 127 | 141 | 141 | 138 | 141 | 129 | 134 | 131 | 125 | 125 | 124
| 23.74 | 36.81 | 22.26 | 23.26 | 19.59 | 25.04 | 24.9 | 26.65 | 24.53 | 22.65 | 24.53 | 27.29 | 32.58 | 27.84 | 25.3 | 24.74 | 24.74

## Sheet3 (hidden)
锰
铜
砷
硒
镉
铅