## 出厂水（常规指标）
中山市2023年8月供水水质监测数据汇总 （出厂水（常规指标））
报告编号 |  |  | LC-DHB230024-005-3 | LC-DHB230024-005-4 | LC-DHB230024-005-8 | LC-DHB230024-005-5 | LC-DHB230024-005-6 | LC-DHB230024-005-7
受测单位 |  |  | 东凤水厂 | 小榄水厂 | 东升水厂 | 稔益水厂 | 大丰水厂 | 新涌口水厂
序 号 | 指标名称 | 采样日期 点位名称 限值 | 2023.08.07 | 2023.08.07 | 2023.08.07 | 2023.08.17 | 2023.08.17 | 2023.08.17
|  |  | 东凤水厂出厂水检测点 | 小榄水厂出厂水检测点 | 东升水厂出厂水检测点 | 稔益水厂出厂水检测点 | 大丰水厂出厂水检测点 | 新涌口水厂出厂水检测点
1 | 总大肠菌群 （CFU/100mL） | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 （CFU/100mL） | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 （CFU/mL） | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | 砷 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010
5 | 镉 （mg/L） | 0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
6 | 铬（六价） （mg/L） | 0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025
8 | 汞 （mg/L） | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
9 | 氰化物 （mg/L） | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 （mg/L） | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1
11 | 硝酸盐（以N计） （mg/L） | 10 | 1.94 | 1.92 | 1.89 | 1.98 | 2 | 2.12
12 | 三氯甲烷 （mg/L） | 0.06 | 0.0207 | 0.0201 | 0.028 | 0.0207 | 0.032 | 0.022
13 | 一氯二溴甲烷 （mg/L） | 0.1 | 0.0006 | 0.0008 | 0.0007 | 0.0013 | 0.0015 | 0.0013
14 | 二氯一溴甲烷 （mg/L） | 0.06 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.006
15 | 三溴甲烷 （mg/L） | 0.1 | ＜0.006 | ＜0.006 | ＜0.006 | ＜0.006 | ＜0.006 | ＜0.006
16 | 三卤甲烷 （三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） （/） | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.418 | 0.426 | 0.574 | 0.441 | 0.648 | 0.48
17 | 二氯乙酸 （mg/L） | 0.05 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020
18 | 三氯乙酸 （mg/L） | 0.1 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010
19 | 溴酸盐 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050
20 | 亚氯酸盐 （mg/L） | 0.7 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04
21 | 氯酸盐 （mg/L） | 0.7 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23
22 | 色度（铂钴色度单位） （度） | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
23 | 浑浊度（散射浑浊度单位） （NTU） | 1 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5
24 | 臭和味 （无量纲） | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
25 | 肉眼可见物 （无量纲） | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
26 | pH值 （无量纲） | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.8 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.7 | 7.4
27 | 铝 （mg/L） | 0.2 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
28 | 铁 （mg/L） | 0.3 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01
29 | 锰 （mg/L） | 0.1 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008
30 | 铜 （mg/L） | 1 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
31 | 锌 （mg/L） | 1 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01
32 | 氯化物 （mg/L） | 250 | 13 | 15.1 | 14.4 | 15 | 16.2 | 15.2
33 | 硫酸盐 （mg/L） | 250 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.7 | 18.8 | 18.7
34 | 溶解性总固体 （mg/L） | 1000 | 165 | 164 | 161 | 185 | 188 | 187
35 | 总硬度（以CaCO3计） （mg/L） | 450 | 124 | 115 | 117 | 135 | 133 | 133
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） （mg/L） | 3 | 1.04 | 0.98 | 0.87 | 0.87 | 0.83 | 0.71
37 | 氨（以N计） （mg/L） | 0.5 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03
38 | 总α放射性 （Bq/L） | 0.5（指导值） | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016
39 | 总β放射性 （Bq/L） | 1（指导值） | ＜0.028 | ＜0.028 | ＜0.028 | ＜0.028 | ＜0.028 | ＜0.028
40 | 游离氯 （mg/L） | （与水接触时间≥30min）出厂水限值≤2， 出厂水余量≥0.3 | 0.8 | 0.57 | 0.71 | 0.47 | 0.84 | 0.52
41 | 总氯 （mg/L） | （与水接触时间≥120min）出厂水限值≤3， 出厂水余量≥0.5 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | 0.09 | 0.04
42 | 臭氧 （mg/L） | （与水接触时间≥12min）出厂水限值≤0.3 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01
43 | 二氧化氯 （mg/L） | （与水接触时间≥30min）出厂水限值≤0.8， 出厂水余量≥0.1 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.13 | 0.07
检验结果 |  |  | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格
注:1.限值执行标准为《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）。

## 出厂水（常规指标+扩展指标）
中山市2023年8月供水水质监测数据汇总 （出厂水（常规指标+扩展指标））
报告编号 |  |  | LC-DHB230024-005-1 | LC-DHB230024-005-2
受测单位 |  |  | 黄圃水厂 | 南头水厂
序 号 | 指标名称 | 采样日期 点位名称 限值 | 2023.08.07 | 2023.08.07
|  |  | 黄圃水厂出厂水检测点 | 南头水厂出厂水检测点
1 | 总大肠菌群 （CFU/100mL） | 不应检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 （CFU/100mL） | 不应检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 （CFU/mL） | 100 | 未检出 | 未检出
4 | 砷 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0010 | ＜0.0010
5 | 镉 （mg/L） | 0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
6 | 铬（六价） （mg/L） | 0.05 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0025
8 | 汞 （mg/L） | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
9 | 氰化物 （mg/L） | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 （mg/L） | 1 | 0.1 | 0.1
11 | 硝酸盐（以N计） （mg/L） | 10 | 1.94 | 1.96
12 | 三氯甲烷 （mg/L） | 0.06 | 0.0244 | 0.0198
13 | 一氯二溴甲烷 （mg/L） | 0.1 | 0.0006 | 0.0007
14 | 二氯一溴甲烷 （mg/L） | 0.06 | 0.005 | 0.005
15 | 三溴甲烷 （mg/L） | 0.1 | ＜0.006 | ＜0.006
16 | 三卤甲烷 （三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） （/） | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.496 | 0.42
17 | 二氯乙酸 （mg/L） | 0.05 | ＜0.0020 | ＜0.0020
18 | 三氯乙酸 （mg/L） | 0.1 | ＜0.0010 | ＜0.0010
19 | 溴酸盐 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0050 | ＜0.0050
20 | 亚氯酸盐 （mg/L） | 0.7 | ＜0.04 | ＜0.04
21 | 氯酸盐 （mg/L） | 0.7 | ＜0.23 | ＜0.23
22 | 色度（铂钴色度单位） （度） | 15 | ＜5 | ＜5
23 | 浑浊度（散射浑浊度单位） （NTU） | 1 | ＜0.5 | ＜0.5
24 | 臭和味 （无量纲） | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
25 | 肉眼可见物 （无量纲） | 无 | 无 | 无
26 | pH值 （无量纲） | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.7 | 7.7
27 | 铝 （mg/L） | 0.2 | ＜0.010 | ＜0.010
28 | 铁 （mg/L） | 0.3 | ＜0.01 | ＜0.01
29 | 锰 （mg/L） | 0.1 | ＜0.008 | ＜0.008
30 | 铜 （mg/L） | 1 | ＜0.05 | ＜0.05
31 | 锌 （mg/L） | 1 | ＜0.01 | ＜0.01
32 | 氯化物 （mg/L） | 250 | 13 | 12.1
33 | 硫酸盐 （mg/L） | 250 | 18.4 | 18.5
34 | 溶解性总固体 （mg/L） | 1000 | 162 | 162
35 | 总硬度（以CaCO3计） （mg/L） | 450 | 118 | 118
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） （mg/L） | 3 | 1.02 | 0.95
37 | 氨（以N计） （mg/L） | 0.5 | 0.02 | 0.02
38 | 总α放射性 （Bq/L） | 0.5（指导值） | ＜0.016 | ＜0.016
39 | 总β放射性 （Bq/L） | 1（指导值） | ＜0.028 | ＜0.028
40 | 游离氯 （mg/L） | （与水接触时间≥30min）出厂水限值≤2， 出厂水余量≥0.3 | 0.65 | 0.64
41 | 总氯 （mg/L） | （与水接触时间≥120min）出厂水限值≤3， 出厂水余量≥0.5 | ＜0.01 | ＜0.01
42 | 臭氧 （mg/L） | （与水接触时间≥12min）出厂水限值≤0.3 | ＜0.01 | ＜0.01
43 | 二氧化氯 （mg/L） | （与水接触时间≥30min）出厂水限值≤0.8， 出厂水余量≥0.1 | 0.09 | 0.07
44 | 贾第鞭毛虫 （个/100L） | ＜1（个/10L） | ＜1 | ＜1
45 | 隐孢子虫 （个/100L） | ＜1（个/10L） | ＜1 | ＜1
46 | 锑 （mg/L） | 0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
47 | 钡 （mg/L） | 0.7 | ＜0.010 | ＜0.010
48 | 铍 （mg/L） | 0.002 | ＜0.0002 | ＜0.0002
49 | 硼 （mg/L） | 1 | ＜0.011 | ＜0.011
50 | 钼 （mg/L） | 0.07 | ＜0.005 | ＜0.005
51 | 镍 （mg/L） | 0.02 | ＜0.005 | ＜0.005
52 | 银 （mg/L） | 0.05 | ＜0.0025 | ＜0.0025
53 | 铊 （mg/L） | 0.0001 | ＜0.00001 | ＜0.00001
54 | 硒 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0004 | ＜0.0004
55 | 高氯酸盐 （mg/L） | 0.07 | 0.00466 | 0.00451
56 | 二氯甲烷 （mg/L） | 0.02 | ＜0.009 | ＜0.009
57 | 1,2-二氯乙烷 （mg/L） | 0.03 | ＜0.00006 | ＜0.00006
58 | 四氯化碳 （mg/L） | 0.002 | ＜0.0001 | ＜0.0001
59 | 氯乙烯 （mg/L） | 0.001 | ＜0.00017 | ＜0.00017
60 | 1,1-二氯乙烯 （mg/L） | 0.03 | ＜0.00012 | ＜0.00012
61 | 1,2-二氯乙烯（总量） （mg/L） | 0.05 | ＜0.00006 | ＜0.00006
62 | 三氯乙烯 （mg/L） | 0.02 | ＜0.00019 | ＜0.00019
63 | 四氯乙烯 （mg/L） | 0.04 | ＜0.00014 | ＜0.00014
64 | 六氯丁二烯 （mg/L） | 0.0006 | ＜0.00011 | ＜0.00011
65 | 苯 （mg/L） | 0.01 | ＜0.00004 | ＜0.00004
66 | 甲苯 （mg/L） | 0.7 | ＜0.00011 | ＜0.00011
67 | 二甲苯（总量） （mg/L） | 0.5 | ＜0.00005 | ＜0.00005
68 | 苯乙烯 （mg/L） | 0.02 | ＜0.00004 | ＜0.00004
69 | 氯苯 （mg/L） | 0.3 | ＜0.00004 | ＜0.00004
70 | 1,4-二氯苯 （mg/L） | 0.3 | ＜0.00003 | ＜0.00003
71 | 三氯苯（总量） （mg/L） | 0.02 | ＜0.00003 | ＜0.00003
72 | 六氯苯 （mg/L） | 0.001 | ＜0.00002 | ＜0.00002
73 | 七氯 （mg/L） | 0.0004 | ＜0.0002 | ＜0.0002
74 | 马拉硫磷 （mg/L） | 0.25 | ＜0.0001 | ＜0.0001
75 | 乐果 （mg/L） | 0.006 | ＜0.0001 | ＜0.0001
76 | 灭草松 （mg/L） | 0.3 | ＜0.0002 | ＜0.0002
77 | 百菌清 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0004 | ＜0.0004
78 | 呋喃丹 （mg/L） | 0.007 | ＜0.000125 | ＜0.000125
79 | 毒死蜱 （mg/L） | 0.03 | ＜0.002 | ＜0.002
80 | 草甘膦 （mg/L） | 0.7 | ＜0.025 | ＜0.025
81 | 敌敌畏 （mg/L） | 0.001 | ＜0.00005 | ＜0.00005
82 | 莠去津 （mg/L） | 0.002 | ＜0.0005 | ＜0.0005
83 | 溴氰菊酯 （mg/L） | 0.02 | ＜0.00020 | ＜0.00020
84 | 2,4-滴 （mg/L） | 0.03 | ＜0.00005 | ＜0.00005
85 | 乙草胺 （mg/L） | 0.02 | ＜0.00474 | ＜0.00474
86 | 五氯酚 （mg/L） | 0.009 | ＜0.00003 | ＜0.00003
87 | 2,4,6-三氯酚 （mg/L） | 0.2 | ＜0.00004 | ＜0.00004
88 | 苯并（a）芘 （mg/L） | 1e-05 | ＜0.0000014 | ＜0.0000014
89 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（mg/L） | 0.008 | ＜0.002 | ＜0.002
90 | 丙烯酰胺 （mg/L） | 0.0005 | ＜0.00005 | ＜0.00005
91 | 环氧氯丙烷 （mg/L） | 0.0004 | ＜0.00002 | ＜0.00002
92 | 微囊藻毒素-LR （mg/L） | 0.001 | ＜0.00006 | ＜0.00006
93 | 钠 （mg/L） | 200 | 9.94 | 9.38
94 | 挥发酚类（以苯酚计） （mg/L） | 0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
95 | 阴离子合成洗涤剂 （mg/L） | 0.3 | ＜0.050 | ＜0.050
96 | 2-甲基异莰醇 （mg/L） | 1e-05 | ＜0.0000022 | ＜0.0000022
97 | 土臭素 （mg/L） | 1e-05 | ＜0.0000038 | ＜0.0000038
检验结果 |  |  | 合格 | 合格
注:1.限值执行标准为《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）。

## 管网水（常规指标）
中山市2023年8月供水水质监测数据汇总 （管网水（常规指标））
报告编号 |  |  | LC-DHB230024-005-9 | LC-DHB230024-005-10 | LC-DHB230024-005-11 | LC-DHB230024-005-12 | LC-DHB230024-005-13
受测单位 |  |  | 坦洲镇群联村群胜幼儿园 | 神湾镇交通警察支队神湾大队 | 三乡镇农机加油站 | 板芙镇板尾派出所门口 | 大涌镇行政服务中心
序 号 | 指标名称 | 采样日期 点位名称 限值 | 2023.08.08 | 2023.08.08 | 2023.08.08 | 2023.08.08 | 2023.08.08
|  |  | 坦洲镇群联村群胜幼儿园管网水检测点 | 神湾镇交通警察支队神湾大队管网水检测点 | 三乡镇农机加油站管网水检测点 | 板芙镇板尾派出所门口管网水检测点 | 大涌镇行政服务中心管网水检测点
1 | 总大肠菌群 （CFU/100mL） | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 （CFU/100mL） | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 （CFU/mL） | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | 砷 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010
5 | 镉 （mg/L） | 0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
6 | 铬（六价） （mg/L） | 0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025
8 | 汞 （mg/L） | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
9 | 氰化物 （mg/L） | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 （mg/L） | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
11 | 硝酸盐（以N计） （mg/L） | 10 | 1.78 | 1.76 | 1.53 | 1.72 | 1.75
12 | 三氯甲烷 （mg/L） | 0.06 | 0.0304 | 0.0168 | 0.017 | 0.0222 | 0.0412
13 | 一氯二溴甲烷 （mg/L） | 0.1 | 0.0084 | 0.001 | 0.001 | 0.0008 | 0.0016
14 | 二氯一溴甲烷 （mg/L） | 0.06 | 0.018 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.007
15 | 三溴甲烷 （mg/L） | 0.1 | ＜0.006 | ＜0.006 | ＜0.006 | ＜0.006 | ＜0.006
16 | 三卤甲烷 （三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） （/） | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.891 | 0.373 | 0.377 | 0.461 | 0.819
17 | 二氯乙酸 （mg/L） | 0.05 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020
18 | 三氯乙酸 （mg/L） | 0.1 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010
19 | 溴酸盐 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050
20 | 亚氯酸盐 （mg/L） | 0.7 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04
21 | 氯酸盐 （mg/L） | 0.7 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23
22 | 色度（铂钴色度单位） （度） | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
23 | 浑浊度（散射浑浊度单位） （NTU） | 1 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5
24 | 臭和味 （无量纲） | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
25 | 肉眼可见物 （无量纲） | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
26 | pH值 （无量纲） | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.6
27 | 铝 （mg/L） | 0.2 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
28 | 铁 （mg/L） | 0.3 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01
29 | 锰 （mg/L） | 0.1 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008
30 | 铜 （mg/L） | 1 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
31 | 锌 （mg/L） | 1 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01
32 | 氯化物 （mg/L） | 250 | 49.2 | 16 | 15.9 | 16.1 | 16
33 | 硫酸盐 （mg/L） | 250 | 23.6 | 17.4 | 16.7 | 17.6 | 17.6
34 | 溶解性总固体 （mg/L） | 1000 | 258 | 174 | 170 | 181 | 185
35 | 总硬度（以CaCO3计） （mg/L） | 450 | 128 | 118 | 112 | 117 | 122
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） （mg/L） | 3 | 0.9 | 0.95 | 0.92 | 0.79 | 0.71
37 | 氨（以N计） （mg/L） | 0.5 | 0.03 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.02 | 0.02
38 | 总α放射性 （Bq/L） | 0.5（指导值） | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016
39 | 总β放射性 （Bq/L） | 1（指导值） | ＜0.028 | ＜0.028 | ＜0.028 | ＜0.028 | ＜0.028
40 | 游离氯 （mg/L） | （与水接触时间≥30min） 末梢水限值≤2， 末梢水余量≥0.05 | 0.87 | 0.65 | 0.51 | 0.42 | 0.57
41 | 总氯 （mg/L） | （与水接触时间≥120min），末梢水限值≤3， 末梢水余量≥0.05 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01
42 | 臭氧 （mg/L） | （与水接触时间≥12min），末梢水限值≤0.3， 末梢水余量≥0.02 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01
43 | 二氧化氯 （mg/L） | （与水接触时间≥30min），末梢水限值≤0.8， 末梢水余量≥0.02 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.1 | 0.07
检验结果 |  |  | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格
注:1.限值执行标准为《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）。

## 二次供水
中山市2023年8月供水水质监测数据汇总（二次供水（22项））
报告编号 |  |  | LC-DHB230024-005-27 | LC-DHB230024-005-28 | LC-DHB230024-005-29 | LC-DHB230024-005-30 | LC-DHB230024-005-32 | LC-DHB230024-005-33 | LC-DHB230024-005-34 | LC-DHB230024-005-35 | LC-DHB230024-005-20 | LC-DHB230024-005-21 | LC-DHB230024-005-31 | LC-DHB230024-005-38 | LC-DHB230024-005-39 | LC-DHB230024-005-40 | LC-DHB230024-005-44 | LC-DHB230024-005-45 | LC-DHB230024-005-46 | LC-DHB230024-005-22 | LC-DHB230024-005-41 | LC-DHB230024-005-42 | LC-DHB230024-005-43 | LC-DHB230024-005-14 | LC-DHB230024-005-15 | LC-DHB230024-005-16 | LC-DHB230024-005-17 | LC-DHB230024-005-18 | LC-DHB230024-005-19 | LC-DHB230024-005-23 | LC-DHB230024-005-24 | LC-DHB230024-005-25 | LC-DHB230024-005-26 | LC-DHB230024-005-36 | LC-DHB230024-005-37
受测单位 |  |  | 鹿茵华庭 | 格林美域 | 金月湾 | 碧朗花园 | 泰富华庭 | 祈安苑一、二期 | 美林假日三期 | 美林假日四期 | 达兴豪苑 | 骏景花园 | 富湾汇景公馆 | 力高君御花园 | 沁美家园 | 臻汇公馆 | 柏景台 | 西苑广场 | 名仕天地 | 瀚华花园 | 黄金广场 | 碧翠华庭1-3期 | 碧翠华庭4期 | 城东名门 | 理想明岸 | 华鸿珑悦轩 | 尚峰花园 | 凯茵豪园 | 御峰臻品 | 映翠豪庭 | 幸福天地 | 星光礼寓 | 万丽豪庭 | 翠山雅筑 | 领东上筑
序 号 | 指标名称 | 采样日期 点位名称 限值 | 2023.08.16 | 2023.08.16 | 2023.08.16 | 2023.08.15 | 2023.08.15 | 2023.08.16 | 2023.08.16 | 2023.08.16 | 2023.08.17 | 2023.08.17 | 2023.08.15 | 2023.08.18 | 2023.08.18 | 2023.08.18 | 2023.08.18 | 2023.08.18 | 2023.08.18 | 2023.08.21 | 2023.08.21 | 2023.08.21 | 2023.08.21 | 2023.08.23 | 2023.08.22 | 2023.08.22 | 2023.08.23 | 2023.08.23 | 2023.08.22 | 2023.08.22 | 2023.08.22 | 2023.08.23 | 2023.08.22 | 2023.08.21 | 2023.08.23
|  |  | 鹿茵华庭水泵房二次供水检测点 | 格林美域12栋10楼1001房二次供水检测点 | 金月湾32栋7楼701房二次供水检测点 | 碧朗花园水泵房二次供水检测点 | 泰富华庭水泵房二次供水检测点 | 祈安苑一、二期5栋9楼905房二次供水检测点 | 美林假日三期1栋25楼2502房二次供水检测点 | 美林假日四期水泵房二次供水检测点 | 达兴豪苑2栋18楼1803房二次供水检测点 | 骏景花园骏景台二次供水检测点 | 富湾汇景公馆水泵房二次供水检测点 | 力高君御花园水泵房二次供水检测点 | 沁美家园水泵房二次供水检测点 | 臻汇公馆水泵房二次供水检测点 | 柏景台1楼二次供水检测点 | 西苑广场物业管理处二次供水检测点 | 名仕天地水泵房二次供水检测点 | 瀚华花园水泵房二次供水检测点 | 黄金广场2栋11楼水井房二次供水检测点 | 碧翠华庭1-3期水泵房二次供水检测点 | 碧翠华庭4期水泵房二次供水检测点 | 城东名门水泵房二次供水检测点 | 理想明岸B座15楼1501房二次供水检测点 | 华鸿珑悦轩水泵房二次供水检测点 | 尚峰花园水泵房二次供水检测点 | 凯茵豪园物业管理处二次供水检测点 | 御峰臻品水泵房二次供水检测点 | 映翠豪庭水泵房二次供水检测点 | 幸福天地水泵房二次供水检测点 | 星光礼寓水泵房二次供水检测点 | 万丽豪庭2栋25楼2501房二次供水检测点 | 翠山雅筑水泵房二次供水检测点 | 领东上筑水泵房二次供水检测点
1 | 浑浊度（散射浑浊度单位） （NTU） | 1 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5
2 | 色度（铂钴色度单位） （度） | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
3 | 臭和味 （无量纲） | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
4 | 肉眼可见物 （无量纲） | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
5 | 游离氯 （mg/L） | （与水接触时间≥30min）末梢水限值≤2， 末梢水余量≥0.05 | 0.28 | 0.31 | 0.17 | 0.18 | 0.1 | 0.26 | 0.1 | 0.13 | 0.09 | 0.17 | 0.09 | 0.34 | 0.17 | 0.22 | 0.44 | 0.12 | 0.29 | 0.33 | 0.32 | 0.07 | 0.42 | 0.28 | 0.27 | 0.2 | 0.23 | 0.16 | 0.11 | 0.18 | 0.5 | 0.2 | 0.33 | 0.21 | 0.3
6 | 菌落总数 （CFU/mL） | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
7 | 总大肠菌群 （CFU/100mL） | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
8 | pH值 （无量纲） | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.5 | 7.8 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4
9 | 总硬度（以CaCO3计） （mg/L） | 450 | 135 | 137 | 127 | 71.3 | 122 | 117 | 129 | 129 | 103 | 83.3 | 126 | 130 | 130 | 135 | 127 | 119 | 131 | 129 | 133 | 137 | 129 | 14.2 | 12.4 | 44 | 66.4 | 7.7 | 16.3 | 124 | 127 | 131 | 124 | 116 | 122
10 | 氯化物 （mg/L） | 250 | 16.2 | 17.2 | 16.1 | 13 | 17.3 | 20.1 | 18.3 | 18.3 | 18 | 13.2 | 17.2 | 19.8 | 17.2 | 15.3 | 19.7 | 18.7 | 18.9 | 18.7 | 19.7 | 22 | 20.4 | 8.5 | 10.6 | 12.2 | 12.2 | 8.6 | 8.1 | 18.3 | 20.5 | 24 | 19.9 | 17.8 | 24.5
11 | 硝酸盐（以N计） （mg/L） | 10 | 2.02 | 2.07 | 2.06 | 1.65 | 1.66 | 1.54 | 1.88 | 1.84 | 1.51 | 1.38 | 1.65 | 1.9 | 1.96 | 1.93 | 1.72 | 1.46 | 1.9 | 1.71 | 1.74 | 1.66 | 1.73 | 0.45 | 0.54 | 0.81 | 1.02 | 0.48 | 0.46 | 1.7 | 1.72 | 1.62 | 1.74 | 1.6 | 1.57
12 | 挥发酚类（以苯酚计） （mg/L） | 0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
13 | 氰化物 （mg/L） | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
14 | 砷 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010
15 | 铬（六价） （mg/L） | 0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
16 | 铁 （mg/L） | 0.3 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01
17 | 锰 （mg/L） | 0.1 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008
18 | 铅 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025
19-1 | 加压前-氨（以N计）（mg/L） | 0.5 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | ＜0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | —— | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.04
20-1 | 加压前-亚硝酸盐（以N计）（mg/L） | 1 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | —— | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
21-1 | 加压前-高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L） | 3 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.26 | 0.37 | 0.32 | 0.4 | 0.4 | 0.61 | 0.53 | 0.25 | 0.33 | 0.43 | 0.33 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.75 | 0.57 | 0.61 | 0.63 | 0.18 | 0.27 | 0.4 | 0.27 | —— | 0.27 | 0.21 | 0.35 | 0.41 | 0.21 | 0.7 | 0.25
19-2 | 加压后-氨（以N计）（mg/L） | 0.5 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | ＜0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | ＜0.02 | 0.02 | 0.03 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.04
20-2 | 加压后-亚硝酸盐（以N计）（mg/L） | 1 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
21-2 | 加压后-高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L） | 3 | 0.52 | 0.56 | 0.58 | 0.43 | 0.43 | 0.51 | 0.43 | 0.47 | 0.83 | 0.68 | 0.49 | 0.53 | 0.62 | 0.53 | 0.57 | 0.43 | 0.52 | 0.87 | 0.8 | 0.84 | 0.95 | 0.42 | 0.57 | 0.73 | 0.61 | 0.42 | 0.51 | 0.81 | 0.59 | 0.61 | 0.51 | 0.88 | 0.35
22 | 紫外线强度 | 大于70μw/平方厘米 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
检验结果 |  |  | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格
备注：未使用紫外线消毒设备，故无需检测紫外线强度。

## Sheet1 (hidden)
不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | 100 | 0.01 | 0.005 | 0.05 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.05 | 1 | 10 | 0.06 | 0.002 | 15 | 1 | 无异臭、异味 | 无 | 不小于6.5且不大于8.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 1 | 1 | 250 | 250 | 1000 | 450 | 3 | 0.002 | 0.3 | 0.5 | 1 | ≥0.3且≤4
总大肠菌群（MPN/100mL） | 耐热大肠菌群（CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL） | 菌落总数（CFU/mL） | 砷（mg/L） | 镉（mg/L） | 铬（六价）（mg/L） | 铅（mg/L） | 汞（mg/L） | 硒（mg/L） | 氰化物（mg/L） | 氟化物（mg/L） | 硝酸盐氮（mg/L） | 三氯甲烷（mg/L） | 四氯化碳（mg/L） | 色度（度） | 浑浊度（NTU） | 臭和味（无量纲） | 肉眼可见物（无量纲） | pH值（无量纲） | 铝（mg/L） | 铁（mg/L） | 锰（mg/L） | 铜（mg/L） | 锌（mg/L） | 氯化物（mg/L） | 硫酸盐（mg/L） | 溶解性总固体（mg/L） | 总硬度（mg/L） | 耗氧量（mg/L） | 挥发酚类（mg/L） | 阴离子合成洗涤剂（mg/L） | 总α放射性（Bq/L） | 总β放射性（Bq/L） | 游离余氯（mg/L）
未检出 | 未检出 | 未检出 | 1 | 0.00089 | 0.0001 | ＜0.004 | 0.00018 | ＜0.0001 | 0.00032 | ＜0.002 | 0.1 | 1.46 | 0.00497 | ＜0.00021 | ＜5 | ＜0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.39 | 0.094 | ＜0.0045 | 0.0296 | 0.00188 | 0.005 | 7.6 | 9.49 | 139 | 85.1 | 0.78 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.042 | 0.34
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0007 | ＜0.00006 | ＜0.004 | 0.00132 | ＜0.0001 | 0.00034 | ＜0.002 | 0.1 | 1.43 | 0.0318 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.56 | 0.066 | 0.0129 | 0.00153 | 0.00328 | 0.008 | 9.47 | 10.9 | 141 | 96.1 | 0.84 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.059 | 0.35
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00093 | ＜0.00006 | ＜0.004 | 0.00013 | ＜0.0001 | 0.00029 | ＜0.002 | 0.1 | 1.43 | 0.00809 | ＜0.00021 | ＜5 | ＜0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.39 | 0.07 | ＜0.0045 | 0.00519 | 0.00166 | 0.027 | 7.6 | 9.72 | 134 | 84.1 | 0.74 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.048 | 0.41
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0006 | 6e-05 | ＜0.004 | 0.00011 | ＜0.0001 | 0.00027 | ＜0.002 | 0.1 | 1.44 | 0.0378 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.5 | 0.063 | 0.005 | 0.00134 | 0.00125 | 0.003 | 9.47 | 10.9 | 141 | 96.1 | 0.9 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.054 | 0.44
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00057 | 7e-05 | ＜0.004 | 0.00169 | ＜0.0001 | 0.00015 | ＜0.002 | 0.1 | 1.38 | 0.0218 | ＜0.00021 | ＜5 | ＜0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.47 | 0.07 | ＜0.0045 | 0.00385 | 0.0014 | ＜0.001 | 8.44 | 10.2 | 127 | 86.1 | 0.82 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.038 | 0.51
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00047 | 7e-05 | ＜0.004 | 9e-05 | ＜0.0001 | 0.00026 | ＜0.002 | 0.1 | 1.4 | 0.0206 | ＜0.00021 | ＜5 | ＜0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.55 | 0.072 | ＜0.0045 | 0.00362 | 0.00129 | 0.002 | 9.16 | 10 | 132 | 89.1 | 0.87 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.051 | 0.53
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00084 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.36 | 0.0158 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.54 | 0.045 | ＜0.0045 | ＜0.00006 | 0.0014 | 0.001 | 6.82 | 9.34 | 125 | 84.1 | 0.66 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.038 | 0.53
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00078 | ＜0.00006 | ＜0.004 | 7e-05 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.36 | 0.0177 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.58 | 0.049 | 0.0097 | 0.00415 | 0.00117 | 0.005 | 6.86 | 9.3 | 124 | 83.1 | 0.66 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.052 | 0.54
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0008 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.34 | 0.0114 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.53 | 0.051 | ＜0.0045 | 0.00015 | 0.0012 | 0.001 | 6.47 | 9.39 | 125 | 84.1 | 0.6 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.04 | 0.54
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00062 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.38 | 0.0142 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.49 | 0.048 | ＜0.0045 | 0.0018 | 0.00074 | ＜0.001 | 6.84 | 9.8 | 126 | 86.1 | 0.8 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.052 | 0.55
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0006 | 7e-05 | ＜0.004 | 0.00011 | ＜0.0001 | 0.00011 | ＜0.002 | 0.1 | 1.41 | 0.0288 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.49 | 0.068 | ＜0.0045 | 0.00188 | 0.00168 | 0.003 | 9.45 | 10.8 | 138 | 95.1 | 0.94 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.062 | 0.6
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00083 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.37 | 0.0142 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.54 | 0.051 | ＜0.0045 | ＜0.00006 | 0.00128 | 0.018 | 6.82 | 9.28 | 125 | 83.6 | 0.88 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.05 | 0.62
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00042 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.36 | 0.0223 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.59 | 0.082 | ＜0.0045 | 0.00171 | 0.00115 | ＜0.001 | 8.56 | 9.44 | 127 | 84.1 | 0.71 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.058 | 0.67
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00094 | ＜0.00006 | ＜0.004 | 0.00011 | ＜0.0001 | 0.00021 | ＜0.002 | 0.1 | 1.43 | 0.00501 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.45 | 0.081 | ＜0.0045 | 0.0111 | 0.00229 | 0.005 | 7.54 | 9.52 | 131 | 86.1 | 0.8 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.04 | 0.67
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00086 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | 0.00033 | ＜0.002 | 0.1 | 1.44 | 0.0168 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.39 | 0.07 | ＜0.0045 | 0.0031 | 0.00184 | ＜0.001 | 8.12 | 9.49 | 129 | 84.1 | 0.84 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.054 | 0.71
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00033 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.3 | 0.0196 | ＜0.00021 | ＜5 | ＜0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.39 | 0.067 | ＜0.0045 | 0.00098 | 0.00128 | ＜0.001 | 10.8 | 9.51 | 124 | 84.1 | 0.71 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.058 | 0.82
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00036 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | ＜0.1 | 1.5 | 0.0178 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.62 | 0.082 | ＜0.0045 | 0.00066 | 0.00074 | 0.003 | 9.92 | 9.33 | 141 | 95.1 | 0.76 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.04 | 0.87

## Sheet2 (hidden)
氯化物（mg/L） | 9.16 | 7.6 | 8.44 | 6.84 | 10.8 | 6.47 | 8.56 | 9.92 | 9.47 | 9.45 | 9.47 | 8.12 | 7.6 | 7.54 | 6.82 | 6.82 | 6.86
硫酸盐（mg/L） | 10 | 9.49 | 10.2 | 9.8 | 9.51 | 9.39 | 9.44 | 9.33 | 10.9 | 10.8 | 10.9 | 9.49 | 9.72 | 9.52 | 9.28 | 9.34 | 9.3
总硬度（mg/L） | 89.1 | 85.1 | 86.1 | 86.1 | 84.1 | 84.1 | 84.1 | 95.1 | 96.1 | 95.1 | 96.1 | 84.1 | 84.1 | 86.1 | 83.6 | 84.1 | 83.1
| 108.26 | 102.19 | 104.74 | 102.74 | 104.41 | 99.96 | 102.1 | 114.35 | 116.47 | 115.35 | 116.47 | 101.71 | 101.42 | 103.16 | 99.7 | 100.26 | 99.26
溶解性总固体（mg/L） | 132 | 139 | 127 | 126 | 124 | 125 | 127 | 141 | 141 | 138 | 141 | 129 | 134 | 131 | 125 | 125 | 124
| 23.74 | 36.81 | 22.26 | 23.26 | 19.59 | 25.04 | 24.9 | 26.65 | 24.53 | 22.65 | 24.53 | 27.29 | 32.58 | 27.84 | 25.3 | 24.74 | 24.74

## Sheet3 (hidden)
锰
铜
砷
硒
镉
铅