## 出厂水（常规指标）
中山市2023年9月供水水质监测数据汇总 （出厂水（常规指标））
报告编号 |  |  | LC-DHB230024-006-3 | LC-DHB230024-006-6 | LC-DHB230024-006-7 | LC-DHB230024-006-9 | LC-DHB230024-006-5 | LC-DHB230024-006-8 | LC-DHB230024-006-4
受测单位 |  |  | 稔益水厂 | 凯茵豪园水厂 | 凯茵新城水厂 | 大丰水厂 | 长江水厂 | 南朗水厂 | 全禄水厂
序 号 | 指标名称 | 采样日期 点位名称 限值 | 2023.09.13 | 2023.09.12 | 2023.09.12 | 2023.09.12 | 2023.09.12 | 2023.09.15 | 2023.09.13
|  |  | 稔益水厂出厂水检测点 | 凯茵豪园水厂出厂水检测点 | 凯茵新城水厂出厂水检测点 | 大丰水厂出厂水检测点 | 长江水厂出厂水检测点 | 南朗水厂出厂水检测点 | 全禄水厂出厂水检测点
1 | 总大肠菌群 （CFU/100mL） | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 （CFU/100mL） | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 （CFU/mL） | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | 砷 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010
5 | 镉 （mg/L） | 0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
6 | 铬（六价） （mg/L） | 0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025
8 | 汞 （mg/L） | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
9 | 氰化物 （mg/L） | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 （mg/L） | 1 | 0.2 | ＜0.1 | ＜0.1 | 0.2 | ＜0.1 | ＜0.01 | 0.2
11 | 硝酸盐（以N计） （mg/L） | 10 | 2.07 | 0.54 | 0.54 | 2.04 | 0.54 | 0.7 | 1.98
12 | 三氯甲烷 （mg/L） | 0.06 | 0.0493 | 0.0091 | 0.0078 | 0.0466 | 0.0226 | 0.017 | 0.0186
13 | 一氯二溴甲烷 （mg/L） | 0.1 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0016 | 0.0012 | 0.001 | 0.0007 | 0.0008
14 | 二氯一溴甲烷 （mg/L） | 0.06 | 0.008 | 0.004 | 0.004 | 0.008 | 0.005 | 0.004 | 0.004
15 | 三溴甲烷 （mg/L） | 0.1 | ＜0.006 | ＜0.006 | ＜0.006 | ＜0.006 | ＜0.006 | ＜0.006 | ＜0.006
16 | 三卤甲烷 （三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） （/） | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.966 | 0.229 | 0.213 | 0.922 | 0.47 | 0.357 | 0.385
17 | 二氯乙酸 （mg/L） | 0.05 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020
18 | 三氯乙酸 （mg/L） | 0.1 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010
19 | 溴酸盐 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050
20 | 亚氯酸盐 （mg/L） | 0.7 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04
21 | 氯酸盐 （mg/L） | 0.7 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23
22 | 色度（铂钴色度单位） （度） | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
23 | 浑浊度（散射浑浊度单位） （NTU） | 1 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5
24 | 臭和味 （无量纲） | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
25 | 肉眼可见物 （无量纲） | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
26 | pH值 （无量纲） | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.4 | 6.9 | 7.2 | 7.5 | 7.1 | 7.2 | 7.5
27 | 铝 （mg/L） | 0.2 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
28 | 铁 （mg/L） | 0.3 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01
29 | 锰 （mg/L） | 0.1 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008
30 | 铜 （mg/L） | 1 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
31 | 锌 （mg/L） | 1 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01
32 | 氯化物 （mg/L） | 250 | 14.5 | 7.2 | 10.1 | 16.2 | 7.2 | 6.7 | 20.1
33 | 硫酸盐 （mg/L） | 250 | 17.6 | 2.31 | 2.22 | 17.7 | 2.41 | 2.6 | 18.2
34 | 溶解性总固体 （mg/L） | 1000 | 163 | 27 | 39 | 157 | 39 | 33 | 175
35 | 总硬度（以CaCO3计） （mg/L） | 450 | 115 | 6.4 | 7.9 | 112 | 6.7 | 12.7 | 118
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） （mg/L） | 3 | 0.98 | 0.76 | 0.88 | 0.92 | 0.56 | 1.22 | 0.87
37 | 氨（以N计） （mg/L） | 0.5 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.04
38 | 总α放射性 （Bq/L） | 0.5（指导值） | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016
39 | 总β放射性 （Bq/L） | 1（指导值） | ＜0.028 | ＜0.028 | ＜0.028 | ＜0.028 | ＜0.028 | ＜0.028 | ＜0.028
40 | 游离氯 （mg/L） | （与水接触时间≥30min）出厂水限值≤2， 出厂水余量≥0.3 | 0.55 | 0.47 | 0.5 | 0.78 | 0.59 | 0.52 | 0.52
41 | 总氯 （mg/L） | （与水接触时间≥120min）出厂水限值≤3， 出厂水余量≥0.5 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01
42 | 臭氧 （mg/L） | （与水接触时间≥12min）出厂水限值≤0.3 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01
43 | 二氧化氯 （mg/L） | （与水接触时间≥30min）出厂水限值≤0.8， 出厂水余量≥0.1 | 0.13 | 0.19 | 0.14 | 0.2 | 0.12 | 0.17 | 0.17
检验结果 |  |  | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格
注:1.限值执行标准为《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）。

## 出厂水（常规指标+扩展指标）
中山市2023年9月供水水质监测数据汇总 （出厂水（常规指标+扩展指标））
报告编号 |  |  | LC-DHB230024-006-1 | LC-DHB230024-006-2
受测单位 |  |  | 小榄永宁水厂 | 古镇水厂
序 号 | 指标名称 | 采样日期 点位名称 限值 | 2023.09.08 | 2023.09.08
|  |  | 小榄永宁水厂出厂水检测点 | 古镇水厂出厂水检测点
1 | 总大肠菌群 （CFU/100mL） | 不应检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 （CFU/100mL） | 不应检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 （CFU/mL） | 100 | 未检出 | 未检出
4 | 砷 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0010 | ＜0.0010
5 | 镉 （mg/L） | 0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
6 | 铬（六价） （mg/L） | 0.05 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0025
8 | 汞 （mg/L） | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
9 | 氰化物 （mg/L） | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 （mg/L） | 1 | 0.1 | 0.2
11 | 硝酸盐（以N计） （mg/L） | 10 | 1.84 | 1.92
12 | 三氯甲烷 （mg/L） | 0.06 | 0.0248 | 0.0321
13 | 一氯二溴甲烷 （mg/L） | 0.1 | 0.0011 | 0.0011
14 | 二氯一溴甲烷 （mg/L） | 0.06 | 0.006 | 0.007
15 | 三溴甲烷 （mg/L） | 0.1 | ＜0.006 | ＜0.006
16 | 三卤甲烷 （三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） （/） | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.524 | 0.663
17 | 二氯乙酸 （mg/L） | 0.05 | ＜0.0020 | ＜0.0020
18 | 三氯乙酸 （mg/L） | 0.1 | ＜0.0010 | ＜0.0010
19 | 溴酸盐 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0050 | ＜0.0050
20 | 亚氯酸盐 （mg/L） | 0.7 | ＜0.04 | ＜0.04
21 | 氯酸盐 （mg/L） | 0.7 | ＜0.23 | ＜0.23
22 | 色度（铂钴色度单位） （度） | 15 | ＜5 | ＜5
23 | 浑浊度（散射浑浊度单位） （NTU） | 1 | ＜0.5 | ＜0.5
24 | 臭和味 （无量纲） | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
25 | 肉眼可见物 （无量纲） | 无 | 无 | 无
26 | pH值 （无量纲） | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.3 | 7.4
27 | 铝 （mg/L） | 0.2 | ＜0.010 | ＜0.010
28 | 铁 （mg/L） | 0.3 | ＜0.01 | ＜0.01
29 | 锰 （mg/L） | 0.1 | ＜0.008 | ＜0.008
30 | 铜 （mg/L） | 1 | ＜0.05 | ＜0.05
31 | 锌 （mg/L） | 1 | ＜0.01 | ＜0.01
32 | 氯化物 （mg/L） | 250 | 11.4 | 14.1
33 | 硫酸盐 （mg/L） | 250 | 13.6 | 14.9
34 | 溶解性总固体 （mg/L） | 1000 | 145 | 148
35 | 总硬度（以CaCO3计） （mg/L） | 450 | 118 | 113
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） （mg/L） | 3 | 1.4 | 1.11
37 | 氨（以N计） （mg/L） | 0.5 | 0.03 | ＜0.02
38 | 总α放射性 （Bq/L） | 0.5（指导值） | ＜0.016 | ＜0.016
39 | 总β放射性 （Bq/L） | 1（指导值） | ＜0.028 | ＜0.028
40 | 游离氯 （mg/L） | （与水接触时间≥30min）出厂水限值≤2， 出厂水余量≥0.3 | 0.69 | 0.87
41 | 总氯 （mg/L） | （与水接触时间≥120min）出厂水限值≤3， 出厂水余量≥0.5 | ＜0.01 | ＜0.01
42 | 臭氧 （mg/L） | （与水接触时间≥12min）出厂水限值≤0.3 | ＜0.01 | ＜0.01
43 | 二氧化氯 （mg/L） | （与水接触时间≥30min）出厂水限值≤0.8， 出厂水余量≥0.1 | 0.1 | 0.1
44 | 贾第鞭毛虫 （个/100L） | ＜1（个/10L） | ＜1 | ＜1
45 | 隐孢子虫 （个/100L） | ＜1（个/10L） | ＜1 | ＜1
46 | 锑 （mg/L） | 0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
47 | 钡 （mg/L） | 0.7 | ＜0.010 | ＜0.010
48 | 铍 （mg/L） | 0.002 | ＜0.0002 | ＜0.0002
49 | 硼 （mg/L） | 1 | ＜0.011 | ＜0.011
50 | 钼 （mg/L） | 0.07 | ＜0.005 | ＜0.005
51 | 镍 （mg/L） | 0.02 | ＜0.005 | ＜0.005
52 | 银 （mg/L） | 0.05 | ＜0.0025 | ＜0.0025
53 | 铊 （mg/L） | 0.0001 | ＜0.00001 | ＜0.00001
54 | 硒 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0004 | ＜0.0004
55 | 高氯酸盐 （mg/L） | 0.07 | 0.00239 | 0.0023
56 | 二氯甲烷 （mg/L） | 0.02 | ＜0.009 | ＜0.009
57 | 1,2-二氯乙烷 （mg/L） | 0.03 | ＜0.00006 | ＜0.00006
58 | 四氯化碳 （mg/L） | 0.002 | ＜0.0001 | ＜0.0001
59 | 氯乙烯 （mg/L） | 0.001 | ＜0.00017 | ＜0.00017
60 | 1,1-二氯乙烯 （mg/L） | 0.03 | ＜0.00012 | ＜0.00012
61 | 1,2-二氯乙烯（总量） （mg/L） | 0.05 | ＜0.00006 | ＜0.00006
62 | 三氯乙烯 （mg/L） | 0.02 | ＜0.00019 | ＜0.00019
63 | 四氯乙烯 （mg/L） | 0.04 | ＜0.00014 | ＜0.00014
64 | 六氯丁二烯 （mg/L） | 0.0006 | ＜0.00011 | ＜0.00011
65 | 苯 （mg/L） | 0.01 | ＜0.00004 | ＜0.00004
66 | 甲苯 （mg/L） | 0.7 | ＜0.00011 | ＜0.00011
67 | 二甲苯（总量） （mg/L） | 0.5 | ＜0.00005 | ＜0.00005
68 | 苯乙烯 （mg/L） | 0.02 | ＜0.00004 | ＜0.00004
69 | 氯苯 （mg/L） | 0.3 | ＜0.00004 | ＜0.00004
70 | 1,4-二氯苯 （mg/L） | 0.3 | ＜0.00003 | ＜0.00003
71 | 三氯苯（总量） （mg/L） | 0.02 | ＜0.00003 | ＜0.00003
72 | 六氯苯 （mg/L） | 0.001 | ＜0.00002 | ＜0.00002
73 | 七氯 （mg/L） | 0.0004 | ＜0.0002 | ＜0.0002
74 | 马拉硫磷 （mg/L） | 0.25 | ＜0.0001 | ＜0.0001
75 | 乐果 （mg/L） | 0.006 | ＜0.0001 | ＜0.0001
76 | 灭草松 （mg/L） | 0.3 | ＜0.0002 | ＜0.0002
77 | 百菌清 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0004 | ＜0.0004
78 | 呋喃丹 （mg/L） | 0.007 | ＜0.000125 | ＜0.000125
79 | 毒死蜱 （mg/L） | 0.03 | ＜0.002 | ＜0.002
80 | 草甘膦 （mg/L） | 0.7 | ＜0.025 | ＜0.025
81 | 敌敌畏 （mg/L） | 0.001 | ＜0.00005 | ＜0.00005
82 | 莠去津 （mg/L） | 0.002 | ＜0.0005 | ＜0.0005
83 | 溴氰菊酯 （mg/L） | 0.02 | ＜0.00020 | ＜0.00020
84 | 2,4-滴 （mg/L） | 0.03 | ＜0.00005 | ＜0.00005
85 | 乙草胺 （mg/L） | 0.02 | ＜0.00474 | ＜0.00474
86 | 五氯酚 （mg/L） | 0.009 | ＜0.00003 | ＜0.00003
87 | 2,4,6-三氯酚 （mg/L） | 0.2 | ＜0.00004 | ＜0.00004
88 | 苯并（a）芘 （mg/L） | 1e-05 | ＜0.0000014 | ＜0.0000014
89 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（mg/L） | 0.008 | ＜0.002 | ＜0.002
90 | 丙烯酰胺 （mg/L） | 0.0005 | ＜0.00005 | ＜0.00005
91 | 环氧氯丙烷 （mg/L） | 0.0004 | ＜0.00002 | ＜0.00002
92 | 微囊藻毒素-LR （mg/L） | 0.001 | ＜0.00006 | ＜0.00006
93 | 钠 （mg/L） | 200 | 9.74 | 9.77
94 | 挥发酚类（以苯酚计） （mg/L） | 0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
95 | 阴离子合成洗涤剂 （mg/L） | 0.3 | ＜0.050 | ＜0.050
96 | 2-甲基异莰醇 （mg/L） | 1e-05 | ＜0.0000022 | ＜0.0000022
97 | 土臭素 （mg/L） | 1e-05 | ＜0.0000038 | ＜0.0000038
检验结果 |  |  | 合格 | 合格
注:1.限值执行标准为《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）。

## 管网水（常规指标）
中山市2023年9月供水水质监测数据汇总 （管网水（常规指标））
报告编号 |  |  | LC-DHB230024-006-11 | LC-DHB230024-006-13 | LC-DHB230024-006-14 | LC-DHB230024-006-16 | LC-DHB230024-006-15 | LC-DHB230024-006-10 | LC-DHB230024-006-12 | LC-DHB230024-006-17
受测单位 |  |  | 小榄镇竹源社区居委会 | 东升同茂社区居委会 | 古四村党群服务中心 | 横栏镇新茂村党群服务中心 | 沙溪城建食堂 | 港口镇群乐社区 | 东凤镇东海社区党群服务中心 | 阜沙镇卫民镇际治安卡点
序 号 | 指标名称 | 采样日期 点位名称 限值 | 2023.09.13 | 2023.09.13 | 2023.09.08 | 2023.09.13 | 2023.09.13 | 2023.09.12 | 2023.09.25 | 2023.09.25
|  |  | 小榄镇竹源社区居委会管网水检测点 | 东升同茂社区居委会管网水检测点 | 古四村党群服务中心管网水检测点 | 横栏镇新茂村党群服务中心管网水检测点 | 沙溪城建食堂管网水检测点 | 港口镇群乐社区管网水检测点 | 东凤镇东海社区党群服务中心管网水检测点 | 阜沙镇卫民镇际治安卡点管网水检测点
1 | 总大肠菌群 （CFU/100mL） | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 （CFU/100mL） | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 （CFU/mL） | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | 砷 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010
5 | 镉 （mg/L） | 0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
6 | 铬（六价） （mg/L） | 0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025
8 | 汞 （mg/L） | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
9 | 氰化物 （mg/L） | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 （mg/L） | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
11 | 硝酸盐（以N计） （mg/L） | 10 | 1.92 | 2.03 | 1.92 | 2.03 | 1.95 | 1.98 | 1.87 | 1.93
12 | 三氯甲烷 （mg/L） | 0.06 | 0.0472 | 0.0123 | 0.035 | 0.025 | 0.0014 | 0.0404 | 0.0304 | 0.0393
13 | 一氯二溴甲烷 （mg/L） | 0.1 | 0.0013 | 0.0018 | 0.0009 | 0.0011 | ＜0.0003 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012
14 | 二氯一溴甲烷 （mg/L） | 0.06 | 0.009 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | ＜0.001 | 0.007 | 0.006 | 0.007
15 | 三溴甲烷 （mg/L） | 0.1 | ＜0.006 | ＜0.006 | ＜0.006 | ＜0.006 | ＜0.006 | ＜0.006 | ＜0.006 | ＜0.006
16 | 三卤甲烷 （三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） （/） | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.95 | 0.306 | 0.692 | 0.528 | 0.0233 | 0.802 | 0.619 | 0.784
17 | 二氯乙酸 （mg/L） | 0.05 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020
18 | 三氯乙酸 （mg/L） | 0.1 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010
19 | 溴酸盐 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050
20 | 亚氯酸盐 （mg/L） | 0.7 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04
21 | 氯酸盐 （mg/L） | 0.7 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23
22 | 色度（铂钴色度单位） （度） | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
23 | 浑浊度（散射浑浊度单位） （NTU） | 1 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5
24 | 臭和味 （无量纲） | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
25 | 肉眼可见物 （无量纲） | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
26 | pH值 （无量纲） | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 7.6 | 7.3
27 | 铝 （mg/L） | 0.2 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
28 | 铁 （mg/L） | 0.3 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01
29 | 锰 （mg/L） | 0.1 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008
30 | 铜 （mg/L） | 1 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
31 | 锌 （mg/L） | 1 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01
32 | 氯化物 （mg/L） | 250 | 15.4 | 14 | 12.2 | 16.2 | 19.9 | 16.7 | 13.8 | 12.6
33 | 硫酸盐 （mg/L） | 250 | 15.6 | 16.3 | 14.6 | 17.7 | 17.8 | 17.2 | 13.5 | 13.8
34 | 溶解性总固体 （mg/L） | 1000 | 160 | 156 | 151 | 162 | 172 | 163 | 168 | 170
35 | 总硬度（以CaCO3计） （mg/L） | 450 | 115 | 120 | 118 | 113 | 116 | 118 | 123 | 125
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） （mg/L） | 3 | 1.13 | 0.9 | 1.41 | 1.13 | 1.22 | 1.24 | 0.87 | 0.86
37 | 氨（以N计） （mg/L） | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04
38 | 总α放射性 （Bq/L） | 0.5（指导值） | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.02 | ＜0.02
39 | 总β放射性 （Bq/L） | 1（指导值） | ＜0.028 | ＜0.028 | ＜0.028 | ＜0.028 | ＜0.028 | ＜0.028 | ＜0.03 | ＜0.03
40 | 游离氯 （mg/L） | （与水接触时间≥30min） 末梢水限值≤2， 末梢水余量≥0.05 | 0.17 | 0.6 | 0.66 | 0.51 | 0.79 | 0.47 | 0.42 | 0.52
41 | 总氯 （mg/L） | （与水接触时间≥120min），末梢水限值≤3， 末梢水余量≥0.05 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01
42 | 臭氧 （mg/L） | （与水接触时间≥12min），末梢水限值≤0.3， 末梢水余量≥0.02 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01
43 | 二氧化氯 （mg/L） | （与水接触时间≥30min），末梢水限值≤0.8， 末梢水余量≥0.02 | 0.11 | 0.08 | 0.05 | 0.17 | 0.1 | 0.04 | 0.07 | 0.09
检验结果 |  |  | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格
注:1.限值执行标准为《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）。

## 二次供水
中山市2023年9月供水水质监测数据汇总（二次供水（22项））
报告编号 |  |  | LC-DHB230024-006-61 | LC-DHB230024-006-19 | LC-DHB230024-006-20 | LC-DHB230024-006-21 | LC-DHB230024-006-22 | LC-DHB230024-006-23 | LC-DHB230024-006-24 | LC-DHB230024-006-25 | LC-DHB230024-006-26 | LC-DHB230024-006-27 | LC-DHB230024-006-31 | LC-DHB230024-006-32 | LC-DHB230024-006-33 | LC-DHB230024-006-35 | LC-DHB230024-006-36 | LC-DHB230024-006-38 | LC-DHB230024-006-39 | LC-DHB230024-006-40 | LC-DHB230024-006-42 | LC-DHB230024-006-43 | LC-DHB230024-006-44 | LC-DHB230024-006-45 | LC-DHB230024-006-46 | LC-DHB230024-006-47 | LC-DHB230024-006-48 | LC-DHB230024-006-49 | LC-DHB230024-006-50 | LC-DHB230024-006-51 | LC-DHB230024-006-52 | LC-DHB230024-006-53 | LC-DHB230024-006-54 | LC-DHB230024-006-56 | LC-DHB230024-006-58 | LC-DHB230024-006-59 | LC-DHB230024-006-60 | LC-DHB230024-006-30 | LC-DHB230024-006-34 | LC-DHB230024-006-37 | LC-DHB230024-006-29 | LC-DHB230024-006-57 | LC-DHB230024-006-28 | LC-DHB230024-006-55 | LC-DHB230024-006-41 | LC-DHB230024-006-18
受测单位 |  |  | 海伦春天 | 德正尚品 | 胜景新庭苑 | 盈晖雅苑 | 君怡花园一期 | 君怡花园二期 | 华发观山水花园 | 侨兴花园 | 美辰楼 | 金域名苑 | 万象郡一期 | 万象郡二期 | 丽翠苑 | 雅居乐森岚 | 瑞信美域 | 骏豪名居 | 蓝溪御园（蓝溪苑) | 尚清园 | 华发四季六期 | 华发四季三期 | 华发四季四期 | 华发四季五期 | 骏隆轩·幸福里8号 | 骏豪苑 | 神州湾畔 | 锦绣国际花城 | 汇乔花园 | 绿杨居 | 兰亭叙花园 | 水木清晖 | 芳邻雅居 | 安南丽苑 | 丽珠花园 | 神州华府 | 雅居乐约克郡 | 新盛世花园 | 俪宝龙马一期 | 鸿都花园 | 新乐苑一期（ABCD栋) | 东城四季 | 鼎威花园 | 龙湾绿洲(钰海绿洲） | 汇豪领逸 | 金澳华庭
序 号 | 指标名称 | 采样日期 点位名称 限值 | 2023.09.15 | 2023.09.12 | 2023.09.12 | 2023.09.12 | 2023.09.15 | 2023.09.15 | 2023.09.15 | 2023.09.19 | 2023.09.19 | 2023.09.15 | 2023.09.19 | 2023.09.19 | 2023.09.19 | 2023.09.19 | 2023.09.19 | 2023.09.19 | 2023.09.11 | 2023.09.11 | 2023.09.11 | 2023.09.08 | 2023.09.08 | 2023.09.11 | 2023.09.12 | 2023.09.11 | 2023.09.14 | 2023.09.14 | 2023.09.14 | 2023.09.14 | 2023.09.14 | 2023.09.14 | 2023.09.15 | 2023.09.15 | 2023.09.18 | 2023.09.18 | 2023.09.18 | 2023.09.20 | 2023.09.20 | 2023.09.20 | 2023.09.20 | 2023.09.15 | 2023.09.15 | 2023.09.25 | 2023.09.20 | 2023.09.26
|  |  | 海伦春天水泵房二次供水检测点 | 德正尚品1栋2座1楼花坛二次供水检测点 | 胜景新庭苑A栋701房二次供水检测点 | 盈晖雅苑1栋7楼二次供水检测点 | 君怡花园一期1楼花坛二次供水检测点 | 君怡花园二期保安亭二次供水检测点 | 华发观山水花园物业管理处二次供水检测点 | 侨兴花园水泵房二次供水检测点 | 美辰楼水泵房二次供水检测点 | 金域名苑物业管理处二次供水检测点 | 万象郡一期水泵房二次供水检测点 | 万象郡二期水泵房二次供水检测点 | 丽翠苑水泵房二次供水检测点 | 雅居乐森岚水泵房二次供水检测点 | 瑞信美域水泵房二次供水检测点 | 骏豪名居水泵房二次供水检测点 | 蓝溪御园（蓝溪苑）4楼物业管理处二次供水检测点 | 尚清园9栋水泵房二次供水检测点 | 华发四季六期水泵房二次供水检测点 | 华发四季三期11栋3203房二次供水检测点 | 华发四季四期21栋1804房二次供水检测点 | 华发四季五期水泵房二次供水检测点 | 骏隆轩·幸福里8号4栋水泵房二次供水检测点 | 骏豪苑水泵房二次供水检测点 | 神州湾畔11栋8楼801房二次供水检测点 | 锦绣国际花城水泵房二次供水检测点 | 汇乔花园1栋11楼1102房二次供水检测点 | 绿杨居水泵房二次供水检测点 | 兰亭叙花园水泵房二次供水检测点 | 水木清晖5栋18楼天台二次供水检测点 | 芳邻雅居3栋7楼704房二次供水检测点 | 安南丽苑水泵房二次供水检测点 | 丽珠花园水泵房二次供水检测点 | 神州华府水泵房二次供水检测点 | 雅居乐约克郡水泵房二次供水检测点 | 新盛世花园13栋中央水泵房二次供水检测点 | 俪宝龙马一期水泵房二次供水检测点 | 鸿都花园水泵房二次供水检测点 | 新乐苑一期（ABCD栋)水泵房二次供水检测点 | 东城四季水泵房二次供水检测点 | 鼎威花园1座702房二次供水检测点 | 龙湾绿洲(钰海绿洲）水泵房二次供水检测点 | 汇豪领逸2栋地库停车场二次供水检测点 | 金澳华庭51栋9楼901房二次供水检测点
1 | 浑浊度（散射浑浊度单位） （NTU） | 1 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5
2 | 色度（铂钴色度单位） （度） | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
3 | 臭和味 （无量纲） | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
4 | 肉眼可见物 （无量纲） | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
5 | 游离氯 （mg/L） | （与水接触时间≥30min）末梢水限值≤2， 末梢水余量≥0.05 | 0.32 | 0.62 | 0.16 | 0.37 | 0.31 | 0.3 | 0.07 | 0.37 | 0.22 | 0.27 | 0.25 | 0.29 | 0.37 | 0.53 | 0.22 | 0.38 | 0.61 | 0.39 | 0.43 | 0.38 | 0.32 | 0.49 | 0.62 | 0.77 | 0.11 | 0.65 | 0.31 | 0.1 | 0.07 | 0.64 | 0.12 | 0.37 | 0.1 | 0.37 | 0.51 | 0.57 | 0.57 | 0.48 | 0.55 | 0.11 | 0.15 | 0.45 | 0.68 | 0.23
6 | 菌落总数 （CFU/mL） | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
7 | 总大肠菌群 （CFU/100mL） | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
8 | pH值 （无量纲） | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.6 | 7.1 | 7.1 | 7.4 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.5 | 7.2 | 7.1 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 7.6 | 7.4 | 7.2
9 | 总硬度（以CaCO3计） （mg/L） | 450 | 114 | 111 | 109 | 112 | 89.1 | 92.6 | 113 | 10.3 | 74.8 | 106 | 92.2 | 81.2 | 68.7 | 110 | 84.8 | 77.5 | 114 | 103 | 108 | 120 | 125 | 107 | 119 | 113 | 105 | 119 | 112 | 115 | 118 | 111 | 115 | 113 | 94.3 | 88.7 | 94.1 | 66.6 | 57.1 | 21.3 | 76 | 114 | 92.4 | 25.5 | 109 | 131
10 | 氯化物 （mg/L） | 250 | 19.2 | 22.4 | 21.9 | 21 | 15 | 14.3 | 16 | 9.1 | 12.2 | 19.3 | 14.5 | 14.3 | 14.2 | 15.2 | 14.9 | 16.9 | 22.4 | 24.3 | 23.6 | 17 | 17.5 | 23.2 | 21.6 | 18.9 | 15.3 | 17 | 17.6 | 16.5 | 17.9 | 16.3 | 21.3 | 17.7 | 13.1 | 12.3 | 12 | 13.1 | 10.7 | 9.1 | 13 | 19.2 | 20.2 | 21 | 19 | 16.4
11 | 硝酸盐（以N计） （mg/L） | 10 | 1.98 | 1.83 | 1.91 | 1.95 | 1.58 | 1.58 | 2.02 | 0.6 | 1.41 | 1.83 | 1.68 | 1.57 | 1.41 | 1.8 | 1.34 | 1.47 | 1.74 | 1.97 | 2 | 1.82 | 1.83 | 1.96 | 1.9 | 2.11 | 1.88 | 2.05 | 1.99 | 2.1 | 2.13 | 2.09 | 2.02 | 2 | 1.67 | 1.72 | 1.58 | 1.29 | 1.15 | 0.79 | 1.41 | 1.87 | 1.63 | 1.96 | 1.72 | 1.88
12 | 挥发酚类（以苯酚计） （mg/L） | 0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
13 | 氰化物 （mg/L） | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
14 | 砷 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010
15 | 铬（六价） （mg/L） | 0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
16 | 铁 （mg/L） | 0.3 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01
17 | 锰 （mg/L） | 0.1 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008
18 | 铅 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025
19-1 | 加压前-氨（以N计）（mg/L） | 0.5 | 0.02 | —— | 0.04 | 0.03 | —— | —— | —— | 0.05 | 0.04 | —— | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | —— | 0.04 | —— | —— | —— | 0.03 | 0.04 | ＜0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | —— | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | —— | 0.03
20-1 | 加压前-亚硝酸盐（以N计）（mg/L） | 1 | ＜0.001 | —— | ＜0.001 | ＜0.001 | —— | —— | —— | ＜0.001 | ＜0.001 | —— | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | —— | ＜0.001 | —— | —— | —— | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | —— | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | —— | ＜0.001
21-1 | 加压前-高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L） | 3 | 0.91 | —— | 0.8 | 0.95 | —— | —— | —— | 0.35 | 0.64 | —— | 0.5 | 0.48 | 0.41 | 0.64 | 0.56 | 0.41 | 0.8 | 0.92 | —— | 0.38 | —— | —— | —— | 1 | 0.58 | 0.77 | 0.63 | 0.96 | 0.48 | 0.65 | 0.83 | 0.83 | 0.16 | 0.32 | —— | 0.4 | 0.31 | 0.31 | 0.16 | 0.91 | 0.94 | 0.34 | —— | 0.47
19-2 | 加压后-氨（以N计）（mg/L） | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | ＜0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | ＜0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.03
20-2 | 加压后-亚硝酸盐（以N计）（mg/L） | 1 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
21-2 | 加压后-高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L） | 3 | 1.08 | 1.41 | 1.2 | 1.13 | 1.08 | 0.98 | 1.15 | 0.49 | 0.73 | 1.08 | 0.65 | 0.58 | 0.57 | 0.81 | 0.73 | 0.56 | 0.91 | 1.26 | 1.39 | 0.48 | 0.48 | 0.91 | 1.24 | 1.24 | 0.94 | 1.03 | 1.11 | 1.06 | 0.87 | 1.02 | 1.07 | 1.19 | 0.3 | 0.61 | 0.53 | 0.55 | 0.48 | 0.78 | 0.32 | 1.24 | 1.23 | 0.78 | 0.63 | 0.62
22 | 紫外线强度 | 大于70μw/平方厘米 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
检验结果 |  |  | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格
备注：未使用紫外线消毒设备，故无需检测紫外线强度。

## Sheet1 (hidden)
不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | 100 | 0.01 | 0.005 | 0.05 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.05 | 1 | 10 | 0.06 | 0.002 | 15 | 1 | 无异臭、异味 | 无 | 不小于6.5且不大于8.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 1 | 1 | 250 | 250 | 1000 | 450 | 3 | 0.002 | 0.3 | 0.5 | 1 | ≥0.3且≤4
总大肠菌群（MPN/100mL） | 耐热大肠菌群（CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL） | 菌落总数（CFU/mL） | 砷（mg/L） | 镉（mg/L） | 铬（六价）（mg/L） | 铅（mg/L） | 汞（mg/L） | 硒（mg/L） | 氰化物（mg/L） | 氟化物（mg/L） | 硝酸盐氮（mg/L） | 三氯甲烷（mg/L） | 四氯化碳（mg/L） | 色度（度） | 浑浊度（NTU） | 臭和味（无量纲） | 肉眼可见物（无量纲） | pH值（无量纲） | 铝（mg/L） | 铁（mg/L） | 锰（mg/L） | 铜（mg/L） | 锌（mg/L） | 氯化物（mg/L） | 硫酸盐（mg/L） | 溶解性总固体（mg/L） | 总硬度（mg/L） | 耗氧量（mg/L） | 挥发酚类（mg/L） | 阴离子合成洗涤剂（mg/L） | 总α放射性（Bq/L） | 总β放射性（Bq/L） | 游离余氯（mg/L）
未检出 | 未检出 | 未检出 | 1 | 0.00089 | 0.0001 | ＜0.004 | 0.00018 | ＜0.0001 | 0.00032 | ＜0.002 | 0.1 | 1.46 | 0.00497 | ＜0.00021 | ＜5 | ＜0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.39 | 0.094 | ＜0.0045 | 0.0296 | 0.00188 | 0.005 | 7.6 | 9.49 | 139 | 85.1 | 0.78 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.042 | 0.34
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0007 | ＜0.00006 | ＜0.004 | 0.00132 | ＜0.0001 | 0.00034 | ＜0.002 | 0.1 | 1.43 | 0.0318 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.56 | 0.066 | 0.0129 | 0.00153 | 0.00328 | 0.008 | 9.47 | 10.9 | 141 | 96.1 | 0.84 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.059 | 0.35
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00093 | ＜0.00006 | ＜0.004 | 0.00013 | ＜0.0001 | 0.00029 | ＜0.002 | 0.1 | 1.43 | 0.00809 | ＜0.00021 | ＜5 | ＜0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.39 | 0.07 | ＜0.0045 | 0.00519 | 0.00166 | 0.027 | 7.6 | 9.72 | 134 | 84.1 | 0.74 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.048 | 0.41
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0006 | 6e-05 | ＜0.004 | 0.00011 | ＜0.0001 | 0.00027 | ＜0.002 | 0.1 | 1.44 | 0.0378 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.5 | 0.063 | 0.005 | 0.00134 | 0.00125 | 0.003 | 9.47 | 10.9 | 141 | 96.1 | 0.9 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.054 | 0.44
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00057 | 7e-05 | ＜0.004 | 0.00169 | ＜0.0001 | 0.00015 | ＜0.002 | 0.1 | 1.38 | 0.0218 | ＜0.00021 | ＜5 | ＜0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.47 | 0.07 | ＜0.0045 | 0.00385 | 0.0014 | ＜0.001 | 8.44 | 10.2 | 127 | 86.1 | 0.82 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.038 | 0.51
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00047 | 7e-05 | ＜0.004 | 9e-05 | ＜0.0001 | 0.00026 | ＜0.002 | 0.1 | 1.4 | 0.0206 | ＜0.00021 | ＜5 | ＜0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.55 | 0.072 | ＜0.0045 | 0.00362 | 0.00129 | 0.002 | 9.16 | 10 | 132 | 89.1 | 0.87 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.051 | 0.53
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00084 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.36 | 0.0158 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.54 | 0.045 | ＜0.0045 | ＜0.00006 | 0.0014 | 0.001 | 6.82 | 9.34 | 125 | 84.1 | 0.66 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.038 | 0.53
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00078 | ＜0.00006 | ＜0.004 | 7e-05 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.36 | 0.0177 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.58 | 0.049 | 0.0097 | 0.00415 | 0.00117 | 0.005 | 6.86 | 9.3 | 124 | 83.1 | 0.66 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.052 | 0.54
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0008 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.34 | 0.0114 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.53 | 0.051 | ＜0.0045 | 0.00015 | 0.0012 | 0.001 | 6.47 | 9.39 | 125 | 84.1 | 0.6 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.04 | 0.54
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00062 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.38 | 0.0142 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.49 | 0.048 | ＜0.0045 | 0.0018 | 0.00074 | ＜0.001 | 6.84 | 9.8 | 126 | 86.1 | 0.8 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.052 | 0.55
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0006 | 7e-05 | ＜0.004 | 0.00011 | ＜0.0001 | 0.00011 | ＜0.002 | 0.1 | 1.41 | 0.0288 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.49 | 0.068 | ＜0.0045 | 0.00188 | 0.00168 | 0.003 | 9.45 | 10.8 | 138 | 95.1 | 0.94 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.062 | 0.6
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00083 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.37 | 0.0142 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.54 | 0.051 | ＜0.0045 | ＜0.00006 | 0.00128 | 0.018 | 6.82 | 9.28 | 125 | 83.6 | 0.88 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.05 | 0.62
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00042 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.36 | 0.0223 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.59 | 0.082 | ＜0.0045 | 0.00171 | 0.00115 | ＜0.001 | 8.56 | 9.44 | 127 | 84.1 | 0.71 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.058 | 0.67
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00094 | ＜0.00006 | ＜0.004 | 0.00011 | ＜0.0001 | 0.00021 | ＜0.002 | 0.1 | 1.43 | 0.00501 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.45 | 0.081 | ＜0.0045 | 0.0111 | 0.00229 | 0.005 | 7.54 | 9.52 | 131 | 86.1 | 0.8 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.04 | 0.67
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00086 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | 0.00033 | ＜0.002 | 0.1 | 1.44 | 0.0168 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.39 | 0.07 | ＜0.0045 | 0.0031 | 0.00184 | ＜0.001 | 8.12 | 9.49 | 129 | 84.1 | 0.84 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.054 | 0.71
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00033 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.3 | 0.0196 | ＜0.00021 | ＜5 | ＜0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.39 | 0.067 | ＜0.0045 | 0.00098 | 0.00128 | ＜0.001 | 10.8 | 9.51 | 124 | 84.1 | 0.71 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.058 | 0.82
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00036 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | ＜0.1 | 1.5 | 0.0178 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.62 | 0.082 | ＜0.0045 | 0.00066 | 0.00074 | 0.003 | 9.92 | 9.33 | 141 | 95.1 | 0.76 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.04 | 0.87

## Sheet2 (hidden)
氯化物（mg/L） | 9.16 | 7.6 | 8.44 | 6.84 | 10.8 | 6.47 | 8.56 | 9.92 | 9.47 | 9.45 | 9.47 | 8.12 | 7.6 | 7.54 | 6.82 | 6.82 | 6.86
硫酸盐（mg/L） | 10 | 9.49 | 10.2 | 9.8 | 9.51 | 9.39 | 9.44 | 9.33 | 10.9 | 10.8 | 10.9 | 9.49 | 9.72 | 9.52 | 9.28 | 9.34 | 9.3
总硬度（mg/L） | 89.1 | 85.1 | 86.1 | 86.1 | 84.1 | 84.1 | 84.1 | 95.1 | 96.1 | 95.1 | 96.1 | 84.1 | 84.1 | 86.1 | 83.6 | 84.1 | 83.1
| 108.26 | 102.19 | 104.74 | 102.74 | 104.41 | 99.96 | 102.1 | 114.35 | 116.47 | 115.35 | 116.47 | 101.71 | 101.42 | 103.16 | 99.7 | 100.26 | 99.26
溶解性总固体（mg/L） | 132 | 139 | 127 | 126 | 124 | 125 | 127 | 141 | 141 | 138 | 141 | 129 | 134 | 131 | 125 | 125 | 124
| 23.74 | 36.81 | 22.26 | 23.26 | 19.59 | 25.04 | 24.9 | 26.65 | 24.53 | 22.65 | 24.53 | 27.29 | 32.58 | 27.84 | 25.3 | 24.74 | 24.74

## Sheet3 (hidden)
锰
铜
砷
硒
镉
铅