## 出厂水（常规指标）
中山市2024年01月供水水质监测数据汇总 （出厂水（常规指标））
报告编号 |  |  | LC-DHB240001-001-008 | LC-DHB240001-001-009 | LC-DHB240001-001-010 | LC-DHB240001-001-011 | LC-DHB240001-001-012 | LC-DHB240001-001-004 | LC-DHB240001-001-005 | LC-DHB240001-001-006 | LC-DHB240001-001-007 | LC-DHB240001-001-013
受测单位 |  |  | 稔益水厂 | 大丰水厂 | 新涌口水厂 | 黄圃水厂 | 南头水厂 | 东凤水厂 | 小榄水厂 | 小榄永宁水厂 | 古镇水厂 | 东升水厂
序 号 | 指标名称 | 采样日期 点位名称 限值 | 2024.01.18 | 2024.01.15 | 2024.01.15 | 2024.01.17 | 2024.01.17 | 2024.01.08 | 2024.01.08 | 2024.01.08 | 2024.01.08 | 2024.01.08
|  |  | 稔益水厂出厂水检测点 | 大丰水厂出厂水检测点 | 新涌口水厂出厂水检测点 | 黄圃水厂出厂水检测点 | 南头水厂出厂水检测点 | 东凤水厂出厂水检测点 | 小榄水厂出厂水检测点 | 小榄永宁水厂出厂水检测点 | 古镇水厂出厂水检测点 | 东升水厂出厂水检测点
1 | 总大肠菌群 （CFU/100mL） | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 （CFU/100mL） | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 （CFU/mL） | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | 砷 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010
5 | 镉 （mg/L） | 0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
6 | 铬（六价） （mg/L） | 0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025
8 | 汞 （mg/L） | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
9 | 氰化物 （mg/L） | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 （mg/L） | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
11 | 硝酸盐（以N计） （mg/L） | 10 | 1.48 | 1.82 | 1.84 | 1.61 | 1.58 | 1.7 | 1.75 | 1.77 | 1.8 | 1.8
12 | 三氯甲烷 （mg/L） | 0.06 | 0.01 | 0.0133 | 0.00705 | 0.018 | 0.015 | 0.0133 | 0.0148 | 0.0087 | 0.0133 | 0.0131
13 | 一氯二溴甲烷 （mg/L） | 0.1 | 0.00366 | 0.00656 | 0.00293 | 0.00261 | 0.00451 | 0.00234 | 0.00222 | 0.00277 | 0.00416 | 0.00425
14 | 二氯一溴甲烷 （mg/L） | 0.06 | 0.00597 | 0.0101 | 0.00538 | 0.00643 | 0.00608 | 0.00564 | 0.00576 | 0.0051 | 0.00653 | 0.00628
15 | 三溴甲烷 （mg/L） | 0.1 | 0.00265 | 0.00137 | 0.000502 | 0.000327 | 0.00422 | 0.00035 | 0.000273 | 0.00101 | 0.00303 | 0.00357
16 | 三卤甲烷 （三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） （/） | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.329 | 0.469 | 0.241 | 0.437 | 0.439 | 0.343 | 0.368 | 0.268 | 0.402 | 0.401
17 | 二氯乙酸 （mg/L） | 0.05 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020
18 | 三氯乙酸 （mg/L） | 0.1 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010
19 | 溴酸盐 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050
20 | 亚氯酸盐 （mg/L） | 0.7 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04
21 | 氯酸盐 （mg/L） | 0.7 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23
22 | 色度（铂钴色度单位） （度） | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
23 | 浑浊度（散射浑浊度单位） （NTU） | 1 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5
24 | 臭和味 （无量纲） | 无异臭、异味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味
25 | 肉眼可见物 （无量纲） | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
26 | pH值 （无量纲） | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.8 | 7.4 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.8 | 7.7
27 | 铝 （mg/L） | 0.2 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
28 | 铁 （mg/L） | 0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3
29 | 锰 （mg/L） | 0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1
30 | 铜 （mg/L） | 1 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2
31 | 锌 （mg/L） | 1 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
32 | 氯化物 （mg/L） | 250 | 20 | 35 | 23.1 | 18.4 | 15.1 | 17.1 | 15.1 | 15.2 | 18.2 | 18
33 | 硫酸盐 （mg/L） | 250 | 27.1 | 30.9 | 28.5 | 27 | 27.7 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 28.9 | 27.4
34 | 溶解性总固体 （mg/L） | 1000 | 184 | 213 | 195 | 179 | 180 | 184 | 184 | 181 | 189 | 198
35 | 总硬度（以CaCO3计） （mg/L） | 450 | 135 | 137 | 136 | 131 | 132 | 131 | 132 | 135 | 133 | 131
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） （mg/L） | 3 | 0.98 | 1.16 | 1.04 | 1.39 | 1.18 | 1.47 | 1.62 | 1.38 | 1.55 | 1.48
37 | 氨（以N计） （mg/L） | 0.5 | 0.03 | ＜0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02
38 | 总α放射性 （Bq/L） | 0.5（指导值） | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
39 | 总β放射性 （Bq/L） | 1（指导值） | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | 0.11 | ＜0.03 | 0.04 | 0.07
40 | 游离氯 （mg/L） | （与水接触时间≥30min）出厂水限值≤2， 出厂水余量≥0.3 | 0.71 | 1.1 | 0.73 | 0.56 | 0.97 | 0.86 | 0.74 | 0.67 | 1.1 | 0.94
41 | 总氯 （mg/L） | （与水接触时间≥120min）出厂水限值≤3， 出厂水余量≥0.5 | 0.74（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | 1.12（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | 0.75（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | 0.59（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | 1.01（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | 0.89（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | 0.75（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | 0.71（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | 1.14（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | 0.96（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价）
42 | 臭氧 （mg/L） | （与水接触时间≥12min）出厂水限值≤0.3 | ＜0.01（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | ＜0.01（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | ＜0.01（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | ＜0.01（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | ＜0.01（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | ＜0.01（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | ＜0.01（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | ＜0.01（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | ＜0.01（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | ＜0.01（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价）
43 | 二氧化氯 （mg/L） | （与水接触时间≥30min）出厂水限值≤0.8， 出厂水余量≥0.1 | 0.05（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | 0.10（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | 0.11（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | 0.10（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | 0.11（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | 0.13（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | 0.15（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | 0.12（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | 0.09（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | 0.10（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价）
检验结果 |  |  | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格
注:1.限值执行标准为《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）。

## 出厂水（常规指标+扩展指标）
中山市2024年01月供水水质监测数据汇总 （出厂水（常规指标+扩展指标））
报告编号 |  |  | LC-DHB240001-001-001 | LC-DHB240001-001-002 | LC-DHB240001-001-003
受测单位 |  |  | 古鹤水厂 | 马坑水厂 | 田心水厂
序 号 | 指标名称 | 采样日期 点位名称 限值 | 2024.01.12 | 2024.01.12 | 2024.01.12
|  |  | 古鹤水厂出厂水检测点 | 马坑水厂出厂水检测点 | 田心水厂出厂水检测点
1 | 总大肠菌群 （CFU/100mL） | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 （CFU/100mL） | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 （CFU/mL） | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | 砷 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010
5 | 镉 （mg/L） | 0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
6 | 铬（六价） （mg/L） | 0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025
8 | 汞 （mg/L） | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
9 | 氰化物 （mg/L） | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 （mg/L） | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1
11 | 硝酸盐（以N计） （mg/L） | 10 | 0.44 | 0.55 | 0.48
12 | 三氯甲烷 （mg/L） | 0.06 | 0.00897 | 0.0222 | 0.00851
13 | 一氯二溴甲烷 （mg/L） | 0.1 | 0.00201 | 0.00158 | 0.00217
14 | 二氯一溴甲烷 （mg/L） | 0.06 | 0.00472 | 0.00644 | 0.0047
15 | 三溴甲烷 （mg/L） | 0.1 | 0.00039 | ＜0.000041 | ＜0.000041
16 | 三卤甲烷 （三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） （/） | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.252 | 0.493 | 0.242
17 | 二氯乙酸 （mg/L） | 0.05 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020
18 | 三氯乙酸 （mg/L） | 0.1 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010
19 | 溴酸盐 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050
20 | 亚氯酸盐 （mg/L） | 0.7 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04
21 | 氯酸盐 （mg/L） | 0.7 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23
22 | 色度（铂钴色度单位） （度） | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5
23 | 浑浊度（散射浑浊度单位） （NTU） | 1 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5
24 | 臭和味 （无量纲） | 无异臭、异味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味
25 | 肉眼可见物 （无量纲） | 无 | 无 | 无 | 无
26 | pH值 （无量纲） | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4
27 | 铝 （mg/L） | 0.2 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
28 | 铁 （mg/L） | 0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3
29 | 锰 （mg/L） | 0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1
30 | 铜 （mg/L） | 1 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2
31 | 锌 （mg/L） | 1 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
32 | 氯化物 （mg/L） | 250 | 9 | 9.2 | 10.2
33 | 硫酸盐 （mg/L） | 250 | 3.22 | 3.11 | 3.02
34 | 溶解性总固体 （mg/L） | 1000 | 34 | 40 | 35
35 | 总硬度（以CaCO3计） （mg/L） | 450 | 5.4 | 4.5 | 8.2
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） （mg/L） | 3 | 0.93 | 0.8 | 0.98
37 | 氨（以N计） （mg/L） | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.03
38 | 总α放射性 （Bq/L） | 0.5（指导值） | 0.04 | 0.03 | ＜0.02
39 | 总β放射性 （Bq/L） | 1（指导值） | 0.06 | ＜0.03 | ＜0.03
40 | 游离氯 （mg/L） | （与水接触时间≥30min）出厂水限值≤2， 出厂水余量≥0.3 | 0.71 | 1.01 | 0.87
41 | 总氯 （mg/L） | （与水接触时间≥120min）出厂水限值≤3， 出厂水余量≥0.5 | 0.73（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | 1.03（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | 0.89（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价）
42 | 臭氧 （mg/L） | （与水接触时间≥12min）出厂水限值≤0.3 | ＜0.01（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | ＜0.01（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | ＜0.01（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价）
43 | 二氧化氯 （mg/L） | （与水接触时间≥30min）出厂水限值≤0.8， 出厂水余量≥0.1 | 0.10（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | 0.11（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | 0.12（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价）
44 | 贾第鞭毛虫 （个/10L） | ＜1（个/10L） | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1
45 | 隐孢子虫 （个/10L） | ＜1（个/10L） | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1
46 | 锑 （mg/L） | 0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
47 | 钡 （mg/L） | 0.7 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
48 | 铍 （mg/L） | 0.002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002
49 | 硼 （mg/L） | 1 | ＜0.011 | ＜0.011 | ＜0.011
50 | 钼 （mg/L） | 0.07 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005
51 | 镍 （mg/L） | 0.02 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005
52 | 银 （mg/L） | 0.05 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025
53 | 铊 （mg/L） | 0.0001 | ＜0.00001 | ＜0.00001 | ＜0.00001
54 | 硒 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004
55 | 高氯酸盐 （mg/L） | 0.07 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005
56 | 二氯甲烷 （mg/L） | 0.02 | ＜0.0142 | ＜0.0142 | ＜0.0142
57 | 1,2-二氯乙烷 （mg/L） | 0.03 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006
58 | 四氯化碳 （mg/L） | 0.002 | ＜0.0000056 | ＜0.0000056 | ＜0.0000056
59 | 氯乙烯 （mg/L） | 0.001 | ＜0.00017 | ＜0.00017 | ＜0.00017
60 | 1,1-二氯乙烯 （mg/L） | 0.03 | ＜0.00012 | ＜0.00012 | ＜0.00012
61 | 1,2-二氯乙烯（总量） （mg/L） | 0.05 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006
62 | 三氯乙烯 （mg/L） | 0.02 | ＜0.00019 | ＜0.00019 | ＜0.00019
63 | 四氯乙烯 （mg/L） | 0.04 | ＜0.00014 | ＜0.00014 | ＜0.00014
64 | 六氯丁二烯 （mg/L） | 0.0006 | ＜0.00011 | ＜0.00011 | ＜0.00011
65 | 苯 （mg/L） | 0.01 | ＜0.00004 | ＜0.00004 | ＜0.00004
66 | 甲苯 （mg/L） | 0.7 | ＜0.00011 | ＜0.00011 | ＜0.00011
67 | 二甲苯（总量） （mg/L） | 0.5 | ＜0.00005 | ＜0.00005 | ＜0.00005
68 | 苯乙烯 （mg/L） | 0.02 | ＜0.00004 | ＜0.00004 | ＜0.00004
69 | 氯苯 （mg/L） | 0.3 | ＜0.00004 | ＜0.00004 | ＜0.00004
70 | 1,4-二氯苯 （mg/L） | 0.3 | ＜0.00003 | ＜0.00003 | ＜0.00003
71 | 三氯苯（总量） （mg/L） | 0.02 | ＜0.000011 | ＜0.000011 | ＜0.000011
72 | 六氯苯 （mg/L） | 0.001 | ＜0.000021 | ＜0.000021 | ＜0.000021
73 | 七氯 （mg/L） | 0.0004 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002
74 | 马拉硫磷 （mg/L） | 0.25 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
75 | 乐果 （mg/L） | 0.006 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
76 | 灭草松 （mg/L） | 0.3 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
77 | 百菌清 （mg/L） | 0.01 | ＜0.00012 | ＜0.00012 | ＜0.00012
78 | 呋喃丹 （mg/L） | 0.007 | ＜0.000125 | ＜0.000125 | ＜0.000125
79 | 毒死蜱 （mg/L） | 0.03 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
80 | 草甘膦 （mg/L） | 0.7 | ＜0.025 | ＜0.025 | ＜0.025
81 | 敌敌畏 （mg/L） | 0.001 | ＜0.00005 | ＜0.00005 | ＜0.00005
82 | 莠去津 （mg/L） | 0.002 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
83 | 溴氰菊酯 （mg/L） | 0.02 | ＜0.0180 | ＜0.0180 | ＜0.0180
84 | 2,4-滴 （mg/L） | 0.03 | ＜0.00015 | ＜0.00015 | ＜0.00015
85 | 乙草胺 （mg/L） | 0.02 | ＜0.00002 | ＜0.00002 | ＜0.00002
86 | 五氯酚 （mg/L） | 0.009 | ＜0.00099 | ＜0.00099 | ＜0.00099
87 | 2,4,6-三氯酚 （mg/L） | 0.2 | ＜0.00004 | ＜0.00004 | ＜0.00004
88 | 苯并（a）芘 （mg/L） | 1e-05 | ＜0.0000014 | ＜0.0000014 | ＜0.0000014
89 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（mg/L） | 0.008 | ＜0.00041 | ＜0.00041 | ＜0.00041
90 | 丙烯酰胺 （mg/L） | 0.0005 | ＜0.00005 | ＜0.00005 | ＜0.00005
91 | 环氧氯丙烷 （mg/L） | 0.0004 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006
92 | 微囊藻毒素-LR （mg/L） | 0.001 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006
93 | 钠 （mg/L） | 200 | 7.71 | 9.88 | 7.78
94 | 挥发酚类（以苯酚计） （mg/L） | 0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
95 | 阴离子合成洗涤剂 （mg/L） | 0.3 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050
96 | 2-甲基异莰醇 （mg/L） | 1e-05 | ＜0.0000022 | ＜0.0000022 | ＜0.0000022
97 | 土臭素 （mg/L） | 1e-05 | ＜0.0000038 | ＜0.0000038 | ＜0.0000038
检验结果 |  |  | 合格 | 合格 | 合格
注:1.限值执行标准为《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）。

## 管网水（常规指标）
中山市2024年01月供水水质监测数据汇总 （管网水（常规指标））
报告编号 |  |  | LC-DHB240001-001-014 | LC-DHB240001-001-015 | LC-DHB240001-001-016 | LC-DHB240001-001-017 | LC-DHB240001-001-018 | LC-DHB240001-001-019 | LC-DHB240001-001-020 | LC-DHB240001-001-021 | LC-DHB240001-001-022 | LC-DHB240001-001-023 | LC-DHB240001-001-025 | LC-DHB240001-001-026 | LC-DHB240001-001-024
受测单位 |  |  | 东区嘉惠苑 | 石岐区富逸广场32卡 | 西区后山社区党群服务中心 | 南区城南车站 | 五桂山中心幼儿园 | 火炬开发区香晖园小学 | 南朗镇南朗村党群服务中心 | 沙溪镇中山公用水务 | 中山市黄圃镇吴栏村 | 中山市三角镇光明村 | 中山市阜沙镇阜沙村 | 中山市港口镇中南村 | 中山市东凤镇西罟步村
序 号 | 指标名称 | 采样日期 点位名称 限值 | 2024.01.16 | 2024.01.16 | 2024.01.16 | 2024.01.16 | 2024.01.16 | 2024.01.18 | 2024.01.18 | 2024.01.18 | 2024.01.17 | 2024.01.15 | 2024.01.15 | 2024.01.15 | 2024.01.08
|  |  | 东区嘉惠苑小区管网水检测点 | 石岐区富逸广场32卡管网水检测点 | 西区后山社区党群服务中心管网水检测点 | 南区城南车站管网水检测点 | 五桂山中心幼儿园管网水检测点 | 火炬开发区香晖园小学管网水检测点 | 南朗镇南朗村党群服务中心管网水检测点 | 沙溪镇中山公用水务管网水检测点 | 吴栏村农村供水检测点 | 光明村农村供水检测点 | 阜沙村农村供水检测点 | 中南村农村供水检测点 | 西罟步村农村供水检测点
1 | 总大肠菌群 （CFU/100mL） | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 （CFU/100mL） | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 （CFU/mL） | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | 砷 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010
5 | 镉 （mg/L） | 0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
6 | 铬（六价） （mg/L） | 0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025
8 | 汞 （mg/L） | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
9 | 氰化物 （mg/L） | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 （mg/L） | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
11 | 硝酸盐（以N计） （mg/L） | 10 | 1.16 | 1.71 | 1.53 | 1.56 | 0.91 | 1.5 | 0.47 | 1.44 | 1.58 | 1.97 | 1.57 | 1.77 | 1.83
12 | 三氯甲烷 （mg/L） | 0.06 | 0.0124 | 0.0124 | 0.0109 | 0.0131 | 0.0107 | 0.017 | 0.00693 | 0.0128 | 0.0202 | 0.0073 | 0.0097 | 0.0155 | 0.014
13 | 一氯二溴甲烷 （mg/L） | 0.1 | 0.00282 | 0.00266 | 0.00234 | 0.00204 | 0.00202 | 0.00484 | 0.00477 | 0.00372 | 0.00271 | 0.00383 | 0.00156 | 0.00466 | 0.00235
14 | 二氯一溴甲烷 （mg/L） | 0.06 | 0.006 | 0.00578 | 0.00498 | 0.00538 | 0.00482 | 0.00815 | 0.00513 | 0.00559 | 0.00687 | 0.00624 | 0.00379 | 0.00873 | 0.00576
15 | 三溴甲烷 （mg/L） | 0.1 | 0.000516 | 0.000497 | 0.000332 | 0.00037 | 0.000277 | 0.00314 | 0.00502 | 0.00325 | 0.000338 | 0.00071 | 0.000224 | 0.000809 | 0.000309
16 | 三卤甲烷 （三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） （/） | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.34 | 0.335 | 0.291 | 0.332 | 0.282 | 0.499 | 0.299 | 0.376 | 0.482 | 0.271 | 0.243 | 0.459 | 0.356
17 | 二氯乙酸 （mg/L） | 0.05 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020
18 | 三氯乙酸 （mg/L） | 0.1 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010
19 | 溴酸盐 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050
20 | 亚氯酸盐 （mg/L） | 0.7 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04
21 | 氯酸盐 （mg/L） | 0.7 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23
22 | 色度（铂钴色度单位） （度） | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
23 | 浑浊度（散射浑浊度单位） （NTU） | 1 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5
24 | 臭和味 （无量纲） | 无异臭、异味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味
25 | 肉眼可见物 （无量纲） | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
26 | pH值 （无量纲） | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.5 | 7.4 | 7.7 | 7.9 | 7.6 | 7.5 | 7.8 | 7.7
27 | 铝 （mg/L） | 0.2 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
28 | 铁 （mg/L） | 0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3
29 | 锰 （mg/L） | 0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1
30 | 铜 （mg/L） | 1 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2
31 | 锌 （mg/L） | 1 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
32 | 氯化物 （mg/L） | 250 | 20 | 25.1 | 23 | 20.5 | 15 | 21 | 10 | 23 | 16.5 | 24.1 | 17.7 | 27.1 | 18
33 | 硫酸盐 （mg/L） | 250 | 18.3 | 28.7 | 27.6 | 27.5 | 13 | 27.5 | 3.16 | 27.5 | 26.4 | 29.7 | 26.9 | 29.4 | 27.4
34 | 溶解性总固体 （mg/L） | 1000 | 151 | 198 | 192 | 189 | 105 | 180 | 34 | 190 | 177 | 182 | 182 | 202 | 185
35 | 总硬度（以CaCO3计） （mg/L） | 450 | 94.2 | 135 | 134 | 133 | 60.2 | 135 | 5.4 | 137 | 131 | 138 | 135 | 136 | 133
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） （mg/L） | 3 | 1.27 | 1.08 | 1.18 | 1.22 | 1.13 | 1.24 | 0.99 | 1.03 | 1.3 | 1.12 | 1.08 | 1.04 | 1.3
37 | 氨（以N计） （mg/L） | 0.5 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | ＜0.02 | 0.02 | ＜0.02 | 0.02 | ＜0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03
38 | 总α放射性 （Bq/L） | 0.5（指导值） | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.07 | 0.03 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.12 | ＜0.02 | 0.12 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
39 | 总β放射性 （Bq/L） | 1（指导值） | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | 0.04 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03
40 | 游离氯 （mg/L） | （与水接触时间≥30min） 末梢水限值≤2， 末梢水余量≥0.05 | 0.67 | 0.82 | 0.46 | 0.67 | 0.57 | 0.58 | 0.56 | 0.74 | 0.35 | 0.61 | 0.45 | 0.96 | 0.47
41 | 总氯 （mg/L） | （与水接触时间≥120min），末梢水限值≤3， 末梢水余量≥0.05（游离余氯合格，本因子不评价） | 0.69 | 0.84 | 0.47 | 0.69 | 0.59 | 0.6 | 0.58 | 0.79 | 0.38 | 0.63 | 0.47 | 0.98 | 0.51
42 | 臭氧 （mg/L） | （与水接触时间≥12min），末梢水限值≤0.3， 末梢水余量≥0.02（游离余氯合格，本因子不评价） | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01
43 | 二氧化氯 （mg/L） | （与水接触时间≥30min），末梢水限值≤0.8， 末梢水余量≥0.02（游离余氯合格，本因子不评价） | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.07
检验结果 |  |  | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格
注:1.限值执行标准为《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）。

## 二次供水
中山市2024年01月供水水质监测数据汇总（二次供水（22项））
报告编号 |  |  | LC-DHB240001-001-027 | LC-DHB240001-001-029 | LC-DHB240001-001-041 | LC-DHB240001-001-044 | LC-DHB240001-001-067 | LC-DHB240001-001-072 | LC-DHB240001-001-079 | LC-DHB240001-001-081 | LC-DHB240001-001-083 | LC-DHB240001-001-084 | LC-DHB240001-001-085 | LC-DHB240001-001-086 | LC-DHB240001-001-030 | LC-DHB240001-001-031 | LC-DHB240001-001-034 | LC-DHB240001-001-035 | LC-DHB240001-001-036 | LC-DHB240001-001-037 | LC-DHB240001-001-046 | LC-DHB240001-001-047 | LC-DHB240001-001-048 | LC-DHB240001-001-053 | LC-DHB240001-001-054 | LC-DHB240001-001-055 | LC-DHB240001-001-056 | LC-DHB240001-001-057 | LC-DHB240001-001-060 | LC-DHB240001-001-061 | LC-DHB240001-001-062 | LC-DHB240001-001-063 | LC-DHB240001-001-065 | LC-DHB240001-001-070 | LC-DHB240001-001-071 | LC-DHB240001-001-073 | LC-DHB240001-001-077 | LC-DHB240001-001-078 | LC-DHB240001-001-028 | LC-DHB240001-001-032 | LC-DHB240001-001-033 | LC-DHB240001-001-038 | LC-DHB240001-001-039 | LC-DHB240001-001-040 | LC-DHB240001-001-049 | LC-DHB240001-001-050 | LC-DHB240001-001-051 | LC-DHB240001-001-052 | LC-DHB240001-001-058 | LC-DHB240001-001-059 | LC-DHB240001-001-064 | LC-DHB240001-001-066 | LC-DHB240001-001-068 | LC-DHB240001-001-069 | LC-DHB240001-001-074 | LC-DHB240001-001-075 | LC-DHB240001-001-076 | LC-DHB240001-001-080 | LC-DHB240001-001-082 | LC-DHB240001-001-042 | LC-DHB240001-001-043
受测单位 |  |  | 尚美居 | 胜景新庭苑 | 雅德花园 | 银座名居 | 金港湾 | 美丽花园 | 万科金悦华庭 | 百花园 | 美加一期 | 维港湾 | 美加二期 | 美加三期 | 盈晖雅苑 | 远洋锦尚 | 丽城乐意居一期 | 丽城乐意居二期 | 丽城乐意居三、四期 | 万通豪庭 | 旭日华庭 | 旭日锦帆寓 | 景怡新村 | 雍泉山庄二期 | 雍泉山庄三期 | 雅居乐逸湖居 | 雅居乐悦景园 | 雅居乐岭峰 | 雅居乐花园新城一期 | 三乡雅居乐花园佰利山 | 绿榕居 | 小琅环一号 | 天韵花园 | 富丽达金筑美居 | 海伦堡花园 | 洲际新天 | 绿杨居 | 兰亭叙花园 | 德政尚品 | 万科金色家园24栋-1 | 万科金色家园29栋 | 裕港豪庭二期 | 裕港豪庭一期 | 城市绿洲 | 凯悦名门 | 怡福阳光花园 | 幸福湾 | 畔山中心城 | 雅居乐璟峰(中低区泵房） | 雅居乐璟峰(高区泵房） | 薪愿居 | 雅居乐钟楼 | 金山城 | 汇翠山庄 | 骏逸华庭 | 骏景雅苑 | 中环星座 | 雅怡居 | 志洪家园 | 顺景半山豪庭 | 阳光假日花园
序 号 | 指标名称 | 采样日期 点位名称 限值 | 2024.01.23 | 2024.01.19 | 2024.01.22 | 2024.01.25 | 2024.01.19 | 2024.01.19 | 2024.01.19 | 2024.01.23 | 2024.01.23 | 2024.01.22 | 2024.01.25 | 2024.01.23 | 2024.01.02 | 2024.01.02 | 2024.01.02 | 2024.01.02 | 2024.01.02 | 2024.01.02 | 2024.01.02 | 2024.01.02 | 2024.01.04 | 2024.01.04 | 2024.01.04 | 2024.01.04 | 2024.01.04 | 2024.01.05 | 2024.01.05 | 2024.01.04 | 2024.01.05 | 2024.01.05 | 2024.01.05 | 2024.01.03 | 2024.01.03 | 2024.01.03 | 2024.01.03 | 2024.01.03 | 2024.01.02 | 2024.01.11 | 2024.01.11 | 2024.01.11 | 2024.01.11 | 2024.01.11 | 2024.01.09 | 2024.01.09 | 2024.01.09 | 2024.01.09 | 2024.01.09 | 2024.01.09 | 2024.01.09 | 2024.01.05 | 2024.01.10 | 2024.01.10 | 2024.01.10 | 2024.01.10 | 2024.01.10 | 2024.01.10 | 2024.01.10 | 2024.01.17 | 2024.01.17
|  |  | 尚美居18栋1103房二次供水检测点 | 胜景新庭苑A栋806二次供水检测点 | 雅德花园9栋门口旁二次供水检测点 | 银座名居2栋604二次供水检测点 | 金港湾C栋1208房二次供水检测点 | 美丽花园物业管理处二次供水检测点 | 万科金悦华庭水泵房二次供水检测点 | 百花园物业管理处二次供水检测点 | 美加一期11栋1101房二次供水检测点 | 维港湾水泵房二次供水检测点 | 美加二期16栋A座1002二次供水检测点 | 美加三期水泵房二次供水检测点 | 盈晖雅苑（迎晖阁）2栋1001二次供水检测点 | 远洋锦尚水泵房二次供水检测点 | 丽城乐意居一期2B栋6楼601房二次供水检测点 | 丽城乐意居二期水泵房二次供水检测点 | 丽城乐意居三、四期水泵房二次供水检测点 | 万通豪庭1楼二次供水检测点 | 旭日华庭3楼花园二次供水检测点 | 旭日锦帆寓1栋804房二次供水检测点 | 景怡新村水泵房二次供水检测点 | 雍泉山庄二期3栋1楼洗手间二次供水检测点 | 雍泉山庄三期物业管理处二次供水检测点 | 雅居乐逸湖居水泵房外二次供水检测点 | 雅居乐悦景园31-1栋1楼二次供水检测点 | 雅居乐岭峰保安室二次供水检测点 | 雅居乐花园新城一期水泵房外二次供水检测点 | 三乡雅居乐花园佰利山会所门口二次供水检测点 | 绿榕居物业管理处二次供水检测点 | 小琅环一号物业管理处二次供水检测点 | 天韵花园水泵房二次供水检测点 | 富丽达金筑美居水泵房二次供水检测点 | 海伦堡花园水泵房二次供水检测点 | 洲际新天水泵房二次供水检测点 | 绿杨居水泵房二次供水检测点 | 兰亭叙花园水泵房二次供水检测点 | 德政尚品1栋1座1106房二次供水检测点 | 万科金色家园24栋-1水泵房二次供水检测点 | 万科金色家园29栋水泵房二次供水检测点 | 裕港豪庭二期7栋1303二次供水检测点 | 裕港豪庭一期水泵房二次供水检测点 | 城市绿洲水泵房二次供水检测点 | 凯悦名门水泵房二次供水检测点 | 怡福阳光花园12栋6楼606房二次供水检测点 | 幸福湾水泵房二次供水检测点 | 畔山中心城水泵房二次供水检测点 | 雅居乐璟峰(中低区泵房）水泵房二次供水检测点 | 雅居乐璟峰(高区泵房）水泵房二次供水检测点 | 薪愿居水泵房二次供水检测点 | 雅居乐钟楼手机店二次供水检测点 | 金山城水泵房二次供水检测点 | 汇翠山庄水泵房二次供水检测点 | 骏逸华庭水泵房二次供水检测点 | 骏景雅苑水泵房二次供水检测点 | 中环星座水泵房二次供水检测点 | 雅怡居水泵房二次供水检测点 | 志洪家园水泵房二次供水检测点 | 顺景半山豪庭物业管理处二次供水检测点 | 阳光假日花园1区水泵房二次供水检测点
1 | 浑浊度（散射浑浊度单位） （NTU） | 1 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5
2 | 色度（铂钴色度单位） （度） | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
3 | 臭和味 （无量纲） | 无异臭、异味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味
4 | 肉眼可见物 （无量纲） | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
5 | 游离氯 （mg/L） | （与水接触时间≥30min）末梢水限值≤2， 末梢水余量≥0.05 | 0.34 | 0.63 | 0.24 | 0.36 | 0.25 | 0.3 | 0.37 | 0.29 | 0.11 | 0.1 | 0.21 | 0.39 | 0.41 | 0.62 | 0.65 | 0.66 | 0.61 | 0.4 | 0.41 | 0.36 | 0.6 | 0.38 | 0.4 | 0.67 | 0.61 | 0.64 | 0.4 | 0.8 | 0.34 | 0.36 | 0.48 | 0.85 | 0.74 | 0.89 | 0.77 | 0.67 | 0.26 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.63 | 0.6 | 0.93 | 0.6 | 0.58 | 0.35 | 1.43 | 0.39 | 0.54 | 0.63 | 0.75 | 0.69 | 0.69 | 0.48 | 0.52 | 0.25 | 0.2
6 | 菌落总数 （CFU/mL） | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
7 | 总大肠菌群 （CFU/100mL） | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
8 | pH值 （无量纲） | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.6 | 7.5 | 7.7 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 7.8 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 7.4 | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.9 | 7.9
9 | 总硬度（以CaCO3计） （mg/L） | 450 | 136 | 133 | 132 | 138 | 135 | 135 | 134 | 131 | 131 | 133 | 139 | 135 | 129 | 133 | 132 | 131 | 130 | 131 | 130 | 131 | 131 | 120 | 118 | 132 | 132 | 135 | 137 | 133 | 131 | 130 | 133 | 131 | 133 | 130 | 131 | 130 | 124 | 135 | 140 | 146 | 139 | 143 | 94.3 | 94.3 | 52.6 | 7.5 | 79.3 | 75 | 11.4 | 118 | 83.6 | 87.8 | 84.8 | 86.1 | 86.6 | 81.4 | 84.8 | 130 | 132
10 | 氯化物 （mg/L） | 250 | 29.2 | 22 | 17.1 | 16.1 | 20 | 22 | 22 | 20.1 | 16.1 | 16.1 | 15.1 | 18 | 25.1 | 17 | 17.1 | 19.1 | 18.7 | 17 | 21 | 19 | 18.2 | 20 | 17.1 | 19.5 | 18 | 18 | 19.1 | 17.9 | 19.5 | 19.9 | 19 | 20.1 | 17.1 | 19 | 19.1 | 18 | 23 | 15 | 16 | 29 | 33 | 31 | 19 | 19 | 13 | 9 | 16.9 | 15.9 | 9 | 20 | 18 | 18.1 | 19.6 | 17.8 | 18 | 19 | 17.7 | 19.5 | 17.1
11 | 硝酸盐（以N计） （mg/L） | 10 | 1.46 | 1.42 | 1.56 | 1.56 | 1.5 | 1.56 | 1.52 | 1.54 | 1.47 | 1.66 | 1.53 | 1.51 | 1.81 | 1.8 | 1.84 | 1.82 | 1.85 | 1.8 | 2 | 2 | 1.9 | 1.75 | 1.72 | 1.91 | 1.9 | 1.94 | 1.96 | 1.94 | 1.9 | 1.82 | 1.93 | 1.86 | 1.87 | 1.86 | 1.82 | 1.88 | 1.78 | 1.73 | 1.73 | 1.84 | 1.82 | 1.83 | 1.05 | 1.08 | 0.84 | 0.43 | 0.95 | 0.91 | 0.52 | 1.64 | 1.1 | 1.13 | 0.41 | 1.12 | 1.14 | 1.16 | 1.16 | 1.62 | 1.63
12 | 挥发酚类（以苯酚计） （mg/L） | 0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
13 | 氰化物 （mg/L） | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
14 | 砷 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010
15 | 铬（六价） （mg/L） | 0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
16 | 铁 （mg/L） | 0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3
17 | 锰 （mg/L） | 0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1
18 | 铅 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025
19-1 | 加压前-氨（以N计）（mg/L） | 0.5 | 0.02 | 0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ＜0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | —— | —— | —— | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | —— | —— | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ＜0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ＜0.02 | 0.03 | 0.03 | —— | 0.02 | 0.03 | 0.04 | ＜0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | —— | ＜0.02
20-1 | 加压前-亚硝酸盐（以N计）（mg/L） | 1 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | —— | —— | —— | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | —— | —— | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | —— | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | —— | ＜0.001
21-1 | 加压前-高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L） | 3 | 1.01 | 0.89 | 1.04 | 0.95 | 0.99 | 1.02 | 1.1 | 1.16 | 1.17 | 0.86 | 0.97 | 1.05 | 1.33 | 1.41 | 1.33 | 1.33 | 1.5 | 1.41 | 1.41 | 1.42 | —— | —— | —— | 0.84 | 0.97 | 0.84 | 0.9 | 0.87 | —— | —— | 1.02 | 1.07 | 1.07 | 0.99 | 1.15 | 0.98 | 1.24 | 1.21 | 1.12 | 1.09 | 1.17 | 1.07 | 1.17 | 1.1 | 0.8 | 0.99 | 1.01 | 1.06 | —— | 0.92 | 0.89 | 0.71 | 0.94 | 0.97 | 0.86 | 0.89 | 0.8 | —— | 1.17
19-2 | 加压后-氨（以N计）（mg/L） | 0.5 | 0.03 | 0.03 | ＜0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | ＜0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ＜0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02
20-2 | 加压后-亚硝酸盐（以N计）（mg/L） | 1 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
21-2 | 加压后-高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L） | 3 | 1.11 | 0.96 | 1.13 | 1.05 | 1.06 | 1.12 | 1.22 | 1.22 | 1.21 | 0.96 | 1.09 | 1.14 | 1.42 | 1.57 | 1.38 | 1.4 | 1.69 | 1.5 | 1.43 | 1.59 | 0.99 | 0.89 | 1.13 | 0.99 | 1.05 | 0.99 | 1.17 | 1.05 | 0.91 | 1.08 | 1.24 | 1.25 | 1.11 | 1.08 | 1.22 | 1.08 | 1.33 | 1.29 | 1.21 | 1.24 | 1.24 | 1.28 | 1.33 | 1.32 | 0.99 | 1.05 | 1.24 | 1.24 | 0.92 | 1.01 | 0.97 | 0.86 | 1 | 1.02 | 0.94 | 0.96 | 0.88 | 1.22 | 1.3
22 | 紫外线强度 | 大于70μw/平方厘米 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
检验结果 |  |  | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格
备注：未使用紫外线消毒设备，故无需检测紫外线强度。

## Sheet1 (hidden)
不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | 100 | 0.01 | 0.005 | 0.05 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.05 | 1 | 10 | 0.06 | 0.002 | 15 | 1 | 无异臭、异味 | 无 | 不小于6.5且不大于8.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 1 | 1 | 250 | 250 | 1000 | 450 | 3 | 0.002 | 0.3 | 0.5 | 1 | ≥0.3且≤4
总大肠菌群（MPN/100mL） | 耐热大肠菌群（CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL） | 菌落总数（CFU/mL） | 砷（mg/L） | 镉（mg/L） | 铬（六价）（mg/L） | 铅（mg/L） | 汞（mg/L） | 硒（mg/L） | 氰化物（mg/L） | 氟化物（mg/L） | 硝酸盐氮（mg/L） | 三氯甲烷（mg/L） | 四氯化碳（mg/L） | 色度（度） | 浑浊度（NTU） | 臭和味（无量纲） | 肉眼可见物（无量纲） | pH值（无量纲） | 铝（mg/L） | 铁（mg/L） | 锰（mg/L） | 铜（mg/L） | 锌（mg/L） | 氯化物（mg/L） | 硫酸盐（mg/L） | 溶解性总固体（mg/L） | 总硬度（mg/L） | 耗氧量（mg/L） | 挥发酚类（mg/L） | 阴离子合成洗涤剂（mg/L） | 总α放射性（Bq/L） | 总β放射性（Bq/L） | 游离余氯（mg/L）
未检出 | 未检出 | 未检出 | 1 | 0.00089 | 0.0001 | ＜0.004 | 0.00018 | ＜0.0001 | 0.00032 | ＜0.002 | 0.1 | 1.46 | 0.00497 | ＜0.00021 | ＜5 | ＜0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.39 | 0.094 | ＜0.0045 | 0.0296 | 0.00188 | 0.005 | 7.6 | 9.49 | 139 | 85.1 | 0.78 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.042 | 0.34
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0007 | ＜0.00006 | ＜0.004 | 0.00132 | ＜0.0001 | 0.00034 | ＜0.002 | 0.1 | 1.43 | 0.0318 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.56 | 0.066 | 0.0129 | 0.00153 | 0.00328 | 0.008 | 9.47 | 10.9 | 141 | 96.1 | 0.84 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.059 | 0.35
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00093 | ＜0.00006 | ＜0.004 | 0.00013 | ＜0.0001 | 0.00029 | ＜0.002 | 0.1 | 1.43 | 0.00809 | ＜0.00021 | ＜5 | ＜0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.39 | 0.07 | ＜0.0045 | 0.00519 | 0.00166 | 0.027 | 7.6 | 9.72 | 134 | 84.1 | 0.74 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.048 | 0.41
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0006 | 6e-05 | ＜0.004 | 0.00011 | ＜0.0001 | 0.00027 | ＜0.002 | 0.1 | 1.44 | 0.0378 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.5 | 0.063 | 0.005 | 0.00134 | 0.00125 | 0.003 | 9.47 | 10.9 | 141 | 96.1 | 0.9 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.054 | 0.44
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00057 | 7e-05 | ＜0.004 | 0.00169 | ＜0.0001 | 0.00015 | ＜0.002 | 0.1 | 1.38 | 0.0218 | ＜0.00021 | ＜5 | ＜0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.47 | 0.07 | ＜0.0045 | 0.00385 | 0.0014 | ＜0.001 | 8.44 | 10.2 | 127 | 86.1 | 0.82 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.038 | 0.51
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00047 | 7e-05 | ＜0.004 | 9e-05 | ＜0.0001 | 0.00026 | ＜0.002 | 0.1 | 1.4 | 0.0206 | ＜0.00021 | ＜5 | ＜0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.55 | 0.072 | ＜0.0045 | 0.00362 | 0.00129 | 0.002 | 9.16 | 10 | 132 | 89.1 | 0.87 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.051 | 0.53
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00084 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.36 | 0.0158 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.54 | 0.045 | ＜0.0045 | ＜0.00006 | 0.0014 | 0.001 | 6.82 | 9.34 | 125 | 84.1 | 0.66 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.038 | 0.53
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00078 | ＜0.00006 | ＜0.004 | 7e-05 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.36 | 0.0177 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.58 | 0.049 | 0.0097 | 0.00415 | 0.00117 | 0.005 | 6.86 | 9.3 | 124 | 83.1 | 0.66 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.052 | 0.54
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0008 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.34 | 0.0114 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.53 | 0.051 | ＜0.0045 | 0.00015 | 0.0012 | 0.001 | 6.47 | 9.39 | 125 | 84.1 | 0.6 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.04 | 0.54
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00062 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.38 | 0.0142 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.49 | 0.048 | ＜0.0045 | 0.0018 | 0.00074 | ＜0.001 | 6.84 | 9.8 | 126 | 86.1 | 0.8 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.052 | 0.55
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0006 | 7e-05 | ＜0.004 | 0.00011 | ＜0.0001 | 0.00011 | ＜0.002 | 0.1 | 1.41 | 0.0288 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.49 | 0.068 | ＜0.0045 | 0.00188 | 0.00168 | 0.003 | 9.45 | 10.8 | 138 | 95.1 | 0.94 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.062 | 0.6
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00083 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.37 | 0.0142 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.54 | 0.051 | ＜0.0045 | ＜0.00006 | 0.00128 | 0.018 | 6.82 | 9.28 | 125 | 83.6 | 0.88 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.05 | 0.62
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00042 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.36 | 0.0223 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.59 | 0.082 | ＜0.0045 | 0.00171 | 0.00115 | ＜0.001 | 8.56 | 9.44 | 127 | 84.1 | 0.71 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.058 | 0.67
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00094 | ＜0.00006 | ＜0.004 | 0.00011 | ＜0.0001 | 0.00021 | ＜0.002 | 0.1 | 1.43 | 0.00501 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.45 | 0.081 | ＜0.0045 | 0.0111 | 0.00229 | 0.005 | 7.54 | 9.52 | 131 | 86.1 | 0.8 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.04 | 0.67
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00086 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | 0.00033 | ＜0.002 | 0.1 | 1.44 | 0.0168 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.39 | 0.07 | ＜0.0045 | 0.0031 | 0.00184 | ＜0.001 | 8.12 | 9.49 | 129 | 84.1 | 0.84 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.054 | 0.71
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00033 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.3 | 0.0196 | ＜0.00021 | ＜5 | ＜0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.39 | 0.067 | ＜0.0045 | 0.00098 | 0.00128 | ＜0.001 | 10.8 | 9.51 | 124 | 84.1 | 0.71 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.058 | 0.82
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00036 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | ＜0.1 | 1.5 | 0.0178 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.62 | 0.082 | ＜0.0045 | 0.00066 | 0.00074 | 0.003 | 9.92 | 9.33 | 141 | 95.1 | 0.76 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.04 | 0.87

## Sheet2 (hidden)
氯化物（mg/L） | 9.16 | 7.6 | 8.44 | 6.84 | 10.8 | 6.47 | 8.56 | 9.92 | 9.47 | 9.45 | 9.47 | 8.12 | 7.6 | 7.54 | 6.82 | 6.82 | 6.86
硫酸盐（mg/L） | 10 | 9.49 | 10.2 | 9.8 | 9.51 | 9.39 | 9.44 | 9.33 | 10.9 | 10.8 | 10.9 | 9.49 | 9.72 | 9.52 | 9.28 | 9.34 | 9.3
总硬度（mg/L） | 89.1 | 85.1 | 86.1 | 86.1 | 84.1 | 84.1 | 84.1 | 95.1 | 96.1 | 95.1 | 96.1 | 84.1 | 84.1 | 86.1 | 83.6 | 84.1 | 83.1
| 108.26 | 102.19 | 104.74 | 102.74 | 104.41 | 99.96 | 102.1 | 114.35 | 116.47 | 115.35 | 116.47 | 101.71 | 101.42 | 103.16 | 99.7 | 100.26 | 99.26
溶解性总固体（mg/L） | 132 | 139 | 127 | 126 | 124 | 125 | 127 | 141 | 141 | 138 | 141 | 129 | 134 | 131 | 125 | 125 | 124
| 23.74 | 36.81 | 22.26 | 23.26 | 19.59 | 25.04 | 24.9 | 26.65 | 24.53 | 22.65 | 24.53 | 27.29 | 32.58 | 27.84 | 25.3 | 24.74 | 24.74

## Sheet3 (hidden)
锰
铜
砷
硒
镉
铅