## 出厂水（常规指标）
中山市2024年02月供水水质监测数据汇总 （出厂水（常规指标））
报告编号 |  |  | LC-DHB240001-002-002 | LC-DHB240001-002-003 | LC-DHB240001-002-004
受测单位 |  |  | 三乡南龙水厂 | 南镇水厂 | 坦洲水厂
序 号 | 指标名称 | 采样日期 点位名称 限值 | 2024.02.02 | 2024.02.02 | 2024.02.02
|  |  | 三乡南龙水厂出厂水检测点 | 南镇水厂出厂水检测点 | 坦洲水厂出厂水检测点
1 | 总大肠菌群 （CFU/100mL） | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 （CFU/100mL） | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 （CFU/mL） | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | 砷 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010
5 | 镉 （mg/L） | 0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
6 | 铬（六价） （mg/L） | 0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025
8 | 汞 （mg/L） | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
9 | 氰化物 （mg/L） | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 （mg/L） | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2
11 | 硝酸盐（以N计） （mg/L） | 10 | 1.89 | 1.8 | 1.76
12 | 三氯甲烷 （mg/L） | 0.06 | 0.00723 | 0.00751 | 0.0128
13 | 一氯二溴甲烷 （mg/L） | 0.1 | 0.00197 | 0.0019 | 0.00178
14 | 二氯一溴甲烷 （mg/L） | 0.06 | 0.00377 | 0.0039 | 0.0047
15 | 三溴甲烷 （mg/L） | 0.1 | 0.00113 | 0.000271 | 0.000283
16 | 三卤甲烷 （三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） （/） | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.214 | 0.212 | 0.312
17 | 二氯乙酸 （mg/L） | 0.05 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020
18 | 三氯乙酸 （mg/L） | 0.1 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010
19 | 溴酸盐 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050
20 | 亚氯酸盐 （mg/L） | 0.7 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04
21 | 氯酸盐 （mg/L） | 0.7 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23
22 | 色度（铂钴色度单位） （度） | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5
23 | 浑浊度（散射浑浊度单位） （NTU） | 1 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5
24 | 臭和味 （无量纲） | 无异臭、异味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味
25 | 肉眼可见物 （无量纲） | 无 | 无 | 无 | 无
26 | pH值 （无量纲） | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.4 | 7.4 | 7.6
27 | 铝 （mg/L） | 0.2 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
28 | 铁 （mg/L） | 0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3
29 | 锰 （mg/L） | 0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1
30 | 铜 （mg/L） | 1 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2
31 | 锌 （mg/L） | 1 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
32 | 氯化物 （mg/L） | 250 | 16.9 | 16.7 | 16.9
33 | 硫酸盐 （mg/L） | 250 | 28.3 | 27.9 | 28.6
34 | 溶解性总固体 （mg/L） | 1000 | 195 | 191 | 192
35 | 总硬度（以CaCO3计） （mg/L） | 450 | 147 | 141 | 146
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） （mg/L） | 3 | 0.46 | 0.48 | 0.55
37 | 氨（以N计） （mg/L） | 0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.04
38 | 总α放射性 （Bq/L） | 0.5（指导值） | 0.09 | ＜0.02 | 0.12
39 | 总β放射性 （Bq/L） | 1（指导值） | 0.06 | ＜0.03 | 0.04
40 | 游离氯 （mg/L） | （与水接触时间≥30min）出厂水限值≤2， 出厂水余量≥0.3 | 0.66 | 0.57 | 0.63
41 | 总氯 （mg/L） | （与水接触时间≥120min）出厂水限值≤3， 出厂水余量≥0.5 | 0.73（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | 0.62（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | 0.68（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价）
42 | 臭氧 （mg/L） | （与水接触时间≥12min）出厂水限值≤0.3 | ＜0.01（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | ＜0.01（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | ＜0.01（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价）
43 | 二氧化氯 （mg/L） | （与水接触时间≥30min）出厂水限值≤0.8， 出厂水余量≥0.1 | 0.13（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | 0.10（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | 0.12（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价）
检验结果 |  |  | 合格 | 合格 | 合格
注:1.限值执行标准为《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）。

## 出厂水（常规指标+扩展指标）
中山市2024年02月供水水质监测数据汇总 （出厂水（常规指标+扩展指标））
报告编号 |  |  | LC-DHB240001-002-001
受测单位 |  |  | 长江水厂
序 号 | 指标名称 | 采样日期 点位名称 限值 | 2024.02.01
长江水厂出厂水检测点
1 | 总大肠菌群 （CFU/100mL） | 不应检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 （CFU/100mL） | 不应检出 | 未检出
3 | 菌落总数 （CFU/mL） | 100 | 未检出
4 | 砷 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0010
5 | 镉 （mg/L） | 0.005 | ＜0.0005
6 | 铬（六价） （mg/L） | 0.05 | ＜0.004
7 | 铅 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0025
8 | 汞 （mg/L） | 0.001 | ＜0.0001
9 | 氰化物 （mg/L） | 0.05 | ＜0.002
10 | 氟化物 （mg/L） | 1 | ＜0.1
11 | 硝酸盐（以N计） （mg/L） | 10 | 0.38
12 | 三氯甲烷 （mg/L） | 0.06 | 0.0141
13 | 一氯二溴甲烷 （mg/L） | 0.1 | 0.00186
14 | 二氯一溴甲烷 （mg/L） | 0.06 | 0.00526
15 | 三溴甲烷 （mg/L） | 0.1 | 0.000648
16 | 三卤甲烷 （三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） （/） | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.348
17 | 二氯乙酸 （mg/L） | 0.05 | ＜0.0020
18 | 三氯乙酸 （mg/L） | 0.1 | ＜0.0010
19 | 溴酸盐 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0050
20 | 亚氯酸盐 （mg/L） | 0.7 | ＜0.04
21 | 氯酸盐 （mg/L） | 0.7 | ＜0.23
22 | 色度（铂钴色度单位） （度） | 15 | ＜5
23 | 浑浊度（散射浑浊度单位） （NTU） | 1 | ＜0.5
24 | 臭和味 （无量纲） | 无异臭、异味 | 无异臭、无味
25 | 肉眼可见物 （无量纲） | 无 | 无
26 | pH值 （无量纲） | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.7
27 | 铝 （mg/L） | 0.2 | ＜0.010
28 | 铁 （mg/L） | 0.3 | ＜0.3
29 | 锰 （mg/L） | 0.1 | ＜0.1
30 | 铜 （mg/L） | 1 | ＜0.2
31 | 锌 （mg/L） | 1 | ＜0.05
32 | 氯化物 （mg/L） | 250 | 8
33 | 硫酸盐 （mg/L） | 250 | 2.34
34 | 溶解性总固体 （mg/L） | 1000 | 30
35 | 总硬度（以CaCO3计） （mg/L） | 450 | 5.9
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） （mg/L） | 3 | 1.14
37 | 氨（以N计） （mg/L） | 0.5 | 0.03
38 | 总α放射性 （Bq/L） | 0.5（指导值） | ＜0.02
39 | 总β放射性 （Bq/L） | 1（指导值） | ＜0.03
40 | 游离氯 （mg/L） | （与水接触时间≥30min）出厂水限值≤2， 出厂水余量≥0.3 | 0.68
41 | 总氯 （mg/L） | （与水接触时间≥120min）出厂水限值≤3， 出厂水余量≥0.5 | 0.72（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价）
42 | 臭氧 （mg/L） | （与水接触时间≥12min）出厂水限值≤0.3 | ＜0.01（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价）
43 | 二氧化氯 （mg/L） | （与水接触时间≥30min）出厂水限值≤0.8， 出厂水余量≥0.1 | 0.11（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价）
44 | 贾第鞭毛虫 （个/10L） | ＜1（个/10L） | ＜0.1
45 | 隐孢子虫 （个/10L） | ＜1（个/10L） | ＜0.1
46 | 锑 （mg/L） | 0.005 | ＜0.0005
47 | 钡 （mg/L） | 0.7 | ＜0.010
48 | 铍 （mg/L） | 0.002 | ＜0.0002
49 | 硼 （mg/L） | 1 | ＜0.011
50 | 钼 （mg/L） | 0.07 | ＜0.005
51 | 镍 （mg/L） | 0.02 | ＜0.005
52 | 银 （mg/L） | 0.05 | ＜0.0025
53 | 铊 （mg/L） | 0.0001 | ＜0.00001
54 | 硒 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0004
55 | 高氯酸盐 （mg/L） | 0.07 | ＜0.005
56 | 二氯甲烷 （mg/L） | 0.02 | ＜0.0142
57 | 1,2-二氯乙烷 （mg/L） | 0.03 | ＜0.00006
58 | 四氯化碳 （mg/L） | 0.002 | ＜0.0000056
59 | 氯乙烯 （mg/L） | 0.001 | ＜0.00017
60 | 1,1-二氯乙烯 （mg/L） | 0.03 | ＜0.00012
61 | 1,2-二氯乙烯（总量） （mg/L） | 0.05 | ＜0.00006
62 | 三氯乙烯 （mg/L） | 0.02 | ＜0.00019
63 | 四氯乙烯 （mg/L） | 0.04 | ＜0.00014
64 | 六氯丁二烯 （mg/L） | 0.0006 | ＜0.00011
65 | 苯 （mg/L） | 0.01 | ＜0.00004
66 | 甲苯 （mg/L） | 0.7 | ＜0.00011
67 | 二甲苯（总量） （mg/L） | 0.5 | ＜0.00005
68 | 苯乙烯 （mg/L） | 0.02 | ＜0.00004
69 | 氯苯 （mg/L） | 0.3 | ＜0.00004
70 | 1,4-二氯苯 （mg/L） | 0.3 | ＜0.00003
71 | 三氯苯（总量） （mg/L） | 0.02 | ＜0.000011
72 | 六氯苯 （mg/L） | 0.001 | ＜0.000021
73 | 七氯 （mg/L） | 0.0004 | ＜0.0002
74 | 马拉硫磷 （mg/L） | 0.25 | ＜0.0001
75 | 乐果 （mg/L） | 0.006 | ＜0.0001
76 | 灭草松 （mg/L） | 0.3 | ＜0.0005
77 | 百菌清 （mg/L） | 0.01 | ＜0.00012
78 | 呋喃丹 （mg/L） | 0.007 | ＜0.000125
79 | 毒死蜱 （mg/L） | 0.03 | ＜0.002
80 | 草甘膦 （mg/L） | 0.7 | ＜0.025
81 | 敌敌畏 （mg/L） | 0.001 | ＜0.00005
82 | 莠去津 （mg/L） | 0.002 | ＜0.0005
83 | 溴氰菊酯 （mg/L） | 0.02 | ＜0.0180
84 | 2,4-滴 （mg/L） | 0.03 | ＜0.00015
85 | 乙草胺 （mg/L） | 0.02 | ＜0.00002
86 | 五氯酚 （mg/L） | 0.009 | ＜0.00099
87 | 2,4,6-三氯酚 （mg/L） | 0.2 | ＜0.00004
88 | 苯并（a）芘 （mg/L） | 1e-05 | ＜0.0000014
89 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（mg/L） | 0.008 | ＜0.00041
90 | 丙烯酰胺 （mg/L） | 0.0005 | ＜0.00005
91 | 环氧氯丙烷 （mg/L） | 0.0004 | ＜0.00006
92 | 微囊藻毒素-LR （mg/L） | 0.001 | ＜0.00006
93 | 钠 （mg/L） | 200 | 5.84
94 | 挥发酚类（以苯酚计） （mg/L） | 0.002 | ＜0.002
95 | 阴离子合成洗涤剂 （mg/L） | 0.3 | ＜0.050
96 | 2-甲基异莰醇 （mg/L） | 1e-05 | ＜0.0000022
97 | 土臭素 （mg/L） | 1e-05 | ＜0.0000038
检验结果 |  |  | 合格
注:1.限值执行标准为《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）。

## 管网水（常规指标）
中山市2024年02月供水水质监测数据汇总 （管网水（常规指标））
报告编号 |  |  | LC-DHB240001-002-005 | LC-DHB240001-002-006 | LC-DHB240001-002-007
受测单位 |  |  | 三乡镇南龙社区党群服务中心 | 神湾镇外沙村党群服务中心 | 坦洲镇群联村群胜幼儿园
序 号 | 指标名称 | 采样日期 点位名称 限值 | 2024.02.02 | 2024.02.02 | 2024.02.02
|  |  | 三乡镇南龙社区党群服务中心管网水检测点 | 神湾镇外沙村党群服务中心管网水检测点 | 坦洲镇群联村群胜幼儿园管网水检测点
1 | 总大肠菌群 （CFU/100mL） | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 （CFU/100mL） | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 （CFU/mL） | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | 砷 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010
5 | 镉 （mg/L） | 0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
6 | 铬（六价） （mg/L） | 0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025
8 | 汞 （mg/L） | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
9 | 氰化物 （mg/L） | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 （mg/L） | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2
11 | 硝酸盐（以N计） （mg/L） | 10 | 1.92 | 1.77 | 1.78
12 | 三氯甲烷 （mg/L） | 0.06 | 0.00963 | 0.00767 | 0.017
13 | 一氯二溴甲烷 （mg/L） | 0.1 | 0.00245 | 0.00207 | 0.00186
14 | 二氯一溴甲烷 （mg/L） | 0.06 | 0.00488 | 0.00409 | 0.0054
15 | 三溴甲烷 （mg/L） | 0.1 | 0.000478 | 0.000329 | 0.000282
16 | 三卤甲烷 （三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） （/） | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.271 | 0.22 | 0.395
17 | 二氯乙酸 （mg/L） | 0.05 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020
18 | 三氯乙酸 （mg/L） | 0.1 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010
19 | 溴酸盐 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050
20 | 亚氯酸盐 （mg/L） | 0.7 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04
21 | 氯酸盐 （mg/L） | 0.7 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23
22 | 色度（铂钴色度单位） （度） | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5
23 | 浑浊度（散射浑浊度单位） （NTU） | 1 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5
24 | 臭和味 （无量纲） | 无异臭、异味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味
25 | 肉眼可见物 （无量纲） | 无 | 无 | 无 | 无
26 | pH值 （无量纲） | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.2 | 7.5 | 7.3
27 | 铝 （mg/L） | 0.2 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
28 | 铁 （mg/L） | 0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3
29 | 锰 （mg/L） | 0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1
30 | 铜 （mg/L） | 1 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2
31 | 锌 （mg/L） | 1 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
32 | 氯化物 （mg/L） | 250 | 18.9 | 16.5 | 16.5
33 | 硫酸盐 （mg/L） | 250 | 28.9 | 27.5 | 27.6
34 | 溶解性总固体 （mg/L） | 1000 | 197 | 191 | 194
35 | 总硬度（以CaCO3计） （mg/L） | 450 | 145 | 144 | 142
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） （mg/L） | 3 | 0.52 | 0.54 | 0.46
37 | 氨（以N计） （mg/L） | 0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.03
38 | 总α放射性 （Bq/L） | 0.5（指导值） | 0.04 | 0.02 | 0.03
39 | 总β放射性 （Bq/L） | 1（指导值） | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03
40 | 游离氯 （mg/L） | （与水接触时间≥30min） 末梢水限值≤2， 末梢水余量≥0.05 | 0.64 | 0.53 | 0.48
41 | 总氯 （mg/L） | （与水接触时间≥120min），末梢水限值≤3， 末梢水余量≥0.05（游离余氯合格，本因子不评价） | 0.68 | 0.59 | 0.59
42 | 臭氧 （mg/L） | （与水接触时间≥12min），末梢水限值≤0.3， 末梢水余量≥0.02（游离余氯合格，本因子不评价） | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01
43 | 二氧化氯 （mg/L） | （与水接触时间≥30min），末梢水限值≤0.8， 末梢水余量≥0.02（游离余氯合格，本因子不评价） | 0.12 | 0.09 | 0.08
检验结果 |  |  | 合格 | 合格 | 合格
注:1.限值执行标准为《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）。

## 二次供水
中山市2024年02月供水水质监测数据汇总（二次供水（22项））
报告编号 |  |  | LC-DHB240001-002-008 | LC-DHB240001-002-009 | LC-DHB240001-002-010 | LC-DHB240001-002-011 | LC-DHB240001-002-012 | LC-DHB240001-002-013 | LC-DHB240001-002-014 | LC-DHB240001-002-015 | LC-DHB240001-002-016 | LC-DHB240001-002-017 | LC-DHB240001-002-018 | LC-DHB240001-002-019 | LC-DHB240001-002-020 | LC-DHB240001-002-021 | LC-DHB240001-002-022 | LC-DHB240001-002-023 | LC-DHB240001-002-024 | LC-DHB240001-002-025 | LC-DHB240001-002-026 | LC-DHB240001-002-027 | LC-DHB240001-002-028 | LC-DHB240001-002-029 | LC-DHB240001-002-030 | LC-DHB240001-002-031 | LC-DHB240001-002-032 | LC-DHB240001-001-045
受测单位 |  |  | 丽豪花园三期 | 金域明珠 | 香晖园 | 群英华庭A、B区 | 群英华庭C区 | 香晖晴园 | 甘汇品居 | 金汇豪庭 | 君华新城三期 | 君华新城一期 | 君华新城七期 | 君华新城二期 | 尚东新天地 | 碧雅居 | 帝涛湾 | 君悦豪庭 | 岐江阁（中恳物业） | 东逸豪园 | 半山翠苑 | 顺景新一居 | 中仪花园 | 汇景台大厦 | 高云台 | 天明花园A区 | 星际豪庭 | 上筑雅苑一期
序 号 | 指标名称 | 采样日期 点位名称 限值 | 2024.02.20 | 2024.02.20 | 2024.02.01 | 2024.02.01 | 2024.02.01 | 2024.02.01 | 2024.02.01 | 2024.02.01 | 2024.02.21 | 2024.02.21 | 2024.02.21 | 2024.02.21 | 2024.02.20 | 2024.02.01 | 2024.02.21 | 2024.02.21 | 2024.02.21 | 2024.02.19 | 2024.02.19 | 2024.02.02 | 2024.02.02 | 2024.02.19 | 2024.02.19 | 2024.02.20 | 2024.02.20 | 2024.02.02
|  |  | 丽豪花园三期水泵房二次供水检测点 | 金域明珠水泵房二次供水检测点 | 香晖园香荷阁11楼1101房二次供水检测点 | 群英华庭A、B区水泵房二次供水检测点 | 群英华庭C区水泵房二次供水检测点 | 香晖晴园水泵房二次供水检测点 | 甘汇品居水泵房二次供水检测点 | 金汇豪庭6栋833房二次供水检测点 | 君华新城三期水泵房二次供水检测点 | 君华新城一期水泵房二次供水检测点 | 君华新城七期水泵房二次供水检测点 | 君华新城二期水泵房二次供水检测点 | 尚东新天地水泵房二次供水检测点 | 碧雅居水泵房二次供水检测点 | 帝涛湾水泵房二次供水检测点 | 君悦豪庭水泵房二次供水检测点 | 岐江阁（中恳物业）水泵房二次供水检测点 | 东逸豪园4栋水泵房二次供水检测点 | 半山翠苑8栋水泵房二次供水检测点 | 顺景新一居水泵房二次供水检测点 | 中仪花园水泵房二次供水检测点 | 汇景台大厦水泵房二次供水检测点 | 高云台水泵房二次供水检测点 | 天明花园A区水泵房二次供水检测点 | 星际豪庭1栋C座2114二次供水检测点 | 上筑雅苑一期水泵房二次供水检测点
1 | 浑浊度（散射浑浊度单位） （NTU） | 1 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5
2 | 色度（铂钴色度单位） （度） | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
3 | 臭和味 （无量纲） | 无异臭、异味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味
4 | 肉眼可见物 （无量纲） | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
5 | 游离氯 （mg/L） | （与水接触时间≥30min）末梢水限值≤2， 末梢水余量≥0.05 | 0.44 | 0.48 | 0.19 | 0.52 | 0.4 | 0.26 | 0.32 | 0.12 | 0.16 | 0.32 | 0.16 | 0.43 | 0.44 | 0.56 | 0.42 | 0.35 | 0.52 | 0.38 | 0.78 | 0.54 | 0.58 | 0.46 | 0.58 | 0.54 | 0.3 | 0.3
6 | 菌落总数 （CFU/mL） | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
7 | 总大肠菌群 （CFU/100mL） | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
8 | pH值 （无量纲） | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.5 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.5
9 | 总硬度（以CaCO3计） （mg/L） | 450 | 134 | 130 | 139 | 139 | 140 | 141 | 129 | 125 | 134 | 133 | 133 | 131 | 110 | 143 | 130 | 129 | 131 | 126 | 135 | 145 | 145 | 132 | 130 | 131 | 127 | 147
10 | 氯化物 （mg/L） | 250 | 20.7 | 18 | 19.5 | 21.1 | 21 | 19.1 | 19.1 | 19.7 | 19.3 | 18.9 | 19.1 | 19.1 | 15 | 20.7 | 19 | 18 | 17.2 | 17.2 | 18.1 | 19.3 | 19.1 | 24 | 17.9 | 17.2 | 15 | 15.3
11 | 硝酸盐（以N计） （mg/L） | 10 | 1.98 | 2.03 | 1.8 | 1.81 | 1.78 | 1.76 | 1.69 | 1.67 | 1.87 | 1.88 | 1.77 | 1.85 | 1.47 | 1.87 | 1.78 | 1.77 | 1.85 | 1.78 | 1.9 | 1.72 | 1.74 | 1.23 | 1.91 | 1.96 | 1.82 | 1.89
12 | 挥发酚类（以苯酚计） （mg/L） | 0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
13 | 氰化物 （mg/L） | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
14 | 砷 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010
15 | 铬（六价） （mg/L） | 0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
16 | 铁 （mg/L） | 0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3
17 | 锰 （mg/L） | 0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1
18 | 铅 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025
19-1 | 加压前-氨（以N计）（mg/L） | 0.5 | ＜0.02 | 0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.03 | 0.03 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.02 | 0.04 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.03 | 0.04 | ＜0.02 | 0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
20-1 | 加压前-亚硝酸盐（以N计）（mg/L） | 1 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
21-1 | 加压前-高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L） | 3 | 1.24 | 1.37 | 1.16 | 1.17 | 1.2 | 1.12 | 1.2 | 1.07 | 1.09 | 1.14 | 1.2 | 1.08 | 1.2 | 1.15 | 1.2 | 1.18 | 1.18 | 1.14 | 1.2 | 0.59 | 0.67 | 1.16 | 1.07 | 1.17 | 1.24 | 0.61
19-2 | 加压后-氨（以N计）（mg/L） | 0.5 | ＜0.02 | 0.03 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.02 | ＜0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.03 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.03 | 0.02 | ＜0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | ＜0.02 | 0.03
20-2 | 加压后-亚硝酸盐（以N计）（mg/L） | 1 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
21-2 | 加压后-高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L） | 3 | 1.32 | 1.51 | 1.37 | 1.33 | 1.48 | 1.35 | 1.43 | 1.22 | 1.18 | 1.2 | 1.31 | 1.18 | 1.45 | 1.33 | 1.4 | 1.26 | 1.24 | 1.26 | 1.32 | 0.64 | 0.7 | 1.47 | 1.26 | 1.47 | 1.44 | 0.65
22 | 紫外线强度 | 大于70μw/平方厘米 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
检验结果 |  |  | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格
备注：未使用紫外线消毒设备，故无需检测紫外线强度。

## Sheet1 (hidden)
不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | 100 | 0.01 | 0.005 | 0.05 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.05 | 1 | 10 | 0.06 | 0.002 | 15 | 1 | 无异臭、异味 | 无 | 不小于6.5且不大于8.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 1 | 1 | 250 | 250 | 1000 | 450 | 3 | 0.002 | 0.3 | 0.5 | 1 | ≥0.3且≤4
总大肠菌群（MPN/100mL） | 耐热大肠菌群（CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL） | 菌落总数（CFU/mL） | 砷（mg/L） | 镉（mg/L） | 铬（六价）（mg/L） | 铅（mg/L） | 汞（mg/L） | 硒（mg/L） | 氰化物（mg/L） | 氟化物（mg/L） | 硝酸盐氮（mg/L） | 三氯甲烷（mg/L） | 四氯化碳（mg/L） | 色度（度） | 浑浊度（NTU） | 臭和味（无量纲） | 肉眼可见物（无量纲） | pH值（无量纲） | 铝（mg/L） | 铁（mg/L） | 锰（mg/L） | 铜（mg/L） | 锌（mg/L） | 氯化物（mg/L） | 硫酸盐（mg/L） | 溶解性总固体（mg/L） | 总硬度（mg/L） | 耗氧量（mg/L） | 挥发酚类（mg/L） | 阴离子合成洗涤剂（mg/L） | 总α放射性（Bq/L） | 总β放射性（Bq/L） | 游离余氯（mg/L）
未检出 | 未检出 | 未检出 | 1 | 0.00089 | 0.0001 | ＜0.004 | 0.00018 | ＜0.0001 | 0.00032 | ＜0.002 | 0.1 | 1.46 | 0.00497 | ＜0.00021 | ＜5 | ＜0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.39 | 0.094 | ＜0.0045 | 0.0296 | 0.00188 | 0.005 | 7.6 | 9.49 | 139 | 85.1 | 0.78 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.042 | 0.34
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0007 | ＜0.00006 | ＜0.004 | 0.00132 | ＜0.0001 | 0.00034 | ＜0.002 | 0.1 | 1.43 | 0.0318 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.56 | 0.066 | 0.0129 | 0.00153 | 0.00328 | 0.008 | 9.47 | 10.9 | 141 | 96.1 | 0.84 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.059 | 0.35
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00093 | ＜0.00006 | ＜0.004 | 0.00013 | ＜0.0001 | 0.00029 | ＜0.002 | 0.1 | 1.43 | 0.00809 | ＜0.00021 | ＜5 | ＜0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.39 | 0.07 | ＜0.0045 | 0.00519 | 0.00166 | 0.027 | 7.6 | 9.72 | 134 | 84.1 | 0.74 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.048 | 0.41
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0006 | 6e-05 | ＜0.004 | 0.00011 | ＜0.0001 | 0.00027 | ＜0.002 | 0.1 | 1.44 | 0.0378 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.5 | 0.063 | 0.005 | 0.00134 | 0.00125 | 0.003 | 9.47 | 10.9 | 141 | 96.1 | 0.9 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.054 | 0.44
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00057 | 7e-05 | ＜0.004 | 0.00169 | ＜0.0001 | 0.00015 | ＜0.002 | 0.1 | 1.38 | 0.0218 | ＜0.00021 | ＜5 | ＜0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.47 | 0.07 | ＜0.0045 | 0.00385 | 0.0014 | ＜0.001 | 8.44 | 10.2 | 127 | 86.1 | 0.82 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.038 | 0.51
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00047 | 7e-05 | ＜0.004 | 9e-05 | ＜0.0001 | 0.00026 | ＜0.002 | 0.1 | 1.4 | 0.0206 | ＜0.00021 | ＜5 | ＜0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.55 | 0.072 | ＜0.0045 | 0.00362 | 0.00129 | 0.002 | 9.16 | 10 | 132 | 89.1 | 0.87 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.051 | 0.53
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00084 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.36 | 0.0158 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.54 | 0.045 | ＜0.0045 | ＜0.00006 | 0.0014 | 0.001 | 6.82 | 9.34 | 125 | 84.1 | 0.66 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.038 | 0.53
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00078 | ＜0.00006 | ＜0.004 | 7e-05 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.36 | 0.0177 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.58 | 0.049 | 0.0097 | 0.00415 | 0.00117 | 0.005 | 6.86 | 9.3 | 124 | 83.1 | 0.66 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.052 | 0.54
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0008 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.34 | 0.0114 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.53 | 0.051 | ＜0.0045 | 0.00015 | 0.0012 | 0.001 | 6.47 | 9.39 | 125 | 84.1 | 0.6 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.04 | 0.54
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00062 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.38 | 0.0142 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.49 | 0.048 | ＜0.0045 | 0.0018 | 0.00074 | ＜0.001 | 6.84 | 9.8 | 126 | 86.1 | 0.8 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.052 | 0.55
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0006 | 7e-05 | ＜0.004 | 0.00011 | ＜0.0001 | 0.00011 | ＜0.002 | 0.1 | 1.41 | 0.0288 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.49 | 0.068 | ＜0.0045 | 0.00188 | 0.00168 | 0.003 | 9.45 | 10.8 | 138 | 95.1 | 0.94 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.062 | 0.6
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00083 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.37 | 0.0142 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.54 | 0.051 | ＜0.0045 | ＜0.00006 | 0.00128 | 0.018 | 6.82 | 9.28 | 125 | 83.6 | 0.88 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.05 | 0.62
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00042 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.36 | 0.0223 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.59 | 0.082 | ＜0.0045 | 0.00171 | 0.00115 | ＜0.001 | 8.56 | 9.44 | 127 | 84.1 | 0.71 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.058 | 0.67
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00094 | ＜0.00006 | ＜0.004 | 0.00011 | ＜0.0001 | 0.00021 | ＜0.002 | 0.1 | 1.43 | 0.00501 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.45 | 0.081 | ＜0.0045 | 0.0111 | 0.00229 | 0.005 | 7.54 | 9.52 | 131 | 86.1 | 0.8 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.04 | 0.67
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00086 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | 0.00033 | ＜0.002 | 0.1 | 1.44 | 0.0168 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.39 | 0.07 | ＜0.0045 | 0.0031 | 0.00184 | ＜0.001 | 8.12 | 9.49 | 129 | 84.1 | 0.84 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.054 | 0.71
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00033 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.3 | 0.0196 | ＜0.00021 | ＜5 | ＜0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.39 | 0.067 | ＜0.0045 | 0.00098 | 0.00128 | ＜0.001 | 10.8 | 9.51 | 124 | 84.1 | 0.71 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.058 | 0.82
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00036 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | ＜0.1 | 1.5 | 0.0178 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.62 | 0.082 | ＜0.0045 | 0.00066 | 0.00074 | 0.003 | 9.92 | 9.33 | 141 | 95.1 | 0.76 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.04 | 0.87

## Sheet2 (hidden)
氯化物（mg/L） | 9.16 | 7.6 | 8.44 | 6.84 | 10.8 | 6.47 | 8.56 | 9.92 | 9.47 | 9.45 | 9.47 | 8.12 | 7.6 | 7.54 | 6.82 | 6.82 | 6.86
硫酸盐（mg/L） | 10 | 9.49 | 10.2 | 9.8 | 9.51 | 9.39 | 9.44 | 9.33 | 10.9 | 10.8 | 10.9 | 9.49 | 9.72 | 9.52 | 9.28 | 9.34 | 9.3
总硬度（mg/L） | 89.1 | 85.1 | 86.1 | 86.1 | 84.1 | 84.1 | 84.1 | 95.1 | 96.1 | 95.1 | 96.1 | 84.1 | 84.1 | 86.1 | 83.6 | 84.1 | 83.1
| 108.26 | 102.19 | 104.74 | 102.74 | 104.41 | 99.96 | 102.1 | 114.35 | 116.47 | 115.35 | 116.47 | 101.71 | 101.42 | 103.16 | 99.7 | 100.26 | 99.26
溶解性总固体（mg/L） | 132 | 139 | 127 | 126 | 124 | 125 | 127 | 141 | 141 | 138 | 141 | 129 | 134 | 131 | 125 | 125 | 124
| 23.74 | 36.81 | 22.26 | 23.26 | 19.59 | 25.04 | 24.9 | 26.65 | 24.53 | 22.65 | 24.53 | 27.29 | 32.58 | 27.84 | 25.3 | 24.74 | 24.74

## Sheet3 (hidden)
锰
铜
砷
硒
镉
铅