## 出厂水（常规指标）
中山市2024年04月供水水质监测数据汇总 （出厂水（常规指标））
报告编号 |  |  | LC-DHB240001-004-004 | LC-DHB240001-004-005 | LC-DHB240001-004-006 | LC-DHB240001-004-007 | LC-DHB240001-004-008 | LC-DHB240001-004-009 | LC-DHB240001-004-010 | LC-DHB240001-004-011 | LC-DHB240001-004-012
受测单位 |  |  | 东凤水厂 | 小榄水厂 | 小榄永宁水厂 | 古镇水厂 | 稔益水厂 | 新涌口水厂 | 黄圃水厂 | 南头水厂 | 东升水厂
序 号 | 指标名称 | 采样日期 点位名称 限值 | 2024.04.16 | 2024.04.16 | 2024.04.12 | 2024.04.12 | 2024.04.12 | 2024.04.16 | 2024.04.16 | 2024.04.16 | 2024.04.12
|  |  | 东凤水厂出厂水检测点 | 小榄水厂出厂水检测点 | 小榄永宁水厂出厂水检测点 | 古镇水厂出厂水检测点 | 稔益水厂出厂水检测点 | 新涌口水厂出厂水检测点 | 黄圃水厂出厂水检测点 | 南头水厂出厂水检测点 | 东升水厂出厂水检测点
1 | 总大肠菌群 （CFU/100mL） | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 （CFU/100mL） | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 （CFU/mL） | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | 砷 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010
5 | 镉 （mg/L） | 0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
6 | 铬（六价） （mg/L） | 0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025
8 | 汞 （mg/L） | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
9 | 氰化物 （mg/L） | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 （mg/L） | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
11 | 硝酸盐（以N计） （mg/L） | 10 | 1.54 | 1.57 | 1.71 | 1.74 | 1.68 | 1.6 | 1.59 | 1.57 | 1.6
12 | 三氯甲烷 （mg/L） | 0.06 | 0.00922 | 0.0149 | 0.00875 | 0.0112 | 0.0131 | 0.0106 | 0.0205 | 0.0108 | 0.0256
13 | 一氯二溴甲烷 （mg/L） | 0.1 | 0.00148 | 0.00168 | 0.00133 | 0.00281 | 0.00139 | 0.00118 | 0.0064 | 0.00157 | 0.00112
14 | 二氯一溴甲烷 （mg/L） | 0.06 | 0.00392 | 0.00478 | 0.00355 | 0.00506 | 0.0051 | 0.0039 | 0.0074 | 0.00423 | 0.00484
15 | 三溴甲烷 （mg/L） | 0.1 | 0.0008 | 0.0014 | 0.000994 | 0.00285 | 0.000517 | 0.000414 | 0.00842 | 0.000988 | 0.000581
16 | 三卤甲烷 （三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） （/） | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.242 | 0.359 | 0.228 | 0.328 | 0.322 | 0.258 | 0.613 | 0.276 | 0.524
17 | 二氯乙酸 （mg/L） | 0.05 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020
18 | 三氯乙酸 （mg/L） | 0.1 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010
19 | 溴酸盐 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050
20 | 亚氯酸盐 （mg/L） | 0.7 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04
21 | 氯酸盐 （mg/L） | 0.7 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23
22 | 色度（铂钴色度单位） （度） | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
23 | 浑浊度（散射浑浊度单位） （NTU） | 1 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5
24 | 臭和味 （无量纲） | 无异臭、异味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味
25 | 肉眼可见物 （无量纲） | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
26 | pH值 （无量纲） | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.4
27 | 铝 （mg/L） | 0.2 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
28 | 铁 （mg/L） | 0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3
29 | 锰 （mg/L） | 0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1
30 | 铜 （mg/L） | 1 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2
31 | 锌 （mg/L） | 1 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
32 | 氯化物 （mg/L） | 250 | 13.8 | 13 | 12 | 16.2 | 16 | 13.1 | 14.4 | 12.8 | 14.2
33 | 硫酸盐 （mg/L） | 250 | 19.8 | 18.4 | 20.9 | 21.6 | 20.9 | 16.7 | 17.7 | 19.5 | 20.8
34 | 溶解性总固体 （mg/L） | 1000 | 156 | 156 | 160 | 153 | 160 | 145 | 156 | 155 | 154
35 | 总硬度（以CaCO3计） （mg/L） | 450 | 114 | 108 | 110 | 112 | 116 | 101 | 104 | 106 | 110
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） （mg/L） | 3 | 0.36 | 0.7 | 0.15 | 0.3 | 0.32 | 0.63 | 0.55 | 0.57 | 0.3
37 | 氨（以N计） （mg/L） | 0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.03 | 0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.02 | ＜0.02
38 | 总α放射性 （Bq/L） | 0.5（指导值） | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
39 | 总β放射性 （Bq/L） | 1（指导值） | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03
40 | 游离氯 （mg/L） | （与水接触时间≥30min）出厂水限值≤2， 出厂水余量≥0.3 | 0.56 | 0.55 | 0.98 | 0.96 | 0.56 | 0.52 | 0.94 | 0.67 | 0.86
41 | 总氯 （mg/L） | （与水接触时间≥120min）出厂水限值≤3， 出厂水余量≥0.5 | 0.66（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | 0.67（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | 1.07（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | 1.01（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | 0.64（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | 0.62（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | 0.98（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | 0.79（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | 0.90（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价）
42 | 臭氧 （mg/L） | （与水接触时间≥12min）出厂水限值≤0.3 | ＜0.01（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | ＜0.01（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | ＜0.01（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | ＜0.01（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | ＜0.01（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | ＜0.01（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | ＜0.01（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | ＜0.01（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | ＜0.01（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价）
43 | 二氧化氯 （mg/L） | （与水接触时间≥30min）出厂水限值≤0.8， 出厂水余量≥0.1 | 0.13（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | 0.14（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | 0.31（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | 0.33（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | 0.12（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | 0.13（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | 0.33（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | 0.18（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | 0.28（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价）
检验结果 |  |  | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格
注:1.限值执行标准为《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）。

## 出厂水（常规指标+扩展指标）
中山市2024年04月供水水质监测数据汇总 （出厂水（常规指标+扩展指标））
报告编号 |  |  | LC-DHB240001-004-001 | LC-DHB240001-004-002 | LC-DHB240001-004-003
受测单位 |  |  | 三乡南龙水厂 | 南镇水厂 | 坦洲水厂
序 号 | 指标名称 | 采样日期 点位名称 限值 | 2024.04.09 | 2024.04.10 | 2024.04.09
|  |  | 三乡南龙水厂出厂水检测点 | 南镇水厂出厂水检测点 | 坦洲水厂出厂水检测点
1 | 总大肠菌群 （CFU/100mL） | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 （CFU/100mL） | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 （CFU/mL） | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | 砷 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010
5 | 镉 （mg/L） | 0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
6 | 铬（六价） （mg/L） | 0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025
8 | 汞 （mg/L） | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
9 | 氰化物 （mg/L） | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 （mg/L） | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2
11 | 硝酸盐（以N计） （mg/L） | 10 | 1.64 | 1.46 | 1.08
12 | 三氯甲烷 （mg/L） | 0.06 | 0.017 | 0.0139 | 0.0236
13 | 一氯二溴甲烷 （mg/L） | 0.1 | 0.00126 | 0.00294 | 0.00247
14 | 二氯一溴甲烷 （mg/L） | 0.06 | 0.00569 | 0.00726 | 0.00879
15 | 三溴甲烷 （mg/L） | 0.1 | 0.000288 | 0.0012 | 0.000126
16 | 三卤甲烷 （三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） （/） | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.394 | 0.394 | 0.566
17 | 二氯乙酸 （mg/L） | 0.05 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020
18 | 三氯乙酸 （mg/L） | 0.1 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010
19 | 溴酸盐 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050
20 | 亚氯酸盐 （mg/L） | 0.7 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04
21 | 氯酸盐 （mg/L） | 0.7 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23
22 | 色度（铂钴色度单位） （度） | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5
23 | 浑浊度（散射浑浊度单位） （NTU） | 1 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5
24 | 臭和味 （无量纲） | 无异臭、异味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味
25 | 肉眼可见物 （无量纲） | 无 | 无 | 无 | 无
26 | pH值 （无量纲） | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.5 | 7.8 | 7.6
27 | 铝 （mg/L） | 0.2 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
28 | 铁 （mg/L） | 0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3
29 | 锰 （mg/L） | 0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1
30 | 铜 （mg/L） | 1 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2
31 | 锌 （mg/L） | 1 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
32 | 氯化物 （mg/L） | 250 | 11.7 | 16.2 | 48.2
33 | 硫酸盐 （mg/L） | 250 | 19.5 | 22.2 | 21.8
34 | 溶解性总固体 （mg/L） | 1000 | 151 | 167 | 174
35 | 总硬度（以CaCO3计） （mg/L） | 450 | 96.3 | 106 | 112
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） （mg/L） | 3 | 0.41 | 0.28 | 0.56
37 | 氨（以N计） （mg/L） | 0.5 | 0.02 | 0.03 | ＜0.02
38 | 总α放射性 （Bq/L） | 0.5（指导值） | 0.05 | ＜0.02 | 0.04
39 | 总β放射性 （Bq/L） | 1（指导值） | 0.04 | ＜0.03 | ＜0.03
40 | 游离氯 （mg/L） | （与水接触时间≥30min）出厂水限值≤2， 出厂水余量≥0.3 | 0.78 | 0.99 | 0.39
41 | 总氯 （mg/L） | （与水接触时间≥120min）出厂水限值≤3， 出厂水余量≥0.5 | 0.81（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | 1.02（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | 0.47（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价）
42 | 臭氧 （mg/L） | （与水接触时间≥12min）出厂水限值≤0.3 | ＜0.01（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | ＜0.01（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | ＜0.01（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价）
43 | 二氧化氯 （mg/L） | （与水接触时间≥30min）出厂水限值≤0.8， 出厂水余量≥0.1 | 0.21（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | 0.23（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | 0.05（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价）
44 | 贾第鞭毛虫 （个/10L） | ＜1（个/10L） | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1
45 | 隐孢子虫 （个/10L） | ＜1（个/10L） | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1
46 | 锑 （mg/L） | 0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
47 | 钡 （mg/L） | 0.7 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
48 | 铍 （mg/L） | 0.002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002
49 | 硼 （mg/L） | 1 | ＜0.011 | ＜0.011 | ＜0.011
50 | 钼 （mg/L） | 0.07 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005
51 | 镍 （mg/L） | 0.02 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005
52 | 银 （mg/L） | 0.05 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025
53 | 铊 （mg/L） | 0.0001 | ＜0.00001 | ＜0.00001 | ＜0.00001
54 | 硒 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004
55 | 高氯酸盐 （mg/L） | 0.07 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005
56 | 二氯甲烷 （mg/L） | 0.02 | ＜0.0142 | ＜0.0142 | ＜0.0142
57 | 1,2-二氯乙烷 （mg/L） | 0.03 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006
58 | 四氯化碳 （mg/L） | 0.002 | ＜0.0000056 | ＜0.0000056 | ＜0.0000056
59 | 氯乙烯 （mg/L） | 0.001 | ＜0.00017 | ＜0.00017 | ＜0.00017
60 | 1,1-二氯乙烯 （mg/L） | 0.03 | ＜0.00012 | ＜0.00012 | ＜0.00012
61 | 1,2-二氯乙烯（总量） （mg/L） | 0.05 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006
62 | 三氯乙烯 （mg/L） | 0.02 | ＜0.00019 | ＜0.00019 | ＜0.00019
63 | 四氯乙烯 （mg/L） | 0.04 | ＜0.00014 | ＜0.00014 | ＜0.00014
64 | 六氯丁二烯 （mg/L） | 0.0006 | ＜0.00011 | ＜0.00011 | ＜0.00011
65 | 苯 （mg/L） | 0.01 | ＜0.00004 | ＜0.00004 | ＜0.00004
66 | 甲苯 （mg/L） | 0.7 | ＜0.00011 | ＜0.00011 | ＜0.00011
67 | 二甲苯（总量） （mg/L） | 0.5 | ＜0.00005 | ＜0.00005 | ＜0.00005
68 | 苯乙烯 （mg/L） | 0.02 | ＜0.00004 | ＜0.00004 | ＜0.00004
69 | 氯苯 （mg/L） | 0.3 | ＜0.00004 | ＜0.00004 | ＜0.00004
70 | 1,4-二氯苯 （mg/L） | 0.3 | ＜0.00003 | ＜0.00003 | ＜0.00003
71 | 三氯苯（总量） （mg/L） | 0.02 | ＜0.000011 | ＜0.000011 | ＜0.000011
72 | 六氯苯 （mg/L） | 0.001 | ＜0.000021 | ＜0.000021 | ＜0.000021
73 | 七氯 （mg/L） | 0.0004 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002
74 | 马拉硫磷 （mg/L） | 0.25 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
75 | 乐果 （mg/L） | 0.006 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
76 | 灭草松 （mg/L） | 0.3 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
77 | 百菌清 （mg/L） | 0.01 | ＜0.00012 | ＜0.00012 | ＜0.00012
78 | 呋喃丹 （mg/L） | 0.007 | ＜0.000125 | ＜0.000125 | ＜0.000125
79 | 毒死蜱 （mg/L） | 0.03 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
80 | 草甘膦 （mg/L） | 0.7 | ＜0.025 | ＜0.025 | ＜0.025
81 | 敌敌畏 （mg/L） | 0.001 | ＜0.00005 | ＜0.00005 | ＜0.00005
82 | 莠去津 （mg/L） | 0.002 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
83 | 溴氰菊酯 （mg/L） | 0.02 | ＜0.0180 | ＜0.0180 | ＜0.0180
84 | 2,4-滴 （mg/L） | 0.03 | ＜0.00015 | ＜0.00015 | ＜0.00015
85 | 乙草胺 （mg/L） | 0.02 | ＜0.00002 | ＜0.00002 | ＜0.00002
86 | 五氯酚 （mg/L） | 0.009 | ＜0.00099 | ＜0.00099 | ＜0.00099
87 | 2,4,6-三氯酚 （mg/L） | 0.2 | ＜0.00004 | ＜0.00004 | ＜0.00004
88 | 苯并（a）芘 （mg/L） | 1e-05 | ＜0.0000014 | ＜0.0000014 | ＜0.0000014
89 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（mg/L） | 0.008 | ＜0.00041 | ＜0.00041 | ＜0.00041
90 | 丙烯酰胺 （mg/L） | 0.0005 | ＜0.00005 | ＜0.00005 | ＜0.00005
91 | 环氧氯丙烷 （mg/L） | 0.0004 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006
92 | 微囊藻毒素-LR （mg/L） | 0.001 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006
93 | 钠 （mg/L） | 200 | 8.68 | 10 | 13.4
94 | 挥发酚类（以苯酚计） （mg/L） | 0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
95 | 阴离子合成洗涤剂 （mg/L） | 0.3 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050
96 | 2-甲基异莰醇 （mg/L） | 1e-05 | ＜0.0000022 | ＜0.0000022 | ＜0.0000022
97 | 土臭素 （mg/L） | 1e-05 | ＜0.0000038 | ＜0.0000038 | ＜0.0000038
检验结果 |  |  | 合格 | 合格 | 合格
注:1.限值执行标准为《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）。

## 管网水（常规指标）
中山市2024年04月供水水质监测数据汇总 （管网水（常规指标））
报告编号 |  |  | LC-DHB240001-004-013 | LC-DHB240001-004-014 | LC-DHB240001-004-015 | LC-DHB240001-004-016 | LC-DHB240001-004-017 | LC-DHB240001-004-019 | LC-DHB240001-004-020 | LC-DHB240001-004-021 | LC-DHB240001-004-022 | LC-DHB240001-004-023 | LC-DHB240001-004-024 | LC-DHB240001-004-025 | LC-DHB240001-004-026 | LC-DHB240001-004-018
受测单位 |  |  | 石岐区行政服务中心 | 东区市政府 | 西区烟洲学校 | 五桂山龙泉学校 | 南区医院 | 火炬开发区供水营业厅 | 沙溪镇洛基山森林幼儿园 | 大涌镇党群服务中心 | 坦洲镇联一村 | 南朗镇泮沙村 | 三乡镇白石村 | 板芙镇里溪村 | 神湾镇古宥村 | 港口镇民主小学
序 号 | 指标名称 | 采样日期 点位名称 限值 | 2024.04.18 | 2024.04.18 | 2024.04.18 | 2024.04.18 | 2024.04.18 | 2024.04.10 | 2024.04.11 | 2024.04.11 | 2024.04.09 | 2024.04.10 | 2024.04.09 | 2024.04.09 | 2024.04.10 | 2024.04.19
|  |  | 石岐区行政服务中心管网水检测点 | 东区市政府管网水检测点 | 西区烟洲学校管网水检测点 | 五桂山龙泉学校管网水检测点 | 南区医院管网水检测点 | 火炬开发区供水营业厅管网水检测点 | 沙溪镇洛基山森林幼儿园管网水检测点 | 大涌镇党群服务中心管网水检测点 | 坦洲镇联一村农村供水检测点 | 南朗镇泮沙村农村供水检测点 | 三乡镇百石村农村供水检测点 | 板芙镇里溪村农村供水检测点 | 神湾镇古宥村农村供水检测点 | 港口镇民主小学管网水检测点
1 | 总大肠菌群 （CFU/100mL） | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 （CFU/100mL） | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 （CFU/mL） | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | 砷 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010
5 | 镉 （mg/L） | 0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
6 | 铬（六价） （mg/L） | 0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025
8 | 汞 （mg/L） | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
9 | 氰化物 （mg/L） | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 （mg/L） | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1
11 | 硝酸盐（以N计） （mg/L） | 10 | 2.04 | 1.4 | 2.14 | 0.91 | 2.19 | 1.5 | 1.56 | 1.62 | 0.99 | 1.55 | 1.71 | 1.46 | 1.79 | 1.74
12 | 三氯甲烷 （mg/L） | 0.06 | 0.0144 | 0.0134 | 0.0186 | 0.0118 | 0.0146 | 0.0252 | 0.0168 | 0.0162 | 0.0221 | 0.0244 | 0.0121 | 0.0175 | 0.0172 | 0.0127
13 | 一氯二溴甲烷 （mg/L） | 0.1 | 0.00132 | 0.0013 | 0.00212 | 0.0019 | 0.00145 | 0.00169 | 0.00142 | 0.00179 | 0.00264 | 0.00164 | 0.00184 | 0.00226 | 0.00209 | 0.00116
14 | 二氯一溴甲烷 （mg/L） | 0.06 | 0.00507 | 0.00479 | 0.00676 | 0.00509 | 0.00502 | 0.00735 | 0.00554 | 0.00574 | 0.00797 | 0.00735 | 0.00579 | 0.00733 | 0.0073 | 0.00472
15 | 三溴甲烷 （mg/L） | 0.1 | 0.000403 | 0.000114 | 0.00132 | 0.00108 | 0.000977 | 0.000328 | 0.000572 | 0.00106 | 0.000735 | 0.00032 | 0.000409 | 0.000397 | 0.000368 | ＜0.000041
16 | 三卤甲烷 （三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） （/） | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.342 | 0.317 | 0.457 | 0.311 | 0.351 | 0.563 | 0.392 | 0.394 | 0.535 | 0.549 | 0.321 | 0.44 | 0.433 | 0.302
17 | 二氯乙酸 （mg/L） | 0.05 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020
18 | 三氯乙酸 （mg/L） | 0.1 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010
19 | 溴酸盐 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050
20 | 亚氯酸盐 （mg/L） | 0.7 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04
21 | 氯酸盐 （mg/L） | 0.7 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23
22 | 色度（铂钴色度单位） （度） | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
23 | 浑浊度（散射浑浊度单位） （NTU） | 1 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5
24 | 臭和味 （无量纲） | 无异臭、异味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味
25 | 肉眼可见物 （无量纲） | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
26 | pH值 （无量纲） | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.4
27 | 铝 （mg/L） | 0.2 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
28 | 铁 （mg/L） | 0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3
29 | 锰 （mg/L） | 0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1
30 | 铜 （mg/L） | 1 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2
31 | 锌 （mg/L） | 1 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
32 | 氯化物 （mg/L） | 250 | 13.7 | 10 | 13.4 | 7.3 | 14 | 16 | 16.2 | 14 | 19 | 10.2 | 15 | 20.2 | 14 | 15
33 | 硫酸盐 （mg/L） | 250 | 22.6 | 15 | 26.2 | 9.74 | 27 | 17.4 | 18.7 | 18.9 | 20.4 | 17.5 | 21.5 | 23 | 19.5 | 22.2
34 | 溶解性总固体 （mg/L） | 1000 | 155 | 101 | 160 | 68 | 160 | 140 | 151 | 152 | 171 | 145 | 153 | 174 | 149 | 164
35 | 总硬度（以CaCO3计） （mg/L） | 450 | 107 | 68.1 | 112 | 41.5 | 108 | 88.2 | 99 | 105 | 95 | 99 | 99.2 | 110 | 103 | 136
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） （mg/L） | 3 | 0.4 | 0.4 | 0.58 | 0.6 | 0.58 | 0.33 | 0.4 | 0.8 | 0.63 | 0.32 | 0.47 | 0.4 | 0.24 | 0.72
37 | 氨（以N计） （mg/L） | 0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.03 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.02 | 0.02 | ＜0.02 | 0.03 | ＜0.02 | ＜0.02
38 | 总α放射性 （Bq/L） | 0.5（指导值） | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.04 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | ＜0.02 | 0.03 | ＜0.02
39 | 总β放射性 （Bq/L） | 1（指导值） | 0.04 | ＜0.03 | 0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03
40 | 游离氯 （mg/L） | （与水接触时间≥30min） 末梢水限值≤2， 末梢水余量≥0.05 | 0.36 | 0.29 | 0.6 | 0.5 | 0.36 | 0.14 | 0.61 | 0.7 | 0.8 | 0.34 | 0.42 | 0.59 | 0.43 | 0.11
41 | 总氯 （mg/L） | （与水接触时间≥120min），末梢水限值≤3， 末梢水余量≥0.05（游离余氯合格，本因子不评价） | 0.42 | 0.37 | 0.69 | 0.56 | 0.4 | 0.2 | 0.65 | 0.73 | 0.83 | 0.44 | 0.5 | 0.63 | 0.46 | 0.14
42 | 臭氧 （mg/L） | （与水接触时间≥12min），末梢水限值≤0.3， 末梢水余量≥0.02（游离余氯合格，本因子不评价） | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01
43 | 二氧化氯 （mg/L） | （与水接触时间≥30min），末梢水限值≤0.8， 末梢水余量≥0.02（游离余氯合格，本因子不评价） | 0.05 | 0.02 | 0.18 | 0.13 | 0.04 | 0.03 | 0.13 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.11 | 0.09 | ＜0.02
检验结果 |  |  | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格
注:1.限值执行标准为《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）。

## 二次供水
中山市2024年04月供水水质监测数据汇总（二次供水（22项））
报告编号 |  |  | LC-DHB240001-004-027 | LC-DHB240001-004-028 | LC-DHB240001-004-029 | LC-DHB240001-004-051 | LC-DHB240001-004-053 | LC-DHB240001-004-054 | LC-DHB240001-004-055 | LC-DHB240001-004-056 | LC-DHB240001-004-063 | LC-DHB240001-004-064 | LC-DHB240001-004-065 | LC-DHB240001-004-069 | LC-DHB240001-004-070 | LC-DHB240001-004-071 | LC-DHB240001-004-072 | LC-DHB240001-004-073 | LC-DHB240001-004-074 | LC-DHB240001-004-075 | LC-DHB240001-004-030 | LC-DHB240001-004-031 | LC-DHB240001-004-032 | LC-DHB240001-004-033 | C-DHB240001-004-034 | LC-DHB240001-004-035 | LC-DHB240001-004-036 | LC-DHB240001-004-037 | LC-DHB240001-004-038 | LC-DHB240001-004-039 | LC-DHB240001-004-040 | LC-DHB240001-004-041 | LC-DHB240001-004-042 | LC-DHB240001-004-043 | LC-DHB240001-004-044 | LC-DHB240001-004-045 | LC-DHB240001-004-046 | LC-DHB240001-004-047 | LC-DHB240001-004-048 | LC-DHB240001-004-049 | LC-DHB240001-004-050 | LC-DHB240001-004-052 | LC-DHB240001-004-057 | LC-DHB240001-004-058 | LC-DHB240001-004-059 | LC-DHB240001-004-060 | LC-DHB240001-004-062 | LC-DHB240001-004-066 | LC-DHB240001-004-067 | LC-DHB240001-004-068 | LC-DHB240001-004-061
受测单位 |  |  | 碧朗花园 | 富湾汇景公馆 | 泰富华庭 | 世纪新城A区 | 世纪新城C区 | 世纪新城幸福时光 | 尚清园 | 汇豪领逸 | 万鑫花园 | 中珠城 | 锦绣国际花城一期 | 安南丽苑 | 东城四季 | 丽珠花园 | 神洲华府 | 雅居乐约克郡 | 海伦春天 | 中澳新城一期 | 雅居乐花园12期 | 雅居乐花园新城一期 | 雅居乐柏丽广场 | 鼎威花园 | 金涌美地 | 润颐居二期 | 皇冠花园一期 | 秀乐公馆 | 山林语 | 丽景嘉园二期 | 丽景嘉园一期 | 东峻华庭 | 金棕榈 | 富丽苑 | 东城花园 | 东城艺墅 | 芭堤花岸 | 君怡花园一期 | 君怡花园二期 | 华发观山水花园B区 | 金域名苑 | 中海翠林兰溪园 | 紫晴苑 | 骏逸名苑 | 中信左岸 | 汇豪新天地花园 | 御龙山花园一期 | 汇乔花园 | 水木清辉 | 芳邻雅居 | 神州湾畔
序 号 | 指标名称 | 采样日期 点位名称 限值 | 2024.04.17 | 2024.04.17 | 2024.04.17 | 2024.04.16 | 2024.04.16 | 2024.04.16 | 2024.04.16 | 2024.04.16 | 2024.04.17 | 2024.04.15 | 2024.04.15 | 2024.04.15 | 2024.04.15 | 2024.04.15 | 2024.04.15 | 2024.04.15 | 2024.04.15 | 2024.04.15 | 2024.04.25 | 2024.04.25 | 2024.04.25 | 2024.04.25 | 2024.04.25 | 2024.04.23 | 2024.04.23 | 2024.04.25 | 2024.04.23 | 2024.04.24 | 2024.04.24 | 2024.04.25 | 2024.04.24 | 2024.04.24 | 2024.04.24 | 2024.04.24 | 2024.04.23 | 2024.04.25 | 2024.04.25 | 2024.04.23 | 2024.04.25 | 2024.04.19 | 2024.04.19 | 2024.04.22 | 2024.04.22 | 2024.04.19 | 2024.04.25 | 2024.04.22 | 2024.04.22 | 2024.04.22 | 2024.04.29
|  |  | 碧朗花园水泵房二次供水检测点 | 富湾汇景公馆水泵房二次供水检测点 | 泰富华庭水泵房二次供水检测点 | 世纪新城A区水泵房二次供水检测点 | 世纪新城C区水泵房二次供水检测点 | 世纪新城幸福时光水泵房二次供水检测点 | 尚清园水泵房二次供水检测点 | 汇豪领逸保安室二次供水检测点 | 万鑫花园售楼部一楼二次供水检测点 | 中珠城9栋一楼二次供水检测点 | 锦绣国际花城一期水泵房二次供水检测点 | 安南丽苑水泵房二次供水检测点 | 东城四季9栋水泵房二次供水检测点 | 丽珠花园水泵房二次供水检测点 | 神洲华府2栋水泵房二次供水检测点 | 雅居乐约克郡6栋水泵房二次供水检测点 | 海伦春天5栋水泵房二次供水检测点 | 中澳新城一期G1栋架空层二次供水检测点 | 雅居乐花园12期保安室二次供水检测点 | 雅居乐花园新城一期C2栋1楼二次供水检测点 | 雅居乐柏丽广场1楼二次供水检测点 | 鼎威花园1栋702房二次供水检测点 | 金涌美地5栋1楼二次供水检测点 | 润颐居二期水泵房二次供水检测点 | 皇冠花园一期水泵房二次供水检测点 | 秀乐公馆物业管理处二次供水检测点 | 山林语水泵房二次供水检测点 | 丽景嘉园二期正门口二次供水检测点 | 丽景嘉园一期物业管理处二次供水检测点 | 东峻华庭水泵房二次供水检测点 | 金棕榈物业管理处二次供水检测点 | 富丽苑5栋1楼二次供水检测点 | 东城花园物业管理处二次供水检测点 | 东城艺墅物业管理处二次供水检测点 | 芭堤花岸水泵房二次供水检测点 | 君怡花园一期物业管理处二次供水检测点 | 君怡花园二期保安室二次供水检测点 | 华发观山水花园B区水泵房二次供水检测点 | 金域名苑物业管理处二次供水检测点 | 中海翠林兰溪园C1水泵房二次供水检测点 | 紫晴苑8栋701房二次供水检测点 | 骏逸名苑2栋门口二次供水检测点 | 中信左岸水泵房旁二次供水检测点 | 汇豪新天地花园物业管理处二次供水检测点 | 御龙山花园一期水泵房二次供水检测点 | 汇乔花园水泵房二次供水检测点 | 水木清辉水泵房二次供水检测点 | 芳邻雅居水泵房二次供水检测点 | 神州湾畔水泵房二次供水检测点
1 | 浑浊度（散射浑浊度单位） （NTU） | 1 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5
2 | 色度（铂钴色度单位） （度） | 15 | ＜5 | ＜0.6 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
3 | 臭和味 （无量纲） | 无异臭、异味 | 无异臭、无味 | ＜0.7 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味
4 | 肉眼可见物 （无量纲） | 无 | 无 | ＜0.8 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
5 | 游离氯 （mg/L） | （与水接触时间≥30min）末梢水限值≤2， 末梢水余量≥0.05 | 0.24 | 0.19 | 0.09 | 0.65 | 0.13 | 0.11 | 0.48 | 0.48 | 0.31 | 0.12 | 0.83 | 0.7 | 0.52 | 0.63 | 0.6 | 0.54 | 0.38 | 0.56 | 0.32 | 0.47 | 0.27 | 0.27 | 0.09 | 0.14 | 0.23 | 0.59 | 0.21 | 0.27 | 0.51 | 0.37 | 0.51 | 0.12 | 0.51 | 0.46 | 0.38 | 0.38 | 0.33 | 0.35 | 0.1 | 0.22 | 0.42 | 0.72 | 0.56 | 0.45 | 0.29 | 0.67 | 0.73 | 0.83 | 0.36
6 | 菌落总数 （CFU/mL） | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
7 | 总大肠菌群 （CFU/100mL） | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
8 | pH值 （无量纲） | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.5
9 | 总硬度（以CaCO3计） （mg/L） | 450 | 58.3 | 110 | 117 | 99.6 | 96 | 100 | 101 | 103 | 49.2 | 115 | 110 | 107 | 112 | 114 | 112 | 109 | 111 | 114 | 87.8 | 107 | 94.9 | 87.5 | 31.4 | 92.2 | 112 | 87.1 | 90.4 | 91.7 | 91.9 | 88.3 | 94 | 114 | 92.5 | 92.5 | 99.2 | 108 | 110 | 110 | 90.4 | 122 | 115 | 110 | 105 | 120 | 29.9 | 113 | 114 | 110 | 110
10 | 氯化物 （mg/L） | 250 | 11 | 14 | 14.9 | 15.2 | 21 | 14.1 | 14.1 | 16.4 | 9.4 | 17.8 | 14.8 | 13.9 | 13.4 | 14.2 | 14.8 | 14.6 | 14.2 | 15 | 15 | 18.2 | 15.8 | 17.9 | 7.3 | 16.3 | 16.6 | 12.8 | 15.8 | 16.2 | 15.6 | 16.1 | 15.9 | 15 | 14.8 | 14.6 | 17.4 | 14.3 | 14.6 | 17.2 | 15.3 | 15.5 | 15.1 | 21.9 | 24 | 15.2 | 9.5 | 19.1 | 24.7 | 19.9 | 17.3
11 | 硝酸盐（以N计） （mg/L） | 10 | 1.04 | 1.6 | 1.58 | 1.42 | 0.35 | 1.47 | 1.48 | 1.44 | 0.83 | 1.5 | 1.42 | 1.64 | 1.64 | 1.63 | 1.67 | 1.64 | 1.65 | 1.67 | 1.92 | 1.69 | 1.8 | 1.91 | 0.54 | 1.32 | 1.8 | 1.98 | 1.25 | 1.64 | 1.63 | 1.93 | 1.69 | 1.75 | 1.69 | 1.67 | 1.27 | 1.73 | 1.71 | 1.77 | 1.75 | 1.6 | 1.59 | 1.65 | 1.77 | 0.86 | 0.81 | 1.88 | 1.98 | 1.98 | 1.8
12 | 挥发酚类（以苯酚计） （mg/L） | 0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
13 | 氰化物 （mg/L） | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
14 | 砷 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010
15 | 铬（六价） （mg/L） | 0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
16 | 铁 （mg/L） | 0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3
17 | 锰 （mg/L） | 0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1
18 | 铅 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025
19-1 | 加压前-氨（以N计）（mg/L） | 0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.02 | ＜0.02 | 0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | —— | —— | —— | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.03 | 0.02 | —— | ＜0.02 | ＜0.02 | —— | 0.02 | —— | 0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | —— | 0.03 | —— | —— | 0.02 | —— | —— | —— | —— | ＜0.02 | —— | —— | 0.03 | —— | ＜0.02 | 0.02 | —— | ＜0.02 | —— | —— | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
20-1 | 加压前-亚硝酸盐（以N计）（mg/L） | 1 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | —— | —— | —— | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | —— | ＜0.001 | ＜0.001 | —— | ＜0.001 | —— | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | —— | ＜0.001 | —— | —— | ＜0.001 | —— | —— | —— | —— | ＜0.001 | —— | —— | ＜0.001 | —— | ＜0.001 | ＜0.001 | —— | ＜0.001 | —— | —— | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
21-1 | 加压前-高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L） | 3 | 0.78 | 0.76 | 0.77 | 0.49 | 0.47 | 0.55 | 0.55 | —— | —— | —— | 0.41 | 0.38 | 0.36 | 0.32 | 0.38 | —— | 0.3 | 0.31 | —— | 0.8 | —— | 0.81 | 0.71 | 1.1 | 0.73 | —— | 1 | —— | —— | 0.7 | —— | —— | —— | —— | 0.71 | —— | —— | 1.04 | —— | 0.6 | 0.57 | —— | 1.12 | —— | —— | 1.22 | 1.1 | 1.29 | 0.41
19-2 | 加压后-氨（以N计）（mg/L） | 0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.02 | 0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.03 | 0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.02 | ＜0.02
20-2 | 加压后-亚硝酸盐（以N计）（mg/L） | 1 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
21-2 | 加压后-高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L） | 3 | 0.82 | 0.8 | 0.84 | 0.55 | 0.55 | 0.64 | 0.63 | 0.56 | 0.75 | 0.67 | 0.73 | 0.58 | 0.55 | 0.53 | 0.6 | 0.58 | 0.49 | 0.49 | 1.06 | 0.92 | 0.84 | 0.98 | 0.84 | 1.23 | 0.92 | 0.98 | 1.11 | 0.94 | 1.05 | 0.83 | 0.98 | 0.75 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.79 | 0.98 | 1.11 | 0.9 | 0.65 | 0.64 | 1.21 | 1.31 | 0.55 | 0.86 | 1.4 | 1.2 | 1.41 | 0.34
22 | 紫外线强度 | 大于70μw/平方厘米 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
检验结果 |  |  | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格
备注：未使用紫外线消毒设备，故无需检测紫外线强度。

## Sheet1 (hidden)
不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | 100 | 0.01 | 0.005 | 0.05 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.05 | 1 | 10 | 0.06 | 0.002 | 15 | 1 | 无异臭、异味 | 无 | 不小于6.5且不大于8.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 1 | 1 | 250 | 250 | 1000 | 450 | 3 | 0.002 | 0.3 | 0.5 | 1 | ≥0.3且≤4
总大肠菌群（MPN/100mL） | 耐热大肠菌群（CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL） | 菌落总数（CFU/mL） | 砷（mg/L） | 镉（mg/L） | 铬（六价）（mg/L） | 铅（mg/L） | 汞（mg/L） | 硒（mg/L） | 氰化物（mg/L） | 氟化物（mg/L） | 硝酸盐氮（mg/L） | 三氯甲烷（mg/L） | 四氯化碳（mg/L） | 色度（度） | 浑浊度（NTU） | 臭和味（无量纲） | 肉眼可见物（无量纲） | pH值（无量纲） | 铝（mg/L） | 铁（mg/L） | 锰（mg/L） | 铜（mg/L） | 锌（mg/L） | 氯化物（mg/L） | 硫酸盐（mg/L） | 溶解性总固体（mg/L） | 总硬度（mg/L） | 耗氧量（mg/L） | 挥发酚类（mg/L） | 阴离子合成洗涤剂（mg/L） | 总α放射性（Bq/L） | 总β放射性（Bq/L） | 游离余氯（mg/L）
未检出 | 未检出 | 未检出 | 1 | 0.00089 | 0.0001 | ＜0.004 | 0.00018 | ＜0.0001 | 0.00032 | ＜0.002 | 0.1 | 1.46 | 0.00497 | ＜0.00021 | ＜5 | ＜0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.39 | 0.094 | ＜0.0045 | 0.0296 | 0.00188 | 0.005 | 7.6 | 9.49 | 139 | 85.1 | 0.78 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.042 | 0.34
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0007 | ＜0.00006 | ＜0.004 | 0.00132 | ＜0.0001 | 0.00034 | ＜0.002 | 0.1 | 1.43 | 0.0318 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.56 | 0.066 | 0.0129 | 0.00153 | 0.00328 | 0.008 | 9.47 | 10.9 | 141 | 96.1 | 0.84 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.059 | 0.35
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00093 | ＜0.00006 | ＜0.004 | 0.00013 | ＜0.0001 | 0.00029 | ＜0.002 | 0.1 | 1.43 | 0.00809 | ＜0.00021 | ＜5 | ＜0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.39 | 0.07 | ＜0.0045 | 0.00519 | 0.00166 | 0.027 | 7.6 | 9.72 | 134 | 84.1 | 0.74 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.048 | 0.41
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0006 | 6e-05 | ＜0.004 | 0.00011 | ＜0.0001 | 0.00027 | ＜0.002 | 0.1 | 1.44 | 0.0378 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.5 | 0.063 | 0.005 | 0.00134 | 0.00125 | 0.003 | 9.47 | 10.9 | 141 | 96.1 | 0.9 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.054 | 0.44
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00057 | 7e-05 | ＜0.004 | 0.00169 | ＜0.0001 | 0.00015 | ＜0.002 | 0.1 | 1.38 | 0.0218 | ＜0.00021 | ＜5 | ＜0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.47 | 0.07 | ＜0.0045 | 0.00385 | 0.0014 | ＜0.001 | 8.44 | 10.2 | 127 | 86.1 | 0.82 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.038 | 0.51
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00047 | 7e-05 | ＜0.004 | 9e-05 | ＜0.0001 | 0.00026 | ＜0.002 | 0.1 | 1.4 | 0.0206 | ＜0.00021 | ＜5 | ＜0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.55 | 0.072 | ＜0.0045 | 0.00362 | 0.00129 | 0.002 | 9.16 | 10 | 132 | 89.1 | 0.87 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.051 | 0.53
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00084 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.36 | 0.0158 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.54 | 0.045 | ＜0.0045 | ＜0.00006 | 0.0014 | 0.001 | 6.82 | 9.34 | 125 | 84.1 | 0.66 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.038 | 0.53
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00078 | ＜0.00006 | ＜0.004 | 7e-05 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.36 | 0.0177 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.58 | 0.049 | 0.0097 | 0.00415 | 0.00117 | 0.005 | 6.86 | 9.3 | 124 | 83.1 | 0.66 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.052 | 0.54
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0008 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.34 | 0.0114 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.53 | 0.051 | ＜0.0045 | 0.00015 | 0.0012 | 0.001 | 6.47 | 9.39 | 125 | 84.1 | 0.6 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.04 | 0.54
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00062 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.38 | 0.0142 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.49 | 0.048 | ＜0.0045 | 0.0018 | 0.00074 | ＜0.001 | 6.84 | 9.8 | 126 | 86.1 | 0.8 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.052 | 0.55
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0006 | 7e-05 | ＜0.004 | 0.00011 | ＜0.0001 | 0.00011 | ＜0.002 | 0.1 | 1.41 | 0.0288 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.49 | 0.068 | ＜0.0045 | 0.00188 | 0.00168 | 0.003 | 9.45 | 10.8 | 138 | 95.1 | 0.94 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.062 | 0.6
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00083 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.37 | 0.0142 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.54 | 0.051 | ＜0.0045 | ＜0.00006 | 0.00128 | 0.018 | 6.82 | 9.28 | 125 | 83.6 | 0.88 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.05 | 0.62
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00042 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.36 | 0.0223 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.59 | 0.082 | ＜0.0045 | 0.00171 | 0.00115 | ＜0.001 | 8.56 | 9.44 | 127 | 84.1 | 0.71 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.058 | 0.67
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00094 | ＜0.00006 | ＜0.004 | 0.00011 | ＜0.0001 | 0.00021 | ＜0.002 | 0.1 | 1.43 | 0.00501 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.45 | 0.081 | ＜0.0045 | 0.0111 | 0.00229 | 0.005 | 7.54 | 9.52 | 131 | 86.1 | 0.8 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.04 | 0.67
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00086 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | 0.00033 | ＜0.002 | 0.1 | 1.44 | 0.0168 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.39 | 0.07 | ＜0.0045 | 0.0031 | 0.00184 | ＜0.001 | 8.12 | 9.49 | 129 | 84.1 | 0.84 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.054 | 0.71
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00033 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.3 | 0.0196 | ＜0.00021 | ＜5 | ＜0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.39 | 0.067 | ＜0.0045 | 0.00098 | 0.00128 | ＜0.001 | 10.8 | 9.51 | 124 | 84.1 | 0.71 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.058 | 0.82
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00036 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | ＜0.1 | 1.5 | 0.0178 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.62 | 0.082 | ＜0.0045 | 0.00066 | 0.00074 | 0.003 | 9.92 | 9.33 | 141 | 95.1 | 0.76 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.04 | 0.87

## Sheet2 (hidden)
氯化物（mg/L） | 9.16 | 7.6 | 8.44 | 6.84 | 10.8 | 6.47 | 8.56 | 9.92 | 9.47 | 9.45 | 9.47 | 8.12 | 7.6 | 7.54 | 6.82 | 6.82 | 6.86
硫酸盐（mg/L） | 10 | 9.49 | 10.2 | 9.8 | 9.51 | 9.39 | 9.44 | 9.33 | 10.9 | 10.8 | 10.9 | 9.49 | 9.72 | 9.52 | 9.28 | 9.34 | 9.3
总硬度（mg/L） | 89.1 | 85.1 | 86.1 | 86.1 | 84.1 | 84.1 | 84.1 | 95.1 | 96.1 | 95.1 | 96.1 | 84.1 | 84.1 | 86.1 | 83.6 | 84.1 | 83.1
| 108.26 | 102.19 | 104.74 | 102.74 | 104.41 | 99.96 | 102.1 | 114.35 | 116.47 | 115.35 | 116.47 | 101.71 | 101.42 | 103.16 | 99.7 | 100.26 | 99.26
溶解性总固体（mg/L） | 132 | 139 | 127 | 126 | 124 | 125 | 127 | 141 | 141 | 138 | 141 | 129 | 134 | 131 | 125 | 125 | 124
| 23.74 | 36.81 | 22.26 | 23.26 | 19.59 | 25.04 | 24.9 | 26.65 | 24.53 | 22.65 | 24.53 | 27.29 | 32.58 | 27.84 | 25.3 | 24.74 | 24.74

## Sheet3 (hidden)
锰
铜
砷
硒
镉
铅