## 出厂水（常规指标）
中山市2024年10月供水水质监测数据汇总 （出厂水（常规指标））
报告编号 |  |  | LC-DHB240001-010-011 | LC-DHB240001-010-012 | LC-DHB240001-010-013 | LC-DHB240001-010-004 | LC-DHB240001-010-005 | LC-DHB240001-010-006 | LC-DHB240001-010-007 | LC-DHB240001-010-008 | LC-DHB240001-010-009 | LC-DHB240001-010-010
受测单位 |  |  | 新涌口水厂 | 黄圃水厂 | 南头水厂 | 东凤水厂 | 小榄水厂 | 小榄永宁水厂 | 古镇水厂 | 稔益水厂 | 全禄水厂 | 长江水厂
序 号 | 指标名称 | 采样日期 点位名称 限值 | 2024.10.17 | 2024.10.17 | 2024.10.17 | 2024.10.17 | 2024.10.16 | 2024.10.16 | 2024.10.16 | 2024.10.16 | 2024.10.21 | 2024.10.15
|  |  | 新涌口水厂出厂水检测点 | 黄圃水厂出厂水检测点 | 南头水厂出厂水检测点 | 东凤水厂出厂水检测点 | 小榄水厂出厂水检测点 | 小榄永宁水厂出厂水检测点 | 古镇水厂出厂水检测点 | 稔益水厂出厂水检测点 | 全禄水厂出厂水检测点 | 江水厂出厂水检测点
1 | 总大肠菌群 （CFU/100mL） | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 （CFU/100mL） | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 （CFU/mL） | 100 | 62 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | 砷 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010
5 | 镉 （mg/L） | 0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
6 | 铬（六价） （mg/L） | 0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025
8 | 汞 （mg/L） | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
9 | 氰化物 （mg/L） | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 （mg/L） | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 0.1 | ＜0.1
11 | 硝酸盐（以N计） （mg/L） | 10 | 1.86 | 1.76 | 1.77 | 1.74 | 1.75 | 1.78 | 1.8 | 1.7 | 1.34 | 0.36
12 | 三氯甲烷 （mg/L） | 0.06 | 0.012 | 0.0249 | 0.0128 | 0.0121 | 0.0163 | 0.0047 | 0.0181 | 0.013 | 0.0193 | 0.0101
13 | 一氯二溴甲烷 （mg/L） | 0.1 | 0.00288 | 0.0024 | 0.00251 | 0.00166 | 0.00359 | 0.000817 | 0.00636 | 0.001 | 0.00812 | 0.00176
14 | 二氯一溴甲烷 （mg/L） | 0.06 | 0.00528 | 0.00629 | 0.0043 | 0.00352 | 0.0051 | 0.00224 | 0.00629 | 0.00385 | 0.00815 | 0.00438
15 | 三溴甲烷 （mg/L） | 0.1 | 0.00337 | 0.00208 | 0.00317 | 0.00164 | 0.00437 | ＜0.000041 | 0.00958 | ＜0.000041 | 0.0101 | 0.000636
16 | 三卤甲烷 （三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） （/） | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.35 | 0.565 | 0.342 | 0.293 | 0.436 | 0.124 | 0.566 | 0.291 | 0.64 | 0.265
17 | 二氯乙酸 （mg/L） | 0.05 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020
18 | 三氯乙酸 （mg/L） | 0.1 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010
19 | 溴酸盐 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050
20 | 亚氯酸盐 （mg/L） | 0.7 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04
21 | 氯酸盐 （mg/L） | 0.7 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23
22 | 色度（铂钴色度单位） （度） | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
23 | 浑浊度（散射浑浊度单位） （NTU） | 1 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5
24 | 臭和味 （无量纲） | 无异臭、异味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味
25 | 肉眼可见物 （无量纲） | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
26 | pH值 （无量纲） | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 7.6 | 7.4 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.6
27 | 铝 （mg/L） | 0.2 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
28 | 铁 （mg/L） | 0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3
29 | 锰 （mg/L） | 0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1
30 | 铜 （mg/L） | 1 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2
31 | 锌 （mg/L） | 1 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
32 | 氯化物 （mg/L） | 250 | 11.2 | 10.9 | 10.3 | 12.2 | 10.7 | 9.62 | 11.5 | 10.8 | 10.5 | 4.54
33 | 硫酸盐 （mg/L） | 250 | 17.7 | 17 | 17.2 | 17 | 17.1 | 16.9 | 17.7 | 17.6 | 13.4 | 2.51
34 | 溶解性总固体 （mg/L） | 1000 | 175 | 181 | 179 | 182 | 184 | 183 | 188 | 187 | 173 | 46
35 | 总硬度（以CaCO3计） （mg/L） | 450 | 122 | 124 | 125 | 123 | 125 | 121 | 122 | 126 | 123 | 16.2
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） （mg/L） | 3 | 0.77 | 0.38 | 0.5 | 0.36 | 0.52 | 0.46 | 0.53 | 0.64 | 0.38 | 0.61
37 | 氨（以N计） （mg/L） | 0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
38 | 总α放射性 （Bq/L） | 0.5（指导值） | ＜0.02* | ＜0.02* | ＜0.02* | ＜0.02* | ＜0.02* | ＜0.02* | ＜0.02* | ＜0.02* | ＜0.02 | ＜0.02*
39 | 总β放射性 （Bq/L） | 1（指导值） | ＜0.03* | ＜0.03* | ＜0.03* | ＜0.03* | ＜0.03* | ＜0.03* | 0.11* | ＜0.03* | ＜0.03 | 0.04*
40 | 游离氯 （mg/L） | （与水接触时间≥30min）出厂水限值≤2， 出厂水余量≥0.3 | 0.71 | 0.81 | 0.66 | 0.88 | 0.56 | 0.52 | 0.83 | 0.38 | 0.85 | 0.57
41 | 总氯 （mg/L） | （与水接触时间≥120min）出厂水限值≤3， 出厂水余量≥0.5 | 0.74（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | 0.84（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | 0.69（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | 0.94（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | 0.59（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | 0.57（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | 0.86（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | 0.42（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | 0.88（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | 0.62（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价）
42 | 臭氧 （mg/L） | （与水接触时间≥12min）出厂水限值≤0.3 | ＜0.01（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | ＜0.01（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | ＜0.01（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | ＜0.01（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | ＜0.01（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | ＜0.01（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | ＜0.01（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | ＜0.01（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | ＜0.01（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | ＜0.01（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价）
43 | 二氧化氯 （mg/L） | （与水接触时间≥30min）出厂水限值≤0.8， 出厂水余量≥0.1 | ＜0.02（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | ＜0.02（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | ＜0.02（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | 0.03（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | ＜0.02（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | ＜0.02（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | ＜0.02（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | ＜0.02（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | ＜0.02（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | ＜0.02（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价）
检验结果 |  |  | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格
注:1.限值执行标准为《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）；2.“*”表示数据引用分包方江门市利诚检测技术有限公司；计量认证CMA证书编号：202119125969；分包报告编号：JLC-DH240377。

## 出厂水（常规指标+扩展指标）
中山市2024年10月供水水质监测数据汇总 （出厂水（常规指标+扩展指标））
报告编号 |  |  | LC-DHB240001-010-001 | LC-DHB240001-010-002 | LC-DHB240001-010-003
受测单位 |  |  | 凯茵豪园水厂 | 凯茵新城水厂 | 大丰水厂
序 号 | 指标名称 | 采样日期 点位名称 限值 | 2024.10.15 | 2024.10.15 | 2024.10.15
|  |  | 凯茵豪园水厂出厂水检测点 | 凯茵新城水厂出厂水检测点 | 丰水厂出厂水检测点
1 | 总大肠菌群 （CFU/100mL） | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 （CFU/100mL） | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 （CFU/mL） | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | 砷 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010
5 | 镉 （mg/L） | 0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
6 | 铬（六价） （mg/L） | 0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025
8 | 汞 （mg/L） | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
9 | 氰化物 （mg/L） | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 （mg/L） | 1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 0.1
11 | 硝酸盐（以N计） （mg/L） | 10 | 0.36 | 0.39 | 1.65
12 | 三氯甲烷 （mg/L） | 0.06 | 0.00508 | 0.00422 | 0.016
13 | 一氯二溴甲烷 （mg/L） | 0.1 | 0.00181 | 0.00174 | 0.00236
14 | 二氯一溴甲烷 （mg/L） | 0.06 | 0.00345 | 0.00345 | 0.0057
15 | 三溴甲烷 （mg/L） | 0.1 | 0.00109 | 5.6e-05 | 0.000975
16 | 三卤甲烷 （三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） （/） | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.171 | 0.146 | 0.395
17 | 二氯乙酸 （mg/L） | 0.05 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020
18 | 三氯乙酸 （mg/L） | 0.1 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010
19 | 溴酸盐 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050
20 | 亚氯酸盐 （mg/L） | 0.7 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04
21 | 氯酸盐 （mg/L） | 0.7 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23
22 | 色度（铂钴色度单位） （度） | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5
23 | 浑浊度（散射浑浊度单位） （NTU） | 1 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5
24 | 臭和味 （无量纲） | 无异臭、异味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味
25 | 肉眼可见物 （无量纲） | 无 | 无 | 无 | 无
26 | pH值 （无量纲） | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.2 | 7.8 | 7.9
27 | 铝 （mg/L） | 0.2 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
28 | 铁 （mg/L） | 0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3
29 | 锰 （mg/L） | 0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1
30 | 铜 （mg/L） | 1 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2
31 | 锌 （mg/L） | 1 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
32 | 氯化物 （mg/L） | 250 | 4.65 | 4.55 | 10.2
33 | 硫酸盐 （mg/L） | 250 | 2.36 | 2.35 | 13.4
34 | 溶解性总固体 （mg/L） | 1000 | 34 | 38 | 215
35 | 总硬度（以CaCO3计） （mg/L） | 450 | 10.2 | 9.4 | 126
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） （mg/L） | 3 | 0.49 | 0.6 | 0.56
37 | 氨（以N计） （mg/L） | 0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
38 | 总α放射性 （Bq/L） | 0.5（指导值） | ＜0.02* | ＜0.02* | ＜0.02*
39 | 总β放射性 （Bq/L） | 1（指导值） | ＜0.03* | 0.03* | ＜0.03*
40 | 游离氯 （mg/L） | （与水接触时间≥30min）出厂水限值≤2， 出厂水余量≥0.3 | 0.78 | 0.33 | 0.6
41 | 总氯 （mg/L） | （与水接触时间≥120min）出厂水限值≤3， 出厂水余量≥0.5 | 0.84（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | 0.39（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | 0.67（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价）
42 | 臭氧 （mg/L） | （与水接触时间≥12min）出厂水限值≤0.3 | ＜0.01（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | ＜0.01（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | ＜0.01（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价）
43 | 二氧化氯 （mg/L） | （与水接触时间≥30min）出厂水限值≤0.8， 出厂水余量≥0.1 | 0.04（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | ＜0.02（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | 0.06（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价）
44 | 贾第鞭毛虫 （个/10L） | ＜1（个/10L） | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1
45 | 隐孢子虫 （个/10L） | ＜1（个/10L） | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1
46 | 锑 （mg/L） | 0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
47 | 钡 （mg/L） | 0.7 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
48 | 铍 （mg/L） | 0.002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002
49 | 硼 （mg/L） | 1 | ＜0.011 | ＜0.011 | ＜0.011
50 | 钼 （mg/L） | 0.07 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005
51 | 镍 （mg/L） | 0.02 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005
52 | 银 （mg/L） | 0.05 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025
53 | 铊 （mg/L） | 0.0001 | ＜0.00001 | ＜0.00001 | ＜0.00001
54 | 硒 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004
55 | 高氯酸盐 （mg/L） | 0.07 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005
56 | 二氯甲烷 （mg/L） | 0.02 | ＜0.0142 | ＜0.0142 | ＜0.0142
57 | 1,2-二氯乙烷 （mg/L） | 0.03 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006
58 | 四氯化碳 （mg/L） | 0.002 | ＜0.0000056 | ＜0.0000056 | ＜0.0000056
59 | 氯乙烯 （mg/L） | 0.001 | ＜0.00017 | ＜0.00017 | ＜0.00017
60 | 1,1-二氯乙烯 （mg/L） | 0.03 | ＜0.00012 | ＜0.00012 | ＜0.00012
61 | 1,2-二氯乙烯（总量） （mg/L） | 0.05 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006
62 | 三氯乙烯 （mg/L） | 0.02 | ＜0.00019 | ＜0.00019 | ＜0.00019
63 | 四氯乙烯 （mg/L） | 0.04 | ＜0.00014 | ＜0.00014 | ＜0.00014
64 | 六氯丁二烯 （mg/L） | 0.0006 | ＜0.00011 | ＜0.00011 | ＜0.00011
65 | 苯 （mg/L） | 0.01 | ＜0.00004 | ＜0.00004 | ＜0.00004
66 | 甲苯 （mg/L） | 0.7 | ＜0.00011 | ＜0.00011 | ＜0.00011
67 | 二甲苯（总量） （mg/L） | 0.5 | ＜0.00005 | ＜0.00005 | ＜0.00005
68 | 苯乙烯 （mg/L） | 0.02 | ＜0.00004 | ＜0.00004 | ＜0.00004
69 | 氯苯 （mg/L） | 0.3 | ＜0.00004 | ＜0.00004 | ＜0.00004
70 | 1,4-二氯苯 （mg/L） | 0.3 | ＜0.00003 | ＜0.00003 | ＜0.00003
71 | 三氯苯（总量） （mg/L） | 0.02 | ＜0.000011 | ＜0.000011 | ＜0.000011
72 | 六氯苯 （mg/L） | 0.001 | ＜0.000021 | ＜0.000021 | ＜0.000021
73 | 七氯 （mg/L） | 0.0004 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002
74 | 马拉硫磷 （mg/L） | 0.25 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
75 | 乐果 （mg/L） | 0.006 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
76 | 灭草松 （mg/L） | 0.3 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
77 | 百菌清 （mg/L） | 0.01 | ＜0.00012 | ＜0.00012 | ＜0.00012
78 | 呋喃丹 （mg/L） | 0.007 | ＜0.000125 | ＜0.000125 | ＜0.000125
79 | 毒死蜱 （mg/L） | 0.03 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
80 | 草甘膦 （mg/L） | 0.7 | ＜0.025 | ＜0.025 | ＜0.025
81 | 敌敌畏 （mg/L） | 0.001 | ＜0.00005 | ＜0.00005 | ＜0.00005
82 | 莠去津 （mg/L） | 0.002 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
83 | 溴氰菊酯 （mg/L） | 0.02 | ＜0.0180 | ＜0.0180 | ＜0.0180
84 | 2,4-滴 （mg/L） | 0.03 | ＜0.00015 | ＜0.00015 | ＜0.00015
85 | 乙草胺 （mg/L） | 0.02 | ＜0.00002 | ＜0.00002 | ＜0.00002
86 | 五氯酚 （mg/L） | 0.009 | ＜0.00099 | ＜0.00099 | ＜0.00099
87 | 2,4,6-三氯酚 （mg/L） | 0.2 | ＜0.00004 | ＜0.00004 | ＜0.00004
88 | 苯并（a）芘 （mg/L） | 1e-05 | ＜0.0000014 | ＜0.0000014 | ＜0.0000014
89 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（mg/L） | 0.008 | ＜0.00041 | ＜0.00041 | ＜0.00041
90 | 丙烯酰胺 （mg/L） | 0.0005 | ＜0.00005 | ＜0.00005 | ＜0.00005
91 | 环氧氯丙烷 （mg/L） | 0.0004 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006
92 | 微囊藻毒素-LR （mg/L） | 0.001 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006
93 | 钠 （mg/L） | 200 | 6.02 | 5.75 | 7.96
94 | 挥发酚类（以苯酚计） （mg/L） | 0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
95 | 阴离子合成洗涤剂 （mg/L） | 0.3 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050
96 | 2-甲基异莰醇 （mg/L） | 1e-05 | ＜0.0000022 | ＜0.0000022 | ＜0.0000022
97 | 土臭素 （mg/L） | 1e-05 | ＜0.0000038 | ＜0.0000038 | ＜0.0000038
检验结果 |  |  | 合格 | 合格 | 合格
注:1.限值执行标准为《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）；2.“*”表示数据引用分包方江门市利诚检测技术有限公司；计量认证CMA证书编号：202119125969；分包报告编号：JLC-DH240377。

## 管网水（常规指标）
中山市2024年10月供水水质监测数据汇总 （管网水（常规指标））
报告编号 |  |  | LC-DHB240001-010-014 | LC-DHB240001-010-015 | LC-DHB240001-010-016 | LC-DHB240001-010-017 | LC-DHB240001-010-018 | LC-DHB240001-010-019 | LC-DHB240001-010-020 | LC-DHB240001-010-021 | LC-DHB240001-010-022 | LC-DHB240001-010-023 | LC-DHB240001-010-024
受测单位 |  |  | 坦洲镇明德学校 | 横栏镇指南村冯带根百货商店旁 | 南朗镇左步村委会 | 三乡镇平南村委 | 板芙镇湖洲村委 | 神湾镇神溪社区卫生服务站 | 阜沙镇上南村 | 南朗镇翠亨村 | 沙溪镇水溪村 | 南头镇北帝村 | 大涌镇旗南村
序 号 | 指标名称 | 采样日期 点位名称 限值 | 2024.10.18 | 2024.10.16 | 2024.10.21 | 2024.10.18 | 2024.10.18 | 2024.10.18 | 2024.10.22 | 2024.10.21 | 2024.10.18 | 2024.10.17 | 2024.10.21
|  |  | 坦洲镇明德学校管网水检测点 | 横栏镇指南村冯带根百货商店旁管网水检测点 | 南朗镇左步村委会管网水检测点 | 三乡镇平南村委管网水检测点 | 板芙镇湖洲村委管网水检测点 | 神湾镇神溪社区卫生服务站管网水检测点 | 阜沙镇上南村农村供水检测点 | 南朗镇翠亨村农村供水检测点 | 沙溪镇水溪村农村供水检测点 | 南头镇北帝村农村供水检测点 | 大涌镇旗南村农村供水检测
1 | 总大肠菌群 （CFU/100mL） | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 （CFU/100mL） | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 （CFU/mL） | 100 | 未检出 | 34 | 未检出 | 未检出 | 27 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | 砷 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010
5 | 镉 （mg/L） | 0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
6 | 铬（六价） （mg/L） | 0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025
8 | 汞 （mg/L） | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
9 | 氰化物 （mg/L） | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 （mg/L） | 1 | 0.2 | ＜0.1 | ＜0.1 | 0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 0.1 | 0.1 | ＜0.1 | 0.1 | 0.1
11 | 硝酸盐（以N计） （mg/L） | 10 | 1.84 | 1.71 | 0.39 | 1.85 | 1.69 | 1.73 | 1.74 | 1.05 | 1.77 | 1.76 | 1.43
12 | 三氯甲烷 （mg/L） | 0.06 | 0.0172 | 0.0167 | 0.0129 | 0.0148 | 0.0172 | 0.0104 | 0.0172 | 0.0243 | 0.02 | 0.0181 | 0.0164
13 | 一氯二溴甲烷 （mg/L） | 0.1 | 0.00372 | 0.00108 | 0.00264 | 0.00188 | 0.0015 | 0.00164 | 0.00166 | 0.00276 | 0.00794 | 0.00125 | 0.00741
14 | 二氯一溴甲烷 （mg/L） | 0.06 | 0.00512 | 0.0049 | 0.00481 | 0.00443 | 0.00434 | 0.00392 | 0.00514 | 0.0081 | 0.00714 | 0.00527 | 0.00715
15 | 三溴甲烷 （mg/L） | 0.1 | 0.00509 | ＜0.000041 | 0.00276 | 0.00135 | 0.000762 | 0.00102 | ＜0.000041 | ＜0.000041 | 0.0118 | ＜0.000041 | 0.0108
16 | 三卤甲烷 （三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） （/） | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.46 | 0.371 | 0.349 | 0.353 | 0.382 | 0.265 | 0.389 | 0.568 | 0.65 | 0.402 | 0.575
17 | 二氯乙酸 （mg/L） | 0.05 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020
18 | 三氯乙酸 （mg/L） | 0.1 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010
19 | 溴酸盐 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050
20 | 亚氯酸盐 （mg/L） | 0.7 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04
21 | 氯酸盐 （mg/L） | 0.7 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23
22 | 色度（铂钴色度单位） （度） | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
23 | 浑浊度（散射浑浊度单位） （NTU） | 1 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5
24 | 臭和味 （无量纲） | 无异臭、异味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味
25 | 肉眼可见物 （无量纲） | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
26 | pH值 （无量纲） | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.8 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | 7.5
27 | 铝 （mg/L） | 0.2 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
28 | 铁 （mg/L） | 0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3
29 | 锰 （mg/L） | 0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1
30 | 铜 （mg/L） | 1 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2
31 | 锌 （mg/L） | 1 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
32 | 氯化物 （mg/L） | 250 | 12.1 | 10.6 | 4.3 | 11.4 | 12 | 10.6 | 11.9 | 8.77 | 13.3 | 9.94 | 10.3
33 | 硫酸盐 （mg/L） | 250 | 17.7 | 17.5 | 2.1 | 17.5 | 17.4 | 16.7 | 16.1 | 8.65 | 17.4 | 16.9 | 13.1
34 | 溶解性总固体 （mg/L） | 1000 | 175 | 185 | 34 | 173 | 171 | 165 | 168 | 113 | 176 | 178 | 174
35 | 总硬度（以CaCO3计） （mg/L） | 450 | 122 | 124 | 13.2 | 124 | 123 | 121 | 126 | 75.4 | 123 | 126 | 122
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） （mg/L） | 3 | 0.33 | 0.72 | 0.27 | 0.52 | 0.52 | 0.44 | 0.42 | 0.4 | 0.39 | 0.6 | 0.43
37 | 氨（以N计） （mg/L） | 0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
38 | 总α放射性 （Bq/L） | 0.5（指导值） | ＜0.02 | 0.02* | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02* | ＜0.02
39 | 总β放射性 （Bq/L） | 1（指导值） | ＜0.03 | 0.12* | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | 0.04* | ＜0.03
40 | 游离氯 （mg/L） | （与水接触时间≥30min） 末梢水限值≤2， 末梢水余量≥0.05 | 0.75 | 0.09 | 0.4 | 0.44 | 0.39 | 0.36 | 0.29 | 0.27 | 0.82 | 0.69 | 0.84
41 | 总氯 （mg/L） | （与水接触时间≥120min），末梢水限值≤3， 末梢水余量≥0.05（游离余氯合格，本因子不评价） | 0.78 | 0.1 | 0.44 | 0.46 | 0.44 | 0.39 | 0.33 | 0.29 | 0.85 | 0.72 | 0.87
42 | 臭氧 （mg/L） | （与水接触时间≥12min），末梢水限值≤0.3， 末梢水余量≥0.02（游离余氯合格，本因子不评价） | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01
43 | 二氧化氯 （mg/L） | （与水接触时间≥30min），末梢水限值≤0.8， 末梢水余量≥0.02（游离余氯合格，本因子不评价） | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
检验结果 |  |  | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格
注:1.限值执行标准为《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）；2.“*”表示数据引用分包方江门市利诚检测技术有限公司；计量认证CMA证书编号：202119125969；分包报告编号：JLC-DH240377。

## 二次供水
中山市2024年10月供水水质监测数据汇总（二次供水（22项））
报告编号 |  |  | LC-DHB240001-009-069 | LC-DHB240001-009-070 | LC-DHB240001-009-021 | LC-DHB240001-009-052 | LC-DHB240001-009-053 | LC-DHB240001-009-056 | LC-DHB240001-009-057 | LC-DHB240001-009-059 | LC-DHB240001-009-060 | LC-DHB240001-009-062 | LC-DHB240001-009-063 | LC-DHB240001-010-026 | LC-DHB240001-010-027 | LC-DHB240001-010-028 | LC-DHB240001-010-029 | LC-DHB240001-010-045 | LC-DHB240001-010-046 | LC-DHB240001-010-047 | LC-DHB240001-010-048 | LC-DHB240001-010-049 | LC-DHB240001-010-050 | LC-DHB240001-010-052 | LC-DHB240001-010-053 | LC-DHB240001-010-054 | LC-DHB240001-010-055 | LC-DHB240001-010-056 | LC-DHB240001-010-057 | LC-DHB240001-010-058 | LC-DHB240001-010-025 | LC-DHB240001-010-030 | LC-DHB240001-010-031 | LC-DHB240001-010-032 | LC-DHB240001-010-033 | LC-DHB240001-010-034 | LC-DHB240001-010-035 | LC-DHB240001-010-038 | LC-DHB240001-010-039 | LC-DHB240001-010-040 | LC-DHB240001-010-041 | LC-DHB240001-010-042 | LC-DHB240001-010-043 | LC-DHB240001-010-044 | LC-DHB240001-010-036 | LC-DHB240001-010-037 | LC-DHB240001-010-051
受测单位 |  |  | 水盈居 | 锦绣阳光花园12期（丹凤苑） | 骏景花园 | 城市花园宝富阁 | 大信时尚汇一期 | 天玺湾花园 | 幸福汇名苑一、二期 | 日华坊 | 欧雅豪庭 | 永成御景轩 | 江岚风景 | 富卓华庭 | 阜丰豪庭 | 天明御华庭一期 | 海逸华庭 | 顺心居 | 利嘉苑 | 誉花园 | 天麓花园（龙光玖龙山） | 明月苑 | 泓晴苑 | 中凯华庭 | 嘉德花园 | 富盈居一期 | 富盈居二期 | 星洲花园 | 碧涛花园 | 西岸香畔 | 利华星座 | 东安居 | 雍陌后洋住宅小区 | 云山汇景豪园 | 嘉美苑 | 大翼龙苑 | 雍陌商住小区一期 | 景观一品 | 甘泉花园 | 畔山四季公馆 | 金御豪庭二期 | 雍陌商住小区二期 | 雅豪苑 | 骏景楼 | 华丰花园（金乡居） | 鼎晟花园 | 双城海岸1-12幢
序 号 | 指标名称 | 采样日期 点位名称 限值 | 2024.10.23 | 2024.10.24 | 2024.10.21 | 2024.10.14 | 2024.10.14 | 2024.10.14 | 2024.10.14 | 2024.10.14 | 2024.10.14 | 2024.10.14 | 2024.10.21 | 2024.10.23 | 2024.10.22 | 2024.10.22 | 2024.10.22 | 2024.10.22 | 2024.10.23 | 2024.10.23 | 2024.10.23 | 2024.10.23 | 2024.10.23 | 2024.10.24 | 2024.10.24 | 2024.10.24 | 2024.10.24 | 2024.10.24 | 2024.10.24 | 2024.10.24 | 2024.10.28 | 2024.10.28 | 2024.10.25 | 2024.10.25 | 2024.10.28 | 2024.10.25 | 2024.10.25 | 2024.10.25 | 2024.10.28 | 2024.10.25 | 2024.10.25 | 2024.10.25 | 2024.10.25 | 2024.10.28 | 2024.10.29 | 2024.10.29 | 2024.10.29
|  |  | 水盈居B栋707房二次供水检测点 | 锦绣阳光花园12期（丹凤苑）水泵房二次供水检测点 | 骏景花园11栋旁大堂二次供水检测点 | 城市花园宝富阁水泵房二次供水检测点 | 大信时尚汇一期3座1901房旁二次供水检测点 | 天玺湾花园水泵房二次供水检测点 | 幸福汇名苑一、二期水泵房二次供水检测点 | 日华坊二期水泵房二次供水检测点 | 欧雅豪庭水泵房二次供水检测点 | 永成御景轩水泵房二次供水检测点 | 江岚风景水泵房二次供水检测点 | 富卓华庭水泵房二次供水检测点 | 阜丰豪庭23栋1103房二次供水检测点 | 天明御华庭一期水泵房二次供水检测点 | 海逸华庭水泵房二次供水检测点 | 顺心居12栋1座1101房二次供水检测点 | 利嘉苑1栋7楼走道二次供水检测点 | 誉花园水泵房二次供水检测点 | 天麓花园（龙光玖龙山）水泵房二次供水检测点 | 明月苑水泵房二次供水检测点 | 泓晴苑8栋601房二次供水检测点 | 中凯华庭水泵房二次供水检测点 | 嘉德花园水泵房二次供水检测点 | 富盈居一期水泵房二次供水检测点 | 富盈居二期水泵房二次供水检测点 | 星洲花园水泵房二次供水检测点 | 碧涛花园水泵房二次供水检测点 | 西岸香畔水泵房二次供水检测点 | 利华星座二期3幢604房二次供水检测点 | 东安居E2栋3楼走道二次供水检测点 | 雍陌后洋住宅小区水泵房二次供水检测点 | 云山汇景豪园水泵房二次供水检测点 | 嘉美苑物业管理处旁二次供水检测点 | 大翼龙苑水泵房二次供水检测点 | 雍陌商住小区一期水泵房二次供水检测点 | 景观一品水泵房二次供水检测点 | 甘泉花园物业管理处二次供水检测点 | 畔山四季公馆水泵房二次供水检测点 | 金御豪庭二期水泵房二次供水检测点 | 雍陌商住小区二期水泵房二次供水检测点 | 雅豪苑水泵房二次供水检测点 | 骏景楼C3幢门口旁二次供水检测点 | 华丰花园（金乡居）物业管理处二次供水检测点 | 鼎晟花园水泵房二次供水检测点 | 双城海岸1-12幢水泵房二次供水检测点
1 | 浑浊度（散射浑浊度单位） （NTU） | 1 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5
2 | 色度（铂钴色度单位） （度） | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
3 | 臭和味 （无量纲） | 无异臭、异味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味
4 | 肉眼可见物 （无量纲） | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
5 | 游离氯 （mg/L） | （与水接触时间≥30min）末梢水限值≤2， 末梢水余量≥0.05 | 0.23 | 0.86 | 0.49 | 0.36 | 0.26 | 0.25 | 0.33 | 0.19 | 0.39 | 0.16 | 0.15 | 0.59 | 0.59 | 0.3 | 0.13 | 0.17 | 0.21 | 0.51 | 0.48 | 0.51 | 0.56 | 0.72 | 0.49 | 0.41 | 0.5 | 1 | 0.75 | 0.69 | 0.62 | 0.38 | 0.08 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.27 | 0.58 | 0.36 | 0.49 | 0.3 | 0.21 | 0.55 | 0.62 | 0.5 | 0.2 | 0.16
6 | 菌落总数 （CFU/mL） | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 60 | 未检出
7 | 总大肠菌群 （CFU/100mL） | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
8 | pH值 （无量纲） | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 7.2 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.6 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 7.2 | 7.6 | 7.4 | 7.3 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.4 | 7.5 | 7.7 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 7.3
9 | 总硬度（以CaCO3计） （mg/L） | 450 | 122 | 39 | 34.9 | 116 | 123 | 121 | 120 | 124 | 119 | 122 | 116 | 131 | 131 | 131 | 129 | 125 | 134 | 133 | 138 | 138 | 131 | 40.3 | 46.6 | 40.9 | 40 | 36.4 | 42.4 | 39.8 | 129 | 131 | 81.1 | 129 | 15.3 | 113 | 98.6 | 109 | 134 | 129 | 106 | 20.9 | 127 | 137 | 10.2 | 132 | 134
10 | 氯化物 （mg/L） | 250 | 13.3 | 8.27 | 8.35 | 11.4 | 11.7 | 13.1 | 13.8 | 13.6 | 12.4 | 9.86 | 9.59 | 13.5 | 10.6 | 12.8 | 12.6 | 12.7 | 15.2 | 16.2 | 16 | 16.1 | 17.1 | 8.27 | 8.86 | 8.11 | 8.43 | 8.95 | 8.14 | 8.41 | 16.6 | 12.5 | 8.77 | 10.1 | 6.22 | 10 | 9.2 | 10.8 | 11.9 | 5.26 | 9.49 | 8.8 | 10.6 | 13.7 | 11.5 | 13.4 | 11.4
11 | 硝酸盐（以N计） （mg/L） | 10 | 1.71 | 0.66 | 0.98 | 1.6 | 1.64 | 1.63 | 1.6 | 1.67 | 1.53 | 1.61 | 1.45 | 1.82 | 1.79 | 1.78 | 1.78 | 1.75 | 1.78 | 1.78 | 1.79 | 1.78 | 1.8 | 0.61 | 0.74 | 0.6 | 0.59 | 0.62 | 0.62 | 0.65 | 1.73 | 1.85 | 1.13 | 1.73 | 0.35 | 1.54 | 1.37 | 1.85 | 1.8 | 0.37 | 1.51 | 1.22 | 1.74 | 1.92 | 1.69 | 1.79 | 1.82
12 | 挥发酚类（以苯酚计） （mg/L） | 0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
13 | 氰化物 （mg/L） | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
14 | 砷 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010
15 | 铬（六价） （mg/L） | 0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
16 | 铁 （mg/L） | 0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3
17 | 锰 （mg/L） | 0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1
18 | 铅 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025
19-1 | 加压前-氨（以N计）（mg/L） | 0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | —— | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | —— | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | —— | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | —— | —— | ＜0.02 | ＜0.02
20-1 | 加压前-亚硝酸盐（以N计）（mg/L） | 1 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | —— | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | —— | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | —— | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | —— | —— | ＜0.001 | ＜0.001
21-1 | 加压前-高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L） | 3 | 0.31 | 0.45 | 0.36 | 0.62 | 0.67 | 0.83 | 0.61 | 0.61 | 0.77 | 0.61 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.37 | 0.39 | 0.28 | 0.4 | —— | 0.45 | 0.34 | 0.55 | 0.4 | 0.44 | 0.37 | 0.35 | 0.45 | 0.43 | 0.42 | 0.38 | 0.29 | 0.31 | —— | 0.37 | 0.32 | 0.3 | —— | 0.35 | 0.35 | 0.26 | 0.28 | —— | —— | 0.33 | 0.32
19-2 | 加压后-氨（以N计）（mg/L） | 0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
20-2 | 加压后-亚硝酸盐（以N计）（mg/L） | 1 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
21-2 | 加压后-高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L） | 3 | 0.36 | 0.5 | 0.3 | 0.54 | 0.74 | 0.58 | 0.65 | 0.85 | 0.65 | 0.57 | 0.4 | 0.41 | 0.34 | 0.4 | 0.31 | 0.28 | 0.3 | 0.38 | 0.42 | 0.39 | 0.32 | 0.46 | 0.43 | 0.34 | 0.33 | 0.44 | 0.48 | 0.55 | 0.5 | 0.32 | 0.24 | 0.35 | 0.41 | 0.31 | 0.38 | 0.4 | 0.48 | 0.41 | 0.28 | 0.29 | 0.32 | 0.39 | 0.32 | 0.28 | 0.38
22 | 紫外线强度 | 大于70μw/平方厘米 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
检验结果 |  |  | 合格（复检） | 合格（复检） | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格
备注：未使用紫外线消毒设备，故无需检测紫外线强度。

## Sheet1 (hidden)
不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | 100 | 0.01 | 0.005 | 0.05 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.05 | 1 | 10 | 0.06 | 0.002 | 15 | 1 | 无异臭、异味 | 无 | 不小于6.5且不大于8.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 1 | 1 | 250 | 250 | 1000 | 450 | 3 | 0.002 | 0.3 | 0.5 | 1 | ≥0.3且≤4
总大肠菌群（MPN/100mL） | 耐热大肠菌群（CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL） | 菌落总数（CFU/mL） | 砷（mg/L） | 镉（mg/L） | 铬（六价）（mg/L） | 铅（mg/L） | 汞（mg/L） | 硒（mg/L） | 氰化物（mg/L） | 氟化物（mg/L） | 硝酸盐氮（mg/L） | 三氯甲烷（mg/L） | 四氯化碳（mg/L） | 色度（度） | 浑浊度（NTU） | 臭和味（无量纲） | 肉眼可见物（无量纲） | pH值（无量纲） | 铝（mg/L） | 铁（mg/L） | 锰（mg/L） | 铜（mg/L） | 锌（mg/L） | 氯化物（mg/L） | 硫酸盐（mg/L） | 溶解性总固体（mg/L） | 总硬度（mg/L） | 耗氧量（mg/L） | 挥发酚类（mg/L） | 阴离子合成洗涤剂（mg/L） | 总α放射性（Bq/L） | 总β放射性（Bq/L） | 游离余氯（mg/L）
未检出 | 未检出 | 未检出 | 1 | 0.00089 | 0.0001 | ＜0.004 | 0.00018 | ＜0.0001 | 0.00032 | ＜0.002 | 0.1 | 1.46 | 0.00497 | ＜0.00021 | ＜5 | ＜0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.39 | 0.094 | ＜0.0045 | 0.0296 | 0.00188 | 0.005 | 7.6 | 9.49 | 139 | 85.1 | 0.78 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.042 | 0.34
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0007 | ＜0.00006 | ＜0.004 | 0.00132 | ＜0.0001 | 0.00034 | ＜0.002 | 0.1 | 1.43 | 0.0318 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.56 | 0.066 | 0.0129 | 0.00153 | 0.00328 | 0.008 | 9.47 | 10.9 | 141 | 96.1 | 0.84 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.059 | 0.35
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00093 | ＜0.00006 | ＜0.004 | 0.00013 | ＜0.0001 | 0.00029 | ＜0.002 | 0.1 | 1.43 | 0.00809 | ＜0.00021 | ＜5 | ＜0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.39 | 0.07 | ＜0.0045 | 0.00519 | 0.00166 | 0.027 | 7.6 | 9.72 | 134 | 84.1 | 0.74 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.048 | 0.41
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0006 | 6e-05 | ＜0.004 | 0.00011 | ＜0.0001 | 0.00027 | ＜0.002 | 0.1 | 1.44 | 0.0378 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.5 | 0.063 | 0.005 | 0.00134 | 0.00125 | 0.003 | 9.47 | 10.9 | 141 | 96.1 | 0.9 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.054 | 0.44
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00057 | 7e-05 | ＜0.004 | 0.00169 | ＜0.0001 | 0.00015 | ＜0.002 | 0.1 | 1.38 | 0.0218 | ＜0.00021 | ＜5 | ＜0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.47 | 0.07 | ＜0.0045 | 0.00385 | 0.0014 | ＜0.001 | 8.44 | 10.2 | 127 | 86.1 | 0.82 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.038 | 0.51
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00047 | 7e-05 | ＜0.004 | 9e-05 | ＜0.0001 | 0.00026 | ＜0.002 | 0.1 | 1.4 | 0.0206 | ＜0.00021 | ＜5 | ＜0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.55 | 0.072 | ＜0.0045 | 0.00362 | 0.00129 | 0.002 | 9.16 | 10 | 132 | 89.1 | 0.87 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.051 | 0.53
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00084 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.36 | 0.0158 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.54 | 0.045 | ＜0.0045 | ＜0.00006 | 0.0014 | 0.001 | 6.82 | 9.34 | 125 | 84.1 | 0.66 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.038 | 0.53
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00078 | ＜0.00006 | ＜0.004 | 7e-05 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.36 | 0.0177 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.58 | 0.049 | 0.0097 | 0.00415 | 0.00117 | 0.005 | 6.86 | 9.3 | 124 | 83.1 | 0.66 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.052 | 0.54
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0008 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.34 | 0.0114 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.53 | 0.051 | ＜0.0045 | 0.00015 | 0.0012 | 0.001 | 6.47 | 9.39 | 125 | 84.1 | 0.6 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.04 | 0.54
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00062 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.38 | 0.0142 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.49 | 0.048 | ＜0.0045 | 0.0018 | 0.00074 | ＜0.001 | 6.84 | 9.8 | 126 | 86.1 | 0.8 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.052 | 0.55
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0006 | 7e-05 | ＜0.004 | 0.00011 | ＜0.0001 | 0.00011 | ＜0.002 | 0.1 | 1.41 | 0.0288 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.49 | 0.068 | ＜0.0045 | 0.00188 | 0.00168 | 0.003 | 9.45 | 10.8 | 138 | 95.1 | 0.94 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.062 | 0.6
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00083 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.37 | 0.0142 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.54 | 0.051 | ＜0.0045 | ＜0.00006 | 0.00128 | 0.018 | 6.82 | 9.28 | 125 | 83.6 | 0.88 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.05 | 0.62
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00042 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.36 | 0.0223 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.59 | 0.082 | ＜0.0045 | 0.00171 | 0.00115 | ＜0.001 | 8.56 | 9.44 | 127 | 84.1 | 0.71 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.058 | 0.67
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00094 | ＜0.00006 | ＜0.004 | 0.00011 | ＜0.0001 | 0.00021 | ＜0.002 | 0.1 | 1.43 | 0.00501 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.45 | 0.081 | ＜0.0045 | 0.0111 | 0.00229 | 0.005 | 7.54 | 9.52 | 131 | 86.1 | 0.8 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.04 | 0.67
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00086 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | 0.00033 | ＜0.002 | 0.1 | 1.44 | 0.0168 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.39 | 0.07 | ＜0.0045 | 0.0031 | 0.00184 | ＜0.001 | 8.12 | 9.49 | 129 | 84.1 | 0.84 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.054 | 0.71
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00033 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.3 | 0.0196 | ＜0.00021 | ＜5 | ＜0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.39 | 0.067 | ＜0.0045 | 0.00098 | 0.00128 | ＜0.001 | 10.8 | 9.51 | 124 | 84.1 | 0.71 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.058 | 0.82
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00036 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | ＜0.1 | 1.5 | 0.0178 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.62 | 0.082 | ＜0.0045 | 0.00066 | 0.00074 | 0.003 | 9.92 | 9.33 | 141 | 95.1 | 0.76 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.04 | 0.87

## Sheet2 (hidden)
氯化物（mg/L） | 9.16 | 7.6 | 8.44 | 6.84 | 10.8 | 6.47 | 8.56 | 9.92 | 9.47 | 9.45 | 9.47 | 8.12 | 7.6 | 7.54 | 6.82 | 6.82 | 6.86
硫酸盐（mg/L） | 10 | 9.49 | 10.2 | 9.8 | 9.51 | 9.39 | 9.44 | 9.33 | 10.9 | 10.8 | 10.9 | 9.49 | 9.72 | 9.52 | 9.28 | 9.34 | 9.3
总硬度（mg/L） | 89.1 | 85.1 | 86.1 | 86.1 | 84.1 | 84.1 | 84.1 | 95.1 | 96.1 | 95.1 | 96.1 | 84.1 | 84.1 | 86.1 | 83.6 | 84.1 | 83.1
| 108.26 | 102.19 | 104.74 | 102.74 | 104.41 | 99.96 | 102.1 | 114.35 | 116.47 | 115.35 | 116.47 | 101.71 | 101.42 | 103.16 | 99.7 | 100.26 | 99.26
溶解性总固体（mg/L） | 132 | 139 | 127 | 126 | 124 | 125 | 127 | 141 | 141 | 138 | 141 | 129 | 134 | 131 | 125 | 125 | 124
| 23.74 | 36.81 | 22.26 | 23.26 | 19.59 | 25.04 | 24.9 | 26.65 | 24.53 | 22.65 | 24.53 | 27.29 | 32.58 | 27.84 | 25.3 | 24.74 | 24.74

## Sheet3 (hidden)
锰
铜
砷
硒
镉
铅