## 出厂水（常规指标）
中山市2025年08月供水水质监测数据汇总 （出厂水（常规指标））
报告编号 |  |  | LC-DHB250001-008-004 | LC-DHB250001-008-005 | LC-DHB250001-008-006 | LC-DHB250001-008-007 | LC-DHB250001-008-008 | LC-DHB250001-008-009 | LC-DHB250001-008-010 | LC-DHB250001-008-011
受测单位 |  |  | 稔益水厂 | 马岭水厂 | 三乡南龙水厂 | 南镇水厂 | 坦洲水厂 | 田心水厂 | 长江水厂 | 新涌口水厂
序 号 | 指标名称 | 采样日期 点位名称 限值 | 2025.08.05 | 2025.08.13 | 2025.08.06 | 2025.08.06 | 2025.08.06 | 2025.08.06 | 2025.08.07 | 2025.08.07
|  |  | 稔益水厂出厂水检测点 | 马岭水厂出厂水检测点 | 三乡南龙水厂出厂水检测点 | 南镇水厂出厂水检测点 | 坦洲水厂出厂水检测点 | 田心水厂出厂水检测点 | 长江水厂出厂水检测点 | 新涌口水厂出厂水检测点
1 | 总大肠菌群 （CFU/100mL） | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 （CFU/100mL） | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 （CFU/mL） | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | 砷 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010
5 | 镉 （mg/L） | 0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
6 | 铬（六价） （mg/L） | 0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025
8 | 汞 （mg/L） | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
9 | 氰化物 （mg/L） | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 （mg/L） | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | ＜0.1 | 0.2
11 | 硝酸盐（以N计） （mg/L） | 10 | 1.82 | 1.22 | 1.25 | 0.88 | 6.03 | 0.8 | 0.54 | 1.78
12 | 三氯甲烷 （mg/L） | 0.06 | 0.0258 | 0.0105 | 0.0169 | 0.0144 | 0.0385 | 0.0119 | 0.00947 | 0.0199
13 | 一氯二溴甲烷 （mg/L） | 0.1 | 0.0013 | 0.00441 | 0.00576 | 0.00396 | 0.00728 | 0.00437 | 0.00189 | 0.00212
14 | 二氯一溴甲烷 （mg/L） | 0.06 | 0.00574 | 0.00628 | 0.0101 | 0.00729 | 0.0116 | 0.006 | 0.00377 | 0.00566
15 | 三溴甲烷 （mg/L） | 0.1 | 0.000205 | 0.00333 | 0.00283 | 0.00264 | 0.00692 | 0.00453 | 0.00172 | 0.00192
16 | 三卤甲烷 （三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） （/） | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.541 | 0.357 | 0.536 | 0.428 | 0.977 | 0.387 | 0.257 | 0.466
17 | 二氯乙酸 （mg/L） | 0.05 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020
18 | 三氯乙酸 （mg/L） | 0.1 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010
19 | 溴酸盐 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050
20 | 亚氯酸盐 （mg/L） | 0.7 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04
21 | 氯酸盐 （mg/L） | 0.7 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23
22 | 色度（铂钴色度单位） （度） | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
23 | 浑浊度（散射浑浊度单位） （NTU） | 1 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5
24 | 臭和味 （无量纲） | 无异臭、异味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味
25 | 肉眼可见物 （无量纲） | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
26 | pH值 （无量纲） | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 7.4 | 7.8 | 7.5
27 | 铝 （mg/L） | 0.2 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
28 | 铁 （mg/L） | 0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3
29 | 锰 （mg/L） | 0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1
30 | 铜 （mg/L） | 1 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2
31 | 锌 （mg/L） | 1 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
32 | 氯化物 （mg/L） | 250 | 11 | 5.62 | 14.1 | 8.96 | 17.9 | 6.68 | 5.15 | 9.71
33 | 硫酸盐 （mg/L） | 250 | 16.3 | 3.34 | 9.06 | 8.73 | 10.5 | 3.12 | 2.45 | 14.7
34 | 溶解性总固体 （mg/L） | 1000 | 150 | 36 | 92 | 80 | 110 | 51 | 33 | 122
35 | 总硬度（以CaCO3计） （mg/L） | 450 | 117 | 5.5 | 52.6 | 49.3 | 66.3 | 9.9 | 5.3 | 98.1
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） （mg/L） | 3 | 1.29 | 1.18 | 1.27 | 1.25 | 1.5 | 0.9 | 1 | 1.29
37 | 氨（以N计） （mg/L） | 0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
38 | 总α放射性 （Bq/L） | 0.5（指导值） | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
39 | 总β放射性 （Bq/L） | 1（指导值） | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03
40 | 游离氯 （mg/L） | （与水接触时间≥30min）出厂水限值≤2， 出厂水余量≥0.3 | 0.46 | 0.53 | 0.65 | 0.74 | 0.98 | 0.57 | 0.54 | 0.62
41 | 总氯 （mg/L） | （与水接触时间≥120min）出厂水限值≤3， 出厂水余量≥0.5 | 0.48（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | 0.70（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | 0.82（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | 0.80（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | 1.47（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | 0.63（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | 0.55（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | 0.78（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价）
42 | 臭氧 （mg/L） | （与水接触时间≥12min）出厂水限值≤0.3 | ＜0.01（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | ＜0.01（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | ＜0.01（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | ＜0.01（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | ＜0.01（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | ＜0.01（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | ＜0.01（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | ＜0.01（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价）
43 | 二氧化氯 （mg/L） | （与水接触时间≥30min）出厂水限值≤0.8， 出厂水余量≥0.1 | ＜0.02（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | ＜0.02（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | ＜0.02（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | ＜0.02（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | ＜0.02（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | ＜0.02（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | ＜0.02（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | ＜0.02（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价）
检验结果 |  |  | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格
注:1.限值执行标准为《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）。

## 出厂水（常规指标+扩展指标）
中山市2025年08月供水水质监测数据汇总 （出厂水（常规指标+扩展指标））
报告编号 |  |  | LC-DHB250001-008-001 | LC-DHB250001-008-002 | LC-DHB250001-008-003
受测单位 |  |  | 东凤水厂 | 古镇水厂 | 南头水厂
序 号 | 指标名称 | 采样日期 点位名称 限值 | 2025.08.05 | 2025.08.05 | 2025.08.05
|  |  | 东凤水厂出厂水检测点 | 古镇水厂出厂水检测点 | 南头水厂出厂水检测点
1 | 总大肠菌群 （CFU/100mL） | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 （CFU/100mL） | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 （CFU/mL） | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | 砷 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010
5 | 镉 （mg/L） | 0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
6 | 铬（六价） （mg/L） | 0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025
8 | 汞 （mg/L） | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
9 | 氰化物 （mg/L） | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 （mg/L） | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
11 | 硝酸盐（以N计） （mg/L） | 10 | 1.82 | 1.95 | 1.85
12 | 三氯甲烷 （mg/L） | 0.06 | 0.0308 | 0.0196 | 0.0309
13 | 一氯二溴甲烷 （mg/L） | 0.1 | 0.00171 | 0.00077 | 0.00128
14 | 二氯一溴甲烷 （mg/L） | 0.06 | 0.00716 | 0.00354 | 0.00662
15 | 三溴甲烷 （mg/L） | 0.1 | 0.000738 | 7.9e-05 | 0.000131
16 | 三卤甲烷 （三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） （/） | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.657 | 0.394 | 0.639
17 | 二氯乙酸 （mg/L） | 0.05 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020
18 | 三氯乙酸 （mg/L） | 0.1 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010
19 | 溴酸盐 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050
20 | 亚氯酸盐 （mg/L） | 0.7 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04
21 | 氯酸盐 （mg/L） | 0.7 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23
22 | 色度（铂钴色度单位） （度） | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5
23 | 浑浊度（散射浑浊度单位） （NTU） | 1 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5
24 | 臭和味 （无量纲） | 无异臭、异味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味
25 | 肉眼可见物 （无量纲） | 无 | 无 | 无 | 无
26 | pH值 （无量纲） | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4
27 | 铝 （mg/L） | 0.2 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
28 | 铁 （mg/L） | 0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3
29 | 锰 （mg/L） | 0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1
30 | 铜 （mg/L） | 1 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2
31 | 锌 （mg/L） | 1 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
32 | 氯化物 （mg/L） | 250 | 9.98 | 11.4 | 9.52
33 | 硫酸盐 （mg/L） | 250 | 16.1 | 17.1 | 15.9
34 | 溶解性总固体 （mg/L） | 1000 | 144 | 151 | 144
35 | 总硬度（以CaCO3计） （mg/L） | 450 | 116 | 119 | 115
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） （mg/L） | 3 | 0.87 | 1.13 | 1.18
37 | 氨（以N计） （mg/L） | 0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
38 | 总α放射性 （Bq/L） | 0.5（指导值） | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
39 | 总β放射性 （Bq/L） | 1（指导值） | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03
40 | 游离氯 （mg/L） | （与水接触时间≥30min）出厂水限值≤2， 出厂水余量≥0.3 | 0.73 | 0.75 | 0.6
41 | 总氯 （mg/L） | （与水接触时间≥120min）出厂水限值≤3， 出厂水余量≥0.5 | 1.00（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | 0.86（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | 0.69（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价）
42 | 臭氧 （mg/L） | （与水接触时间≥12min）出厂水限值≤0.3 | ＜0.01（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | ＜0.01（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | ＜0.01（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价）
43 | 二氧化氯 （mg/L） | （与水接触时间≥30min）出厂水限值≤0.8， 出厂水余量≥0.1 | ＜0.02（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | ＜0.02（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | ＜0.02（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价）
44 | 贾第鞭毛虫 （个/10L） | ＜1（个/10L） | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1
45 | 隐孢子虫 （个/10L） | ＜1（个/10L） | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1
46 | 锑 （mg/L） | 0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
47 | 钡 （mg/L） | 0.7 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
48 | 铍 （mg/L） | 0.002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002
49 | 硼 （mg/L） | 1 | ＜0.011 | ＜0.011 | ＜0.011
50 | 钼 （mg/L） | 0.07 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005
51 | 镍 （mg/L） | 0.02 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005
52 | 银 （mg/L） | 0.05 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025
53 | 铊 （mg/L） | 0.0001 | ＜0.00001 | ＜0.00001 | ＜0.00001
54 | 硒 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004
55 | 高氯酸盐 （mg/L） | 0.07 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005
56 | 二氯甲烷 （mg/L） | 0.02 | ＜0.0142 | ＜0.0142 | ＜0.0142
57 | 1,2-二氯乙烷 （mg/L） | 0.03 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006
58 | 四氯化碳 （mg/L） | 0.002 | ＜0.0000056 | ＜0.0000056 | ＜0.0000056
59 | 氯乙烯 （mg/L） | 0.001 | ＜0.00017 | ＜0.00017 | ＜0.00017
60 | 1,1-二氯乙烯 （mg/L） | 0.03 | ＜0.00012 | ＜0.00012 | ＜0.00012
61 | 1,2-二氯乙烯（总量） （mg/L） | 0.05 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006
62 | 三氯乙烯 （mg/L） | 0.02 | ＜0.00019 | ＜0.00019 | ＜0.00019
63 | 四氯乙烯 （mg/L） | 0.04 | ＜0.00014 | ＜0.00014 | ＜0.00014
64 | 六氯丁二烯 （mg/L） | 0.0006 | ＜0.00011 | ＜0.00011 | ＜0.00011
65 | 苯 （mg/L） | 0.01 | ＜0.00004 | ＜0.00004 | ＜0.00004
66 | 甲苯 （mg/L） | 0.7 | ＜0.00011 | ＜0.00011 | ＜0.00011
67 | 二甲苯（总量） （mg/L） | 0.5 | ＜0.00005 | ＜0.00005 | ＜0.00005
68 | 苯乙烯 （mg/L） | 0.02 | ＜0.00004 | ＜0.00004 | ＜0.00004
69 | 氯苯 （mg/L） | 0.3 | ＜0.00004 | ＜0.00004 | ＜0.00004
70 | 1,4-二氯苯 （mg/L） | 0.3 | ＜0.00003 | ＜0.00003 | ＜0.00003
71 | 三氯苯（总量） （mg/L） | 0.02 | ＜0.000011 | ＜0.000011 | ＜0.000011
72 | 六氯苯 （mg/L） | 0.001 | ＜0.000021 | ＜0.000021 | ＜0.000021
73 | 七氯 （mg/L） | 0.0004 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002
74 | 马拉硫磷 （mg/L） | 0.25 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
75 | 乐果 （mg/L） | 0.006 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
76 | 灭草松 （mg/L） | 0.3 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
77 | 百菌清 （mg/L） | 0.01 | ＜0.00012 | ＜0.00012 | ＜0.00012
78 | 呋喃丹 （mg/L） | 0.007 | ＜0.000125 | ＜0.000125 | ＜0.000125
79 | 毒死蜱 （mg/L） | 0.03 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
80 | 草甘膦 （mg/L） | 0.7 | ＜0.025 | ＜0.025 | ＜0.025
81 | 敌敌畏 （mg/L） | 0.001 | ＜0.00005 | ＜0.00005 | ＜0.00005
82 | 莠去津 （mg/L） | 0.002 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
83 | 溴氰菊酯 （mg/L） | 0.02 | ＜0.0180 | ＜0.0180 | ＜0.0180
84 | 2,4-滴 （mg/L） | 0.03 | ＜0.00015 | ＜0.00015 | ＜0.00015
85 | 乙草胺 （mg/L） | 0.02 | ＜0.00002 | ＜0.00002 | ＜0.00002
86 | 五氯酚 （mg/L） | 0.009 | ＜0.00099 | ＜0.00099 | ＜0.00099
87 | 2,4,6-三氯酚 （mg/L） | 0.2 | ＜0.00004 | ＜0.00004 | ＜0.00004
88 | 苯并（a）芘 （mg/L） | 1e-05 | ＜0.0000014 | ＜0.0000014 | ＜0.0000014
89 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（mg/L） | 0.008 | ＜0.00041 | ＜0.00041 | ＜0.00041
90 | 丙烯酰胺 （mg/L） | 0.0005 | ＜0.00005 | ＜0.00005 | ＜0.00005
91 | 环氧氯丙烷 （mg/L） | 0.0004 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006
92 | 微囊藻毒素-LR （mg/L） | 0.001 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006
93 | 钠 （mg/L） | 200 | 6.09 | 5.05 | 4.98
94 | 挥发酚类（以苯酚计） （mg/L） | 0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
95 | 阴离子合成洗涤剂 （mg/L） | 0.3 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050
96 | 2-甲基异莰醇 （mg/L） | 1e-05 | ＜0.0000022 | ＜0.0000022 | ＜0.0000022
97 | 土臭素 （mg/L） | 1e-05 | ＜0.0000038 | ＜0.0000038 | ＜0.0000038
检验结果 |  |  | 合格 | 合格 | 合格
注:1.限值执行标准为《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）。

## 管网水（常规指标）
中山市2025年08月供水水质监测数据汇总 （管网水（常规指标））
报告编号 |  |  | LC-DHB250001-008-012 | LC-DHB250001-008-013 | LC-DHB250001-008-014 | LC-DHB250001-008-015 | LC-DHB250001-008-016 | LC-DHB250001-008-017 | LC-DHB250001-008-018
受测单位 |  |  | 石岐区大信新都汇 | 东区朗晴小学 | 西区烟洲学校 | 五桂山龙泉学校 | 南区槎桥美食中心市场 | 火炬开发区陵岗村消防站门口 | 南朗镇林溪村委会
序 号 | 指标名称 | 采样日期 点位名称 限值 | 2025.08.08 | 2025.08.08 | 2025.08.08 | 2025.08.08 | 2025.08.08 | 2025.08.07 | 2025.08.07
|  |  | 石岐区大信新都汇管网水检测点 | 东区朗晴小学管网水检测点 | 西区烟洲学校管网水检测点 | 五桂山龙泉学校管网水检测点 | 南区槎桥美食中心市场管网水检测点 | 火炬开发区陵岗村消防站门口管网水检测点 | 南朗镇林溪村委会管网水检测点
1 | 总大肠菌群 （CFU/100mL） | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 （CFU/100mL） | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 （CFU/mL） | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | 砷 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010
5 | 镉 （mg/L） | 0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
6 | 铬（六价） （mg/L） | 0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025
8 | 汞 （mg/L） | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
9 | 氰化物 （mg/L） | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 （mg/L） | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ＜0.1
11 | 硝酸盐（以N计） （mg/L） | 10 | 1.41 | 0.96 | 1.75 | 1.35 | 1.72 | 0.73 | 0.55
12 | 三氯甲烷 （mg/L） | 0.06 | 0.0242 | 0.0166 | 0.0355 | 0.0232 | 0.0263 | 0.0153 | 0.0279
13 | 一氯二溴甲烷 （mg/L） | 0.1 | 0.00229 | 0.0036 | 0.00337 | 0.00315 | 0.00329 | 0.00236 | 0.00203
14 | 二氯一溴甲烷 （mg/L） | 0.06 | 0.00675 | 0.00714 | 0.0082 | 0.00801 | 0.00663 | 0.00498 | 0.00635
15 | 三溴甲烷 （mg/L） | 0.1 | 0.000945 | 0.00192 | 0.00215 | 0.00133 | 0.00233 | 0.00253 | 0.00205
16 | 三卤甲烷 （三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） （/） | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.548 | 0.451 | 0.784 | 0.565 | 0.605 | 0.387 | 0.612
17 | 二氯乙酸 （mg/L） | 0.05 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020
18 | 三氯乙酸 （mg/L） | 0.1 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010
19 | 溴酸盐 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050
20 | 亚氯酸盐 （mg/L） | 0.7 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04
21 | 氯酸盐 （mg/L） | 0.7 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23
22 | 色度（铂钴色度单位） （度） | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
23 | 浑浊度（散射浑浊度单位） （NTU） | 1 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5
24 | 臭和味 （无量纲） | 无异臭、异味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味
25 | 肉眼可见物 （无量纲） | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
26 | pH值 （无量纲） | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.4
27 | 铝 （mg/L） | 0.2 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
28 | 铁 （mg/L） | 0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3
29 | 锰 （mg/L） | 0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1
30 | 铜 （mg/L） | 1 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2
31 | 锌 （mg/L） | 1 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
32 | 氯化物 （mg/L） | 250 | 12.5 | 13.6 | 13.3 | 17.2 | 13.1 | 4.87 | 5.37
33 | 硫酸盐 （mg/L） | 250 | 14.4 | 8.42 | 15.3 | 13.4 | 14.7 | 3.04 | 2.71
34 | 溶解性总固体 （mg/L） | 1000 | 121 | 86 | 133 | 121 | 133 | 37 | 36
35 | 总硬度（以CaCO3计） （mg/L） | 450 | 79.7 | 41.4 | 94.8 | 69.8 | 94.2 | 8.7 | 8.3
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） （mg/L） | 3 | 0.91 | 0.81 | 0.85 | 1.03 | 0.9 | 1.23 | 0.82
37 | 氨（以N计） （mg/L） | 0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
38 | 总α放射性 （Bq/L） | 0.5（指导值） | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
39 | 总β放射性 （Bq/L） | 1（指导值） | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03
40 | 游离氯 （mg/L） | （与水接触时间≥30min） 末梢水限值≤2， 末梢水余量≥0.05 | 0.36 | 0.41 | 0.54 | 0.28 | 0.55 | 0.34 | 0.14
41 | 总氯 （mg/L） | （与水接触时间≥120min），末梢水限值≤3， 末梢水余量≥0.05（游离余氯合格，本因子不评价） | 0.49 | 0.6 | 0.72 | 0.51 | 0.71 | 0.43 | 0.33
42 | 臭氧 （mg/L） | （与水接触时间≥12min），末梢水限值≤0.3， 末梢水余量≥0.02（游离余氯合格，本因子不评价） | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01
43 | 二氧化氯 （mg/L） | （与水接触时间≥30min），末梢水限值≤0.8， 末梢水余量≥0.02（游离余氯合格，本因子不评价） | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
检验结果 |  |  | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格
注:1.限值执行标准为《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）。

## 二次供水
中山市2025年08月供水水质监测数据汇总（二次供水（22项））
报告编号 |  |  | LC-DHB250001-008-019 | LC-DHB250001-008-020 | LC-DHB250001-008-021 | LC-DHB250001-008-022 | LC-DHB250001-008-023 | LC-DHB250001-008-024 | LC-DHB250001-008-025 | LC-DHB250001-008-026 | LC-DHB250001-008-027 | LC-DHB250001-008-028 | LC-DHB250001-008-029 | LC-DHB250001-008-030 | LC-DHB250001-008-031 | LC-DHB250001-008-032 | LC-DHB250001-008-033 | LC-DHB250001-008-034 | LC-DHB250001-008-035 | LC-DHB250001-008-036 | LC-DHB250001-008-037 | LC-DHB250001-008-038 | LC-DHB250001-008-039 | LC-DHB250001-008-040 | LC-DHB250001-008-041 | LC-DHB250001-008-042 | LC-DHB250001-008-043 | LC-DHB250001-008-044 | LC-DHB250001-008-045 | LC-DHB250001-008-046 | LC-DHB250001-008-047 | LC-DHB250001-008-048 | LC-DHB250001-008-049 | LC-DHB250001-008-050 | LC-DHB250001-008-051 | LC-DHB250001-008-052 | LC-DHB250001-008-053 | LC-DHB250001-008-054 | LC-DHB250001-008-055 | LC-DHB250001-008-056 | LC-DHB250001-008-057 | LC-DHB250001-008-058 | LC-DHB250001-008-059 | LC-DHB250001-008-060 | LC-DHB250001-008-061 | LC-DHB250001-008-062 | LC-DHB250001-008-063 | LC-DHB250001-008-064 | LC-DHB250001-008-065 | LC-DHB250001-008-066 | LC-DHB250001-008-067 | LC-DHB250001-008-068
受测单位 |  |  | 融创板芙耀华花园 | 丽景花园（金凤湾畔） | 澳华花园二期 | 中山怡方花园三期一、二标 | 中山怡方花园三期三标 | 中山港口项目地块一（碧港花园二、三期） | 保利中山怡方花园四期首开区1泵房 | 保利中山怡方花园四期首开区2泵房 | 天明御华庭二期 | 奥园领尚 | 如愿居二期 | 幸福华庭 | 御海天玺花园一、二期 | 御秀花园一区 | 御秀花园二区 | 昇海豪庭二期6标段 | 碧桂园·天誉天銮苑 | 碧桂园·富润花园 | 碧桂园·臻美花园 | 傲峰花园 | 华鸿璟悦轩 | 合生帝景苑一二期 | 合生帝景苑三四期 | 君华新城六期 | 名俊园 | 德宝怡高商住小区（A1、A2别墅区） | 德宝怡高商住小区（A2区）1～12栋 | 德宝怡高花园 | 新地雅庭 | 新达花园一二期 | 水木年华花园 | 雅富居（一期）（民众） | 雅富居（二期）（民众） | 锦绣海湾城九期3区 | 锦绣海湾城九期4区 | 时代倾城1-3期 | 时代倾城4-5期 | 熹时代雅苑小区 | 阳光翠苑 | 泷珀花园（翠丽湖） | 丰雅园 | 四季缤纷 | 四季蓝天 | 景商领峰8～14栋（南区） | 雅信家园（远洋香缇） | 海伦时光二、三期 | 碧诚轩花园 | 领尚阳光家园 | 翠景花园五期（翠景豪苑） | 臻领公馆
序 号 | 指标名称 | 采样日期 点位名称 限值 | 2025.08.13 | 2025.08.15 | 2025.08.15 | 2025.08.21 | 2025.08.21 | 2025.08.21 | 2025.08.21 | 2025.08.21 | 2025.08.21 | 2025.08.21 | 2025.08.21 | 2025.08.14 | 2025.08.14 | 2025.08.14 | 2025.08.14 | 2025.08.14 | 2025.08.15 | 2025.08.15 | 2025.08.15 | 2025.08.19 | 2025.08.07 | 2025.08.18 | 2025.08.18 | 2025.08.19 | 2025.08.19 | 2025.08.18 | 2025.08.18 | 2025.08.14 | 2025.08.19 | 2025.08.19 | 2025.08.18 | 2025.08.18 | 2025.08.18 | 2025.08.13 | 2025.08.13 | 2025.08.13 | 2025.08.13 | 2025.08.14 | 2025.08.12 | 2025.08.12 | 2025.08.11 | 2025.08.19 | 2025.08.11 | 2025.08.11 | 2025.08.11 | 2025.08.11 | 2025.08.12 | 2025.08.19 | 2025.08.12 | 2025.08.12
|  |  | 融创板芙耀华花园水泵房二次供水检测点 | 丽景花园（金凤湾畔）水泵房二次供水检测点 | 澳华花园二期水泵房二次供水检测点 | 中山怡方花园三期一、二标水泵房二次供水检测点 | 中山怡方花园三期三标水泵房二次供水检测点 | 中山港口项目地块一（碧港花园二、三期）水泵房二次供水检测点 | 保利中山怡方花园四期首开区1泵房水泵房二次供水检测点 | 保利中山怡方花园四期首开区2泵房水泵房二次供水检测点 | 天明御华庭二期水泵房二次供水检测点 | 奥园领尚水泵房二次供水检测点 | 如愿居二期水泵房二次供水检测点 | 幸福华庭水泵房二次供水检测点 | 御海天玺花园一、二期水泵房二次供水检测点 | 御秀花园一区水泵房二次供水检测点 | 御秀花园二区水泵房二次供水检测点 | 昇海豪庭二期6标段水泵房二次供水检测点 | 碧桂园·天誉天銮苑水泵房二次供水检测点 | 碧桂园·富润花园水泵房二次供水检测点 | 碧桂园·臻美花园水泵房二次供水检测点 | 傲峰花园水泵房二次供水检测点 | 华鸿璟悦轩水泵房二次供水检测点 | 合生帝景苑一二期水泵房二次供水检测点 | 合生帝景苑三四期水泵房二次供水检测点 | 君华新城六期水泵房二次供水检测点 | 名俊园水泵房二次供水检测点 | 德宝怡高商住小区（A1、A2别墅区）水泵房二次供水检测点 | 德宝怡高商住小区（A2区）1～12栋水泵房二次供水检测点 | 德宝怡高花园水泵房二次供水检测点 | 新地雅庭水泵房二次供水检测点 | 新达花园一二期水泵房二次供水检测点 | 水木年华花园水泵房二次供水检测点 | 雅富居（一期）（民众）水泵房二次供水检测点 | 雅富居（二期）（民众）水泵房二次供水检测点 | 锦绣海湾城九期3区水泵房二次供水检测点 | 锦绣海湾城九期4区水泵房二次供水检测点 | 时代倾城1-3期水泵房二次供水检测点 | 时代倾城4-5期水泵房二次供水检测点 | 熹时代雅苑小区水泵房二次供水检测点 | 阳光翠苑水泵房二次供水检测点 | 泷珀花园（翠丽湖）水泵房二次供水检测点 | 丰雅园水泵房二次供水检测点 | 四季缤纷水泵房二次供水检测点 | 四季蓝天水泵房二次供水检测点 | 景商领峰8～14栋（南区）水泵房二次供水检测点 | 雅信家园（远洋香缇）水泵房二次供水检测点 | 海伦时光二、三期水泵房二次供水检测点 | 碧诚轩花园水泵房二次供水检测点 | 领尚阳光家园水泵房二次供水检测点 | 翠景花园五期（翠景豪苑）水泵房二次供水检测点 | 臻领公馆水泵房二次供水检测点
1 | 浑浊度（散射浑浊度单位） （NTU） | 1 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | 0.5 | 0.7 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | 0.7 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5
2 | 色度（铂钴色度单位） （度） | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
3 | 臭和味 （无量纲） | 无异臭、异味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味
4 | 肉眼可见物 （无量纲） | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
5 | 游离氯 （mg/L） | （与水接触时间≥30min）末梢水限值≤2， 末梢水余量≥0.05 | 0.24 | 0.46 | 0.4 | 0.45 | 0.38 | 0.14 | 0.41 | 0.27 | 0.12 | 0.09 | 0.41 | 0.6 | 0.31 | 0.49 | 0.39 | 0.46 | 0.28 | 0.12 | 0.24 | 0.42 | 0.29 | 0.59 | 0.55 | 0.14 | 0.21 | 0.53 | 0.59 | 0.38 | 0.27 | 0.22 | 0.67 | 0.12 | 0.11 | 0.75 | 0.6 | 0.61 | 0.42 | 0.34 | 0.39 | 0.24 | 0.38 | 0.29 | 0.44 | 0.45 | 0.28 | 0.69 | 0.55 | 0.56 | 0.37 | 0.4
6 | 菌落总数 （CFU/mL） | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 39 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
7 | 总大肠菌群 （CFU/100mL） | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
8 | pH值 （无量纲） | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.8 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 7.7 | 7.2 | 7.2 | 7.8 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 7.3 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.4 | 7.5
9 | 总硬度（以CaCO3计） （mg/L） | 450 | 68.5 | 101 | 101 | 107 | 108 | 107 | 107 | 106 | 106 | 108 | 107 | 98.3 | 98.7 | 98.1 | 98.5 | 99.7 | 100 | 99.9 | 101 | 7.7 | 19.8 | 4.4 | 4.2 | 104 | 104 | 3.8 | 4.2 | 5.7 | 101 | 101 | 4.4 | 101 | 101 | 6.1 | 5.7 | 100 | 100 | 6.1 | 30.1 | 29.5 | 104 | 103 | 104 | 104 | 101 | 108 | 104 | 103 | 102 | 101
10 | 氯化物 （mg/L） | 250 | 10.1 | 10.2 | 9.86 | 9.76 | 9.75 | 9.64 | 9.99 | 9.71 | 9.79 | 9.73 | 9.78 | 11.1 | 11.1 | 11 | 10.9 | 10.9 | 10.3 | 10.2 | 10.6 | 4.09 | 5.76 | 5.25 | 4.52 | 8.43 | 2.8 | 4.96 | 5.32 | 5.24 | 8.67 | 8.54 | 5.4 | 9.96 | 9.35 | 5.93 | 5.49 | 20.3 | 16 | 5.1 | 7.45 | 7.13 | 6.15 | 8.54 | 14 | 15.5 | 10.1 | 18.8 | 14.4 | 12.2 | 14.6 | 13
11 | 硝酸盐（以N计） （mg/L） | 10 | 1.23 | 1.96 | 1.96 | 1.98 | 1.96 | 1.95 | 1.95 | 1.96 | 1.92 | 1.81 | 1.96 | 1.92 | 1.94 | 1.94 | 1.93 | 1.93 | 1.94 | 1.88 | 1.93 | 0.47 | 0.68 | 0.58 | 0.52 | 1.58 | 0.48 | 0.54 | 0.58 | 0.57 | 1.52 | 1.53 | 0.58 | 1.91 | 1.88 | 0.74 | 0.84 | 1.83 | 1.78 | 0.56 | 0.99 | 0.77 | 0.86 | 1.47 | 1.69 | 1.55 | 1.75 | 1.6 | 1.8 | 1.31 | 1.73 | 1.7
12 | 挥发酚类（以苯酚计） （mg/L） | 0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
13 | 氰化物 （mg/L） | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
14 | 砷 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010
15 | 铬（六价） （mg/L） | 0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
16 | 铁 （mg/L） | 0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3
17 | 锰 （mg/L） | 0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1
18 | 铅 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025
19-1 | 加压前-氨（以N计）（mg/L） | 0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | —— | —— | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
20-1 | 加压前-亚硝酸盐（以N计）（mg/L） | 1 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | —— | —— | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
21-1 | 加压前-高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L） | 3 | 1.88 | 1.06 | 1.01 | 0.85 | 0.82 | 0.98 | 0.94 | 0.91 | 0.84 | 1.03 | 0.94 | 1.16 | 1.03 | 1.5 | 0.9 | 1.08 | 1.14 | 1.33 | 0.94 | 1.05 | 0.88 | 0.74 | 0.92 | 1.37 | 1.03 | 1.23 | 0.98 | 1.01 | —— | —— | 0.93 | 0.89 | 0.85 | 1.18 | 1.14 | 1.22 | 1.07 | 0.96 | 0.88 | 0.93 | 0.7 | 1.03 | 0.85 | 0.71 | 0.71 | 0.82 | 1.13 | 1.1 | 0.86 | 0.94
19-2 | 加压后-氨（以N计）（mg/L） | 0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
20-2 | 加压后-亚硝酸盐（以N计）（mg/L） | 1 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
21-2 | 加压后-高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L） | 3 | 1.37 | 1.32 | 1.22 | 1.28 | 1.25 | 1.29 | 1.29 | 1.33 | 1.23 | 1.33 | 1.31 | 1.29 | 1.39 | 1.09 | 1.25 | 1.36 | 1.34 | 1.08 | 1.38 | 1.24 | 1.06 | 1.34 | 1.29 | 1.14 | 1.33 | 0.67 | 1.25 | 1.24 | 1.14 | 1.37 | 1.27 | 1.34 | 1.29 | 1.36 | 1.29 | 1.52 | 1.28 | 1.31 | 1.13 | 1.06 | 0.82 | 1.29 | 1.08 | 0.93 | 0.82 | 0.71 | 0.9 | 1.32 | 1.05 | 0.76
22 | 紫外线强度 | 大于70μw/平方厘米 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
检验结果 |  |  | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格
备注：未使用紫外线消毒设备，故无需检测紫外线强度。

## Sheet1 (hidden)
不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | 100 | 0.01 | 0.005 | 0.05 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.05 | 1 | 10 | 0.06 | 0.002 | 15 | 1 | 无异臭、异味 | 无 | 不小于6.5且不大于8.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 1 | 1 | 250 | 250 | 1000 | 450 | 3 | 0.002 | 0.3 | 0.5 | 1 | ≥0.3且≤4
总大肠菌群（MPN/100mL） | 耐热大肠菌群（CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL） | 菌落总数（CFU/mL） | 砷（mg/L） | 镉（mg/L） | 铬（六价）（mg/L） | 铅（mg/L） | 汞（mg/L） | 硒（mg/L） | 氰化物（mg/L） | 氟化物（mg/L） | 硝酸盐氮（mg/L） | 三氯甲烷（mg/L） | 四氯化碳（mg/L） | 色度（度） | 浑浊度（NTU） | 臭和味（无量纲） | 肉眼可见物（无量纲） | pH值（无量纲） | 铝（mg/L） | 铁（mg/L） | 锰（mg/L） | 铜（mg/L） | 锌（mg/L） | 氯化物（mg/L） | 硫酸盐（mg/L） | 溶解性总固体（mg/L） | 总硬度（mg/L） | 耗氧量（mg/L） | 挥发酚类（mg/L） | 阴离子合成洗涤剂（mg/L） | 总α放射性（Bq/L） | 总β放射性（Bq/L） | 游离余氯（mg/L）
未检出 | 未检出 | 未检出 | 1 | 0.00089 | 0.0001 | ＜0.004 | 0.00018 | ＜0.0001 | 0.00032 | ＜0.002 | 0.1 | 1.46 | 0.00497 | ＜0.00021 | ＜5 | ＜0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.39 | 0.094 | ＜0.0045 | 0.0296 | 0.00188 | 0.005 | 7.6 | 9.49 | 139 | 85.1 | 0.78 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.042 | 0.34
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0007 | ＜0.00006 | ＜0.004 | 0.00132 | ＜0.0001 | 0.00034 | ＜0.002 | 0.1 | 1.43 | 0.0318 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.56 | 0.066 | 0.0129 | 0.00153 | 0.00328 | 0.008 | 9.47 | 10.9 | 141 | 96.1 | 0.84 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.059 | 0.35
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00093 | ＜0.00006 | ＜0.004 | 0.00013 | ＜0.0001 | 0.00029 | ＜0.002 | 0.1 | 1.43 | 0.00809 | ＜0.00021 | ＜5 | ＜0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.39 | 0.07 | ＜0.0045 | 0.00519 | 0.00166 | 0.027 | 7.6 | 9.72 | 134 | 84.1 | 0.74 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.048 | 0.41
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0006 | 6e-05 | ＜0.004 | 0.00011 | ＜0.0001 | 0.00027 | ＜0.002 | 0.1 | 1.44 | 0.0378 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.5 | 0.063 | 0.005 | 0.00134 | 0.00125 | 0.003 | 9.47 | 10.9 | 141 | 96.1 | 0.9 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.054 | 0.44
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00057 | 7e-05 | ＜0.004 | 0.00169 | ＜0.0001 | 0.00015 | ＜0.002 | 0.1 | 1.38 | 0.0218 | ＜0.00021 | ＜5 | ＜0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.47 | 0.07 | ＜0.0045 | 0.00385 | 0.0014 | ＜0.001 | 8.44 | 10.2 | 127 | 86.1 | 0.82 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.038 | 0.51
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00047 | 7e-05 | ＜0.004 | 9e-05 | ＜0.0001 | 0.00026 | ＜0.002 | 0.1 | 1.4 | 0.0206 | ＜0.00021 | ＜5 | ＜0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.55 | 0.072 | ＜0.0045 | 0.00362 | 0.00129 | 0.002 | 9.16 | 10 | 132 | 89.1 | 0.87 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.051 | 0.53
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00084 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.36 | 0.0158 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.54 | 0.045 | ＜0.0045 | ＜0.00006 | 0.0014 | 0.001 | 6.82 | 9.34 | 125 | 84.1 | 0.66 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.038 | 0.53
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00078 | ＜0.00006 | ＜0.004 | 7e-05 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.36 | 0.0177 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.58 | 0.049 | 0.0097 | 0.00415 | 0.00117 | 0.005 | 6.86 | 9.3 | 124 | 83.1 | 0.66 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.052 | 0.54
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0008 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.34 | 0.0114 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.53 | 0.051 | ＜0.0045 | 0.00015 | 0.0012 | 0.001 | 6.47 | 9.39 | 125 | 84.1 | 0.6 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.04 | 0.54
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00062 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.38 | 0.0142 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.49 | 0.048 | ＜0.0045 | 0.0018 | 0.00074 | ＜0.001 | 6.84 | 9.8 | 126 | 86.1 | 0.8 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.052 | 0.55
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0006 | 7e-05 | ＜0.004 | 0.00011 | ＜0.0001 | 0.00011 | ＜0.002 | 0.1 | 1.41 | 0.0288 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.49 | 0.068 | ＜0.0045 | 0.00188 | 0.00168 | 0.003 | 9.45 | 10.8 | 138 | 95.1 | 0.94 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.062 | 0.6
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00083 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.37 | 0.0142 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.54 | 0.051 | ＜0.0045 | ＜0.00006 | 0.00128 | 0.018 | 6.82 | 9.28 | 125 | 83.6 | 0.88 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.05 | 0.62
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00042 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.36 | 0.0223 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.59 | 0.082 | ＜0.0045 | 0.00171 | 0.00115 | ＜0.001 | 8.56 | 9.44 | 127 | 84.1 | 0.71 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.058 | 0.67
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00094 | ＜0.00006 | ＜0.004 | 0.00011 | ＜0.0001 | 0.00021 | ＜0.002 | 0.1 | 1.43 | 0.00501 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.45 | 0.081 | ＜0.0045 | 0.0111 | 0.00229 | 0.005 | 7.54 | 9.52 | 131 | 86.1 | 0.8 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.04 | 0.67
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00086 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | 0.00033 | ＜0.002 | 0.1 | 1.44 | 0.0168 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.39 | 0.07 | ＜0.0045 | 0.0031 | 0.00184 | ＜0.001 | 8.12 | 9.49 | 129 | 84.1 | 0.84 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.054 | 0.71
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00033 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.3 | 0.0196 | ＜0.00021 | ＜5 | ＜0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.39 | 0.067 | ＜0.0045 | 0.00098 | 0.00128 | ＜0.001 | 10.8 | 9.51 | 124 | 84.1 | 0.71 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.058 | 0.82
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00036 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | ＜0.1 | 1.5 | 0.0178 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.62 | 0.082 | ＜0.0045 | 0.00066 | 0.00074 | 0.003 | 9.92 | 9.33 | 141 | 95.1 | 0.76 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.04 | 0.87

## Sheet2 (hidden)
氯化物（mg/L） | 9.16 | 7.6 | 8.44 | 6.84 | 10.8 | 6.47 | 8.56 | 9.92 | 9.47 | 9.45 | 9.47 | 8.12 | 7.6 | 7.54 | 6.82 | 6.82 | 6.86
硫酸盐（mg/L） | 10 | 9.49 | 10.2 | 9.8 | 9.51 | 9.39 | 9.44 | 9.33 | 10.9 | 10.8 | 10.9 | 9.49 | 9.72 | 9.52 | 9.28 | 9.34 | 9.3
总硬度（mg/L） | 89.1 | 85.1 | 86.1 | 86.1 | 84.1 | 84.1 | 84.1 | 95.1 | 96.1 | 95.1 | 96.1 | 84.1 | 84.1 | 86.1 | 83.6 | 84.1 | 83.1
| 108.26 | 102.19 | 104.74 | 102.74 | 104.41 | 99.96 | 102.1 | 114.35 | 116.47 | 115.35 | 116.47 | 101.71 | 101.42 | 103.16 | 99.7 | 100.26 | 99.26
溶解性总固体（mg/L） | 132 | 139 | 127 | 126 | 124 | 125 | 127 | 141 | 141 | 138 | 141 | 129 | 134 | 131 | 125 | 125 | 124
| 23.74 | 36.81 | 22.26 | 23.26 | 19.59 | 25.04 | 24.9 | 26.65 | 24.53 | 22.65 | 24.53 | 27.29 | 32.58 | 27.84 | 25.3 | 24.74 | 24.74

## Sheet3 (hidden)
锰
铜
砷
硒
镉
铅