## 出厂水（常规指标）
中山市2025年10月供水水质监测数据汇总 （出厂水（常规指标））
报告编号 |  |  | LC-DHB250001-010-003 | LC-DHB250001-010-004 | LC-DHB250001-010-005 | LC-DHB250001-010-008
受测单位 |  |  | 马岭水厂 | 深湾水厂 | 古鹤水厂 | 新涌口水厂
序 号 | 指标名称 | 采样日期 点位名称 限值 | 2025.10.11 | 2025.10.14 | 2025.10.14 | 2025.10.14
|  |  | 马岭水厂出厂水检测点 | 深湾水厂出厂水检测点 | 古鹤水厂出厂水检测点 | 新涌口水厂出厂水检测点
1 | 总大肠菌群 （CFU/100mL） | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 （CFU/100mL） | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 （CFU/mL） | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | 砷 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010
5 | 镉 （mg/L） | 0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
6 | 铬（六价） （mg/L） | 0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025
8 | 汞 （mg/L） | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
9 | 氰化物 （mg/L） | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 （mg/L） | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2
11 | 硝酸盐（以N计） （mg/L） | 10 | 1.04 | 0.41 | 0.48 | 2.04
12 | 三氯甲烷 （mg/L） | 0.06 | 0.0151 | 0.00906 | 0.011 | 0.00937
13 | 一氯二溴甲烷 （mg/L） | 0.1 | 0.00615 | 0.00308 | 0.00548 | 0.00178
14 | 二氯一溴甲烷 （mg/L） | 0.06 | 0.00767 | 0.00415 | 0.00603 | 0.00347
15 | 三溴甲烷 （mg/L） | 0.1 | 0.00443 | 0.00328 | 0.00511 | 0.00132
16 | 三卤甲烷 （三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） （/） | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.485 | 0.284 | 0.39 | 0.245
17 | 二氯乙酸 （mg/L） | 0.05 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020
18 | 三氯乙酸 （mg/L） | 0.1 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010
19 | 溴酸盐 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050
20 | 亚氯酸盐 （mg/L） | 0.7 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04
21 | 氯酸盐 （mg/L） | 0.7 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23
22 | 色度（铂钴色度单位） （度） | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
23 | 浑浊度（散射浑浊度单位） （NTU） | 1 | 0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5
24 | 臭和味 （无量纲） | 无异臭、异味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味
25 | 肉眼可见物 （无量纲） | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
26 | pH值 （无量纲） | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.4 | 7.8 | 7.6 | 7.4
27 | 铝 （mg/L） | 0.2 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
28 | 铁 （mg/L） | 0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3
29 | 锰 （mg/L） | 0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1
30 | 铜 （mg/L） | 1 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2
31 | 锌 （mg/L） | 1 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
32 | 氯化物 （mg/L） | 250 | 6.46 | 7.12 | 6.7 | 11.8
33 | 硫酸盐 （mg/L） | 250 | 3.16 | 2.12 | 2.32 | 16.7
34 | 溶解性总固体 （mg/L） | 1000 | 48 | 30 | 36 | 171
35 | 总硬度（以CaCO3计） （mg/L） | 450 | 4.1 | 5.9 | 7.3 | 143
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） （mg/L） | 3 | 1.04 | 0.95 | 0.88 | 0.95
37 | 氨（以N计） （mg/L） | 0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
38 | 总α放射性 （Bq/L） | 0.5（指导值） | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
39 | 总β放射性 （Bq/L） | 1（指导值） | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03
40 | 游离氯 （mg/L） | （与水接触时间≥30min）出厂水限值≤2， 出厂水余量≥0.3 | 0.42 | 0.54 | 0.72 | 0.52
41 | 总氯 （mg/L） | （与水接触时间≥120min）出厂水限值≤3， 出厂水余量≥0.5 | 0.73（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | 0.72（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | 0.84（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | 0.69（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价）
42 | 臭氧 （mg/L） | （与水接触时间≥12min）出厂水限值≤0.3 | ＜0.01（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | ＜0.01（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | ＜0.01（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | ＜0.01（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价）
43 | 二氧化氯 （mg/L） | （与水接触时间≥30min）出厂水限值≤0.8， 出厂水余量≥0.1 | 0.12（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | 0.13（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | 0.11（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | ＜0.02（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价）
检验结果 |  |  | 合格 | 合格 | 合格 | 合格
注:1.限值执行标准为《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）。

## 出厂水（常规指标+扩展指标）
中山市2025年10月供水水质监测数据汇总 （出厂水（常规指标+扩展指标））
报告编号 |  |  | LC-DHB250001-010-001 | LC-DHB250001-010-002
受测单位 |  |  | 小榄水厂 | 坦洲水厂
序 号 | 指标名称 | 采样日期 点位名称 限值 | 2025.10.14 | 2025.10.11
|  |  | 小榄水厂出厂水检测点 | 坦洲水厂出厂水检测点
1 | 总大肠菌群 （CFU/100mL） | 不应检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 （CFU/100mL） | 不应检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 （CFU/mL） | 100 | 未检出 | 未检出
4 | 砷 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0010 | ＜0.0010
5 | 镉 （mg/L） | 0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
6 | 铬（六价） （mg/L） | 0.05 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0025
8 | 汞 （mg/L） | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
9 | 氰化物 （mg/L） | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 （mg/L） | 1 | 0.2 | 0.2
11 | 硝酸盐（以N计） （mg/L） | 10 | 2.04 | 1.58
12 | 三氯甲烷 （mg/L） | 0.06 | 0.016 | 0.0284
13 | 一氯二溴甲烷 （mg/L） | 0.1 | 0.00214 | 0.014
14 | 二氯一溴甲烷 （mg/L） | 0.06 | 0.0038 | 0.0126
15 | 三溴甲烷 （mg/L） | 0.1 | 0.00194 | 0.0114
16 | 三卤甲烷 （三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） （/） | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.371 | 0.937
17 | 二氯乙酸 （mg/L） | 0.05 | ＜0.0020 | ＜0.0020
18 | 三氯乙酸 （mg/L） | 0.1 | ＜0.0010 | ＜0.0010
19 | 溴酸盐 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0050 | ＜0.0050
20 | 亚氯酸盐 （mg/L） | 0.7 | ＜0.04 | ＜0.04
21 | 氯酸盐 （mg/L） | 0.7 | ＜0.23 | ＜0.23
22 | 色度（铂钴色度单位） （度） | 15 | ＜5 | ＜5
23 | 浑浊度（散射浑浊度单位） （NTU） | 1 | ＜0.5 | ＜0.5
24 | 臭和味 （无量纲） | 无异臭、异味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味
25 | 肉眼可见物 （无量纲） | 无 | 无 | 无
26 | pH值 （无量纲） | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.4 | 7.4
27 | 铝 （mg/L） | 0.2 | ＜0.010 | ＜0.010
28 | 铁 （mg/L） | 0.3 | ＜0.3 | ＜0.3
29 | 锰 （mg/L） | 0.1 | ＜0.1 | ＜0.1
30 | 铜 （mg/L） | 1 | ＜0.2 | ＜0.2
31 | 锌 （mg/L） | 1 | ＜0.05 | ＜0.05
32 | 氯化物 （mg/L） | 250 | 9.33 | 9.98
33 | 硫酸盐 （mg/L） | 250 | 16.2 | 10.8
34 | 溶解性总固体 （mg/L） | 1000 | 166 | 134
35 | 总硬度（以CaCO3计） （mg/L） | 450 | 143 | 100
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） （mg/L） | 3 | 1.14 | 1.12
37 | 氨（以N计） （mg/L） | 0.5 | ＜0.02 | ＜0.02
38 | 总α放射性 （Bq/L） | 0.5（指导值） | ＜0.02 | ＜0.02
39 | 总β放射性 （Bq/L） | 1（指导值） | ＜0.03 | ＜0.03
40 | 游离氯 （mg/L） | （与水接触时间≥30min）出厂水限值≤2， 出厂水余量≥0.3 | 0.58 | 1.1
41 | 总氯 （mg/L） | （与水接触时间≥120min）出厂水限值≤3， 出厂水余量≥0.5 | 0.77（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | 1.24（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价）
42 | 臭氧 （mg/L） | （与水接触时间≥12min）出厂水限值≤0.3 | ＜0.01（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | ＜0.01（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价）
43 | 二氧化氯 （mg/L） | （与水接触时间≥30min）出厂水限值≤0.8， 出厂水余量≥0.1 | 0.14（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | 0.08（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价）
44 | 贾第鞭毛虫 （个/10L） | ＜1（个/10L） | ＜0.1 | ＜0.1
45 | 隐孢子虫 （个/10L） | ＜1（个/10L） | ＜0.1 | ＜0.1
46 | 锑 （mg/L） | 0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
47 | 钡 （mg/L） | 0.7 | ＜0.010 | ＜0.010
48 | 铍 （mg/L） | 0.002 | ＜0.0002 | ＜0.0002
49 | 硼 （mg/L） | 1 | ＜0.011 | ＜0.011
50 | 钼 （mg/L） | 0.07 | ＜0.005 | ＜0.005
51 | 镍 （mg/L） | 0.02 | ＜0.005 | ＜0.005
52 | 银 （mg/L） | 0.05 | ＜0.0025 | ＜0.0025
53 | 铊 （mg/L） | 0.0001 | ＜0.00001 | ＜0.00001
54 | 硒 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0004 | ＜0.0004
55 | 高氯酸盐 （mg/L） | 0.07 | ＜0.005 | ＜0.005
56 | 二氯甲烷 （mg/L） | 0.02 | ＜0.0142 | ＜0.0142
57 | 1,2-二氯乙烷 （mg/L） | 0.03 | ＜0.00006 | ＜0.00006
58 | 四氯化碳 （mg/L） | 0.002 | ＜0.0000056 | ＜0.0000056
59 | 氯乙烯 （mg/L） | 0.001 | ＜0.00017 | ＜0.00017
60 | 1,1-二氯乙烯 （mg/L） | 0.03 | ＜0.00012 | ＜0.00012
61 | 1,2-二氯乙烯（总量） （mg/L） | 0.05 | ＜0.00006 | ＜0.00006
62 | 三氯乙烯 （mg/L） | 0.02 | ＜0.00019 | ＜0.00019
63 | 四氯乙烯 （mg/L） | 0.04 | ＜0.00014 | ＜0.00014
64 | 六氯丁二烯 （mg/L） | 0.0006 | ＜0.00011 | ＜0.00011
65 | 苯 （mg/L） | 0.01 | ＜0.00004 | ＜0.00004
66 | 甲苯 （mg/L） | 0.7 | ＜0.00011 | ＜0.00011
67 | 二甲苯（总量） （mg/L） | 0.5 | ＜0.00005 | ＜0.00005
68 | 苯乙烯 （mg/L） | 0.02 | ＜0.00004 | ＜0.00004
69 | 氯苯 （mg/L） | 0.3 | ＜0.00004 | ＜0.00004
70 | 1,4-二氯苯 （mg/L） | 0.3 | ＜0.00003 | ＜0.00003
71 | 三氯苯（总量） （mg/L） | 0.02 | ＜0.000011 | ＜0.000011
72 | 六氯苯 （mg/L） | 0.001 | ＜0.000021 | ＜0.000021
73 | 七氯 （mg/L） | 0.0004 | ＜0.0002 | ＜0.0002
74 | 马拉硫磷 （mg/L） | 0.25 | ＜0.0001 | ＜0.0001
75 | 乐果 （mg/L） | 0.006 | ＜0.0001 | ＜0.0001
76 | 灭草松 （mg/L） | 0.3 | ＜0.0005 | ＜0.0005
77 | 百菌清 （mg/L） | 0.01 | ＜0.00012 | ＜0.00012
78 | 呋喃丹 （mg/L） | 0.007 | ＜0.000125 | ＜0.000125
79 | 毒死蜱 （mg/L） | 0.03 | ＜0.002 | ＜0.002
80 | 草甘膦 （mg/L） | 0.7 | ＜0.025 | ＜0.025
81 | 敌敌畏 （mg/L） | 0.001 | ＜0.00005 | ＜0.00005
82 | 莠去津 （mg/L） | 0.002 | ＜0.0005 | ＜0.0005
83 | 溴氰菊酯 （mg/L） | 0.02 | ＜0.0180 | ＜0.0180
84 | 2,4-滴 （mg/L） | 0.03 | ＜0.00015 | ＜0.00015
85 | 乙草胺 （mg/L） | 0.02 | ＜0.00002 | ＜0.00002
86 | 五氯酚 （mg/L） | 0.009 | ＜0.00099 | ＜0.00099
87 | 2,4,6-三氯酚 （mg/L） | 0.2 | ＜0.00004 | ＜0.00004
88 | 苯并（a）芘 （mg/L） | 1e-05 | ＜0.0000014 | ＜0.0000014
89 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（mg/L） | 0.008 | ＜0.00041 | ＜0.00041
90 | 丙烯酰胺 （mg/L） | 0.0005 | ＜0.00005 | ＜0.00005
91 | 环氧氯丙烷 （mg/L） | 0.0004 | ＜0.00006 | ＜0.00006
92 | 微囊藻毒素-LR （mg/L） | 0.001 | ＜0.00006 | ＜0.00006
93 | 钠 （mg/L） | 200 | 7.49 | 7.37
94 | 挥发酚类（以苯酚计） （mg/L） | 0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
95 | 阴离子合成洗涤剂 （mg/L） | 0.3 | ＜0.050 | ＜0.050
96 | 2-甲基异莰醇 （mg/L） | 1e-05 | ＜0.0000022 | ＜0.0000022
97 | 土臭素 （mg/L） | 1e-05 | ＜0.0000038 | ＜0.0000038
检验结果 |  |  | 合格 | 合格
注:1.限值执行标准为《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）。

## 管网水（常规指标）
中山市2025年10月供水水质监测数据汇总 （管网水（常规指标））
报告编号 |  |  | LC-DHB250001-010-009 | LC-DHB250001-010-010 | LC-DHB250001-010-011 | LC-DHB250001-010-012 | LC-DHB250001-010-013 | LC-DHB250001-010-014 | LC-DHB250001-010-015 | LC-DHB250001-010-016 | LC-DHB250001-010-059 | LC-DHB250001-010-060
受测单位 |  |  | 东凤镇东和平村委 | 古镇镇元君公园 | 横栏镇横西村委 | 港口镇穗安村 | 南朗镇十顷村 | 黄圃镇石军村 | 小榄镇东升片区太平村 | 大涌镇兴涌社区居委会 | 凯茵新城竹子口腔医院门诊部 | 天誉H2-1幢门口旁
序 号 | 指标名称 | 采样日期 点位名称 限值 | 2025.10.15 | 2025.10.16 | 2025.10.16 | 2025.10.15 | 2025.10.17 | 2025.10.15 | 2025.10.15 | 2025.10.16 | 2025.10.11 | 2025.10.11
|  |  | 东凤镇东和平村委管网水检测点 | 古镇镇元君公园管网水检测点 | 横栏镇横西村委管网水检测点 | 港口镇穗安村农村供水检测点 | 南朗镇十顷村农村供水检测点 | 黄圃镇石军村农村供水检测点 | 小榄镇东升片区太平村农村供水检测点 | 大涌镇兴涌社区居委会农村供水检测点 | 凯茵新城竹子口腔医院门诊部管网水检测点 | 凯茵新城天誉H2-1幢门口旁管网水检测点
1 | 总大肠菌群 （CFU/100mL） | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 （CFU/100mL） | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 （CFU/mL） | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | 砷 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010
5 | 镉 （mg/L） | 0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
6 | 铬（六价） （mg/L） | 0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025
8 | 汞 （mg/L） | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
9 | 氰化物 （mg/L） | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 （mg/L） | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1
11 | 硝酸盐（以N计） （mg/L） | 10 | 2.07 | 2.28 | 2.33 | 2.09 | 1.78 | 2.12 | 2.07 | 2.34 | 1.79 | 1.87
12 | 三氯甲烷 （mg/L） | 0.06 | 0.0207 | 0.0166 | 0.0235 | 0.0251 | 0.015 | 0.0206 | 0.0188 | 0.0115 | 0.0246 | 0.0257
13 | 一氯二溴甲烷 （mg/L） | 0.1 | 0.00247 | 0.00124 | 0.00115 | 0.00187 | 0.000729 | 0.000723 | 0.00145 | 0.000826 | 0.0012 | 0.00141
14 | 二氯一溴甲烷 （mg/L） | 0.06 | 0.00459 | 0.00358 | 0.00509 | 0.0054 | 0.00301 | 0.00346 | 0.00413 | 0.00293 | 0.0045 | 0.00473
15 | 三溴甲烷 （mg/L） | 0.1 | 0.00188 | 0.000654 | 0.0001 | 0.00112 | 7e-05 | 0.000122 | 0.000854 | 9.1e-05 | 0.000652 | 0.000884
16 | 三卤甲烷 （三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） （/） | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.465 | 0.355 | 0.489 | 0.538 | 0.308 | 0.409 | 0.405 | 0.25 | 0.504 | 0.53
17 | 二氯乙酸 （mg/L） | 0.05 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020
18 | 三氯乙酸 （mg/L） | 0.1 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010
19 | 溴酸盐 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050
20 | 亚氯酸盐 （mg/L） | 0.7 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04
21 | 氯酸盐 （mg/L） | 0.7 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23
22 | 色度（铂钴色度单位） （度） | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
23 | 浑浊度（散射浑浊度单位） （NTU） | 1 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5
24 | 臭和味 （无量纲） | 无异臭、异味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味
25 | 肉眼可见物 （无量纲） | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
26 | pH值 （无量纲） | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.7 | 7.3 | 7.6 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.6 | 7.3 | 7.8 | 7.4
27 | 铝 （mg/L） | 0.2 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
28 | 铁 （mg/L） | 0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3
29 | 锰 （mg/L） | 0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1
30 | 铜 （mg/L） | 1 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2
31 | 锌 （mg/L） | 1 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
32 | 氯化物 （mg/L） | 250 | 9.18 | 10.4 | 10.6 | 9.74 | 8.89 | 9.12 | 9.38 | 13.2 | 9.63 | 10
33 | 硫酸盐 （mg/L） | 250 | 16.9 | 18.2 | 18.9 | 16.6 | 13.9 | 16.9 | 17.3 | 18.9 | 13.1 | 13.5
34 | 溶解性总固体 （mg/L） | 1000 | 170 | 174 | 172 | 167 | 153 | 169 | 170 | 175 | 164 | 167
35 | 总硬度（以CaCO3计） （mg/L） | 450 | 141 | 142 | 143 | 142 | 121 | 142 | 142 | 143 | 136 | 138
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） （mg/L） | 3 | 0.79 | 0.49 | 0.52 | 0.69 | 0.48 | 0.59 | 0.6 | 0.28 | 0.9 | 1.1
37 | 氨（以N计） （mg/L） | 0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
38 | 总α放射性 （Bq/L） | 0.5（指导值） | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
39 | 总β放射性 （Bq/L） | 1（指导值） | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03
40 | 游离氯 （mg/L） | （与水接触时间≥30min） 末梢水限值≤2， 末梢水余量≥0.05 | 0.7 | 0.36 | 0.12 | 0.28 | 0.19 | 0.18 | 0.36 | 0.43 | 0.24 | 0.22
41 | 总氯 （mg/L） | （与水接触时间≥120min），末梢水限值≤3， 末梢水余量≥0.05（游离余氯合格，本因子不评价） | 0.81 | 0.4 | 0.29 | 0.49 | 0.42 | 0.41 | 0.55 | 0.56 | 0.35 | 0.32
42 | 臭氧 （mg/L） | （与水接触时间≥12min），末梢水限值≤0.3， 末梢水余量≥0.02（游离余氯合格，本因子不评价） | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01
43 | 二氧化氯 （mg/L） | （与水接触时间≥30min），末梢水限值≤0.8， 末梢水余量≥0.02（游离余氯合格，本因子不评价） | 0.05 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.04 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.07 | 0.13 | ＜0.02 | ＜0.02
检验结果 |  |  | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格
注:1.限值执行标准为《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）。

## 二次供水
中山市2025年10月供水水质监测数据汇总（二次供水（22项））
报告编号 |  |  | LC-DHB250001-010-017 | LC-DHB250001-010-018 | LC-DHB250001-010-019 | LC-DHB250001-010-020 | LC-DHB250001-010-021 | LC-DHB250001-010-022 | LC-DHB250001-010-023 | LC-DHB250001-010-024 | LC-DHB250001-010-025 | LC-DHB250001-010-026 | LC-DHB250001-010-027 | LC-DHB250001-010-028 | LC-DHB250001-010-029 | LC-DHB250001-010-030 | LC-DHB250001-010-031 | LC-DHB250001-010-032 | LC-DHB250001-010-033 | LC-DHB250001-010-034 | LC-DHB250001-010-035 | LC-DHB250001-010-036 | LC-DHB250001-010-037 | LC-DHB250001-010-038 | LC-DHB250001-010-039 | LC-DHB250001-010-040 | LC-DHB250001-010-041 | LC-DHB250001-010-042 | LC-DHB250001-010-043 | LC-DHB250001-010-044 | LC-DHB250001-010-045 | LC-DHB250001-010-046 | LC-DHB250001-010-047 | LC-DHB250001-010-048 | LC-DHB250001-010-049 | LC-DHB250001-010-050 | LC-DHB250001-010-051 | LC-DHB250001-010-052 | LC-DHB250001-010-053 | LC-DHB250001-010-054 | LC-DHB250001-010-055 | LC-DHB250001-010-056 | LC-DHB250001-010-057 | LC-DHB250001-010-058
受测单位 |  |  | 紫岭国际三期 | 紫岭国际四期 | 雅居乐雍景园（三期国际公寓） | 尚城（13-17区） | 建大花园一期 | 江峰翠苑 | 澜溪泮岛一期 | 碧桂园碧欣花园 | 远洋新天地（尚东新天地）一期 | 金色年华花园1-15栋 | 金色年华花园16-24栋 | 颐安御品公馆 | 鸿瑞花园一期 | 平东市场小区 | 茵悦立方（嘉南艺博城住宅楼） | 金樾岚庭（岚彩名苑） | 金邑泉林阁（金邑林居） | 钰海绿洲名苑A区 | 钰海美筑名苑 | 陈腾商住楼 | 雅居乐新城十期A、B、C区 | 天品花园1-4栋 | 天宥花园1-5栋 | 天璞花园1-8幢 | 天宸花园1-3、5-7栋 | 天明东华阁 | 莲冠小区 （莲员小区） | 懿荟大厦1、2期 | 金域蓝湾花园一期4、5标段 | 香滨水岸 | 雅居乐青溪商住小区1~6栋（江玥） | 顺景壹号院 | 骏珑盛景豪园1-3期 | 颐安骊璟公馆 | 驰美公馆 | 聚源大厦 | 蓝森苑1-5栋 | 美誉诚品花园 | 龙光天馥雅苑 | 龙光玖龙府二期 | 龙湖春江紫宸 | 龙湖舜山府
序 号 | 指标名称 | 采样日期 点位名称 限值 | 2025.10.10 | 2025.10.23 | 2025.10.10 | 2025.10.22 | 2025.10.16 | 2025.10.22 | 2025.10.22 | 2025.10.22 | 2025.10.22 | 2025.10.22 | 2025.10.22 | 2025.10.23 | 2025.10.23 | 2025.10.21 | 2025.10.21 | 2025.10.21 | 2025.10.21 | 2025.10.21 | 2025.10.21 | 2025.10.21 | 2025.10.21 | 2025.10.17 | 2025.10.17 | 2025.10.17 | 2025.10.17 | 2025.10.10 | 2025.10.10 | 2025.10.13 | 2025.10.10 | 2025.10.13 | 2025.10.13 | 2025.10.13 | 2025.10.23 | 2025.10.23 | 2025.10.23 | 2025.10.20 | 2025.10.20 | 2025.10.20 | 2025.10.20 | 2025.10.20 | 2025.10.20 | 2025.10.20
|  |  | 紫岭国际三期水泵房二次供水检测点 | 紫岭国际四期水泵房二次供水检测点 | 雅居乐雍景园（三期国际公寓）水泵房二次供水检测点 | 尚城（13-17区）水泵房二次供水检测点 | 建大花园一期水泵房二次供水检测点 | 江峰翠苑水泵房二次供水检测点 | 澜溪泮岛一期水泵房二次供水检测点 | 碧桂园碧欣花园水泵房二次供水检测点 | 远洋新天地（尚东新天地）一期水泵房二次供水检测点 | 金色年华花园1-15栋水泵房二次供水检测点 | 金色年华花园16-24栋水泵房二次供水检测点 | 颐安御品公馆水泵房二次供水检测点 | 鸿瑞花园一期水泵房二次供水检测点 | 平东市场小区水泵房二次供水检测点 | 茵悦立方（嘉南艺博城住宅楼）水泵房二次供水检测点 | 金樾岚庭（岚彩名苑）水泵房二次供水检测点 | 金邑泉林阁（金邑林居）水泵房二次供水检测点 | 钰海绿洲名苑A区水泵房二次供水检测点 | 钰海美筑名苑水泵房二次供水检测点 | 陈腾商住楼水泵房二次供水检测点 | 雅居乐新城十期A、B、C区水泵房二次供水检测点 | 天品花园1-4栋水泵房二次供水检测点 | 天宥花园1-5栋水泵房二次供水检测点 | 天璞花园1-8幢水泵房二次供水检测点 | 天宸花园1-3、5-7栋水泵房二次供水检测点 | 天明东华阁水泵房二次供水检测点 | 莲冠小区 （莲员小区）水泵房二次供水检测点 | 懿荟大厦1、2期水泵房二次供水检测点 | 金域蓝湾花园一期4、5标段水泵房二次供水检测点 | 香滨水岸水泵房二次供水检测点 | 雅居乐青溪商住小区1-6栋（江玥）水泵房二次供水检测点 | 顺景壹号院水泵房二次供水检测点 | 骏珑盛景豪园1-3期水泵房二次供水检测点 | 颐安骊璟公馆水泵房二次供水检测点 | 驰美公馆水泵房二次供水检测点 | 聚源大厦1栋顶楼二次供水检测点 | 蓝森苑1-5栋水泵房二次供水检测点 | 美誉诚品花园水泵房二次供水检测点 | 龙光天馥雅苑水泵房二次供水检测点 | 龙光玖龙府二期水泵房二次供水检测点 | 龙湖春江紫宸水泵房二次供水检测点 | 龙湖舜山府水泵房二次供水检测点
1 | 浑浊度（散射浑浊度单位） （NTU） | 1 | 0.7 | ＜0.5 | 0.6 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | 0.8 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | 0.8 | 0.8 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5
2 | 色度（铂钴色度单位） （度） | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
3 | 臭和味 （无量纲） | 无异臭、异味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味
4 | 肉眼可见物 （无量纲） | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
5 | 游离氯 （mg/L） | （与水接触时间≥30min）末梢水限值≤2， 末梢水余量≥0.05 | 0.29 | 0.29 | 0.33 | 0.31 | 0.28 | 0.1 | 0.47 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.29 | 0.37 | 0.2 | 0.54 | 0.43 | 0.54 | 0.48 | 0.54 | 0.55 | 0.51 | 0.45 | 0.28 | 0.17 | 0.17 | 0.4 | 0.47 | 0.27 | 0.28 | 0.47 | 0.36 | 0.34 | 0.24 | 0.52 | 0.29 | 0.06 | 0.31 | 0.6 | 0.47 | 0.44 | 0.35 | 0.43 | 0.33
6 | 菌落总数 （CFU/mL） | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 81 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
7 | 总大肠菌群 （CFU/100mL） | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
8 | pH值 （无量纲） | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.8 | 7.1 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.6 | 7.1 | 7.1 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 7.1 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.6 | 7.7 | 7.1 | 7.5
9 | 总硬度（以CaCO3计） （mg/L） | 450 | 72.3 | 9.9 | 134 | 76.9 | 52.2 | 43.8 | 124 | 125 | 8.7 | 31.1 | 9.3 | 3.9 | 120 | 124 | 109 | 125 | 125 | 125 | 124 | 124 | 125 | 141 | 140 | 141 | 142 | 141 | 141 | 136 | 140 | 136 | 136 | 136 | 136 | 133 | 102 | 129 | 128 | 127 | 127 | 131 | 131 | 132
10 | 氯化物 （mg/L） | 250 | 6.15 | 5.66 | 9.05 | 8.77 | 11.8 | 6.95 | 9.2 | 10.3 | 5.89 | 6.47 | 5.88 | 5.55 | 9.57 | 8.91 | 8.64 | 9.62 | 9.89 | 9.64 | 9.48 | 9.73 | 9.49 | 11.4 | 11.5 | 11.2 | 11.4 | 6.52 | 1.98 | 11.6 | 6.24 | 10.4 | 9.1 | 8.21 | 13.8 | 10.4 | 9.78 | 10.1 | 10.6 | 10.3 | 10.2 | 10.5 | 10.6 | 10.2
11 | 硝酸盐（以N计） （mg/L） | 10 | 0.91 | 0.43 | 1.28 | 1.22 | 2.59 | 0.92 | 2.04 | 2.03 | 0.39 | 0.67 | 0.42 | 0.43 | 1.94 | 1.78 | 1.72 | 2.02 | 2.02 | 2 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.3 | 2.29 | 2.23 | 2.29 | 1.32 | 0.24 | 1.79 | 1.16 | 1.63 | 1.85 | 1.87 | 2.12 | 2.11 | 1.69 | 2.5 | 2.52 | 2.5 | 2.55 | 2.48 | 2.49 | 2.52
12 | 挥发酚类（以苯酚计） （mg/L） | 0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
13 | 氰化物 （mg/L） | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
14 | 砷 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010
15 | 铬（六价） （mg/L） | 0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
16 | 铁 （mg/L） | 0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3
17 | 锰 （mg/L） | 0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1
18 | 铅 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025
19-1 | 加压前-氨（以N计）（mg/L） | 0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
20-1 | 加压前-亚硝酸盐（以N计）（mg/L） | 1 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
21-1 | 加压前-高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L） | 3 | 1.3 | 1.01 | 1.22 | 0.7 | 0.36 | 0.81 | 0.87 | 1.01 | 0.74 | 0.63 | 0.73 | 0.68 | 0.83 | 0.88 | 0.68 | 0.65 | 0.84 | 0.7 | 0.65 | 0.8 | 0.97 | 0.33 | 0.42 | 0.54 | 0.72 | 0.78 | 0.87 | 0.72 | 0.97 | 0.83 | 0.73 | 1.11 | 1.11 | 0.77 | 0.95 | 0.78 | 0.61 | 0.77 | 0.72 | 1.02 | 0.91 | 0.67
19-2 | 加压后-氨（以N计）（mg/L） | 0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
20-2 | 加压后-亚硝酸盐（以N计）（mg/L） | 1 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
21-2 | 加压后-高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L） | 3 | 0.99 | 0.74 | 1.38 | 0.95 | 0.43 | 1.04 | 1.17 | 0.81 | 1.1 | 0.85 | 0.91 | 1.09 | 1.27 | 1.08 | 0.92 | 0.88 | 1.18 | 1.04 | 0.98 | 1.1 | 0.78 | 0.51 | 0.57 | 0.57 | 0.33 | 1.25 | 1.3 | 0.99 | 1.24 | 1.12 | 0.44 | 0.58 | 0.9 | 1.06 | 0.77 | 1.15 | 1.04 | 0.96 | 0.83 | 0.8 | 1.17 | 0.87
22 | 紫外线强度 | 大于70μw/平方厘米 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
检验结果 |  |  | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格
备注：未使用紫外线消毒设备，故无需检测紫外线强度。

## Sheet1 (hidden)
不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | 100 | 0.01 | 0.005 | 0.05 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.05 | 1 | 10 | 0.06 | 0.002 | 15 | 1 | 无异臭、异味 | 无 | 不小于6.5且不大于8.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 1 | 1 | 250 | 250 | 1000 | 450 | 3 | 0.002 | 0.3 | 0.5 | 1 | ≥0.3且≤4
总大肠菌群（MPN/100mL） | 耐热大肠菌群（CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL） | 菌落总数（CFU/mL） | 砷（mg/L） | 镉（mg/L） | 铬（六价）（mg/L） | 铅（mg/L） | 汞（mg/L） | 硒（mg/L） | 氰化物（mg/L） | 氟化物（mg/L） | 硝酸盐氮（mg/L） | 三氯甲烷（mg/L） | 四氯化碳（mg/L） | 色度（度） | 浑浊度（NTU） | 臭和味（无量纲） | 肉眼可见物（无量纲） | pH值（无量纲） | 铝（mg/L） | 铁（mg/L） | 锰（mg/L） | 铜（mg/L） | 锌（mg/L） | 氯化物（mg/L） | 硫酸盐（mg/L） | 溶解性总固体（mg/L） | 总硬度（mg/L） | 耗氧量（mg/L） | 挥发酚类（mg/L） | 阴离子合成洗涤剂（mg/L） | 总α放射性（Bq/L） | 总β放射性（Bq/L） | 游离余氯（mg/L）
未检出 | 未检出 | 未检出 | 1 | 0.00089 | 0.0001 | ＜0.004 | 0.00018 | ＜0.0001 | 0.00032 | ＜0.002 | 0.1 | 1.46 | 0.00497 | ＜0.00021 | ＜5 | ＜0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.39 | 0.094 | ＜0.0045 | 0.0296 | 0.00188 | 0.005 | 7.6 | 9.49 | 139 | 85.1 | 0.78 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.042 | 0.34
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0007 | ＜0.00006 | ＜0.004 | 0.00132 | ＜0.0001 | 0.00034 | ＜0.002 | 0.1 | 1.43 | 0.0318 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.56 | 0.066 | 0.0129 | 0.00153 | 0.00328 | 0.008 | 9.47 | 10.9 | 141 | 96.1 | 0.84 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.059 | 0.35
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00093 | ＜0.00006 | ＜0.004 | 0.00013 | ＜0.0001 | 0.00029 | ＜0.002 | 0.1 | 1.43 | 0.00809 | ＜0.00021 | ＜5 | ＜0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.39 | 0.07 | ＜0.0045 | 0.00519 | 0.00166 | 0.027 | 7.6 | 9.72 | 134 | 84.1 | 0.74 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.048 | 0.41
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0006 | 6e-05 | ＜0.004 | 0.00011 | ＜0.0001 | 0.00027 | ＜0.002 | 0.1 | 1.44 | 0.0378 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.5 | 0.063 | 0.005 | 0.00134 | 0.00125 | 0.003 | 9.47 | 10.9 | 141 | 96.1 | 0.9 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.054 | 0.44
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00057 | 7e-05 | ＜0.004 | 0.00169 | ＜0.0001 | 0.00015 | ＜0.002 | 0.1 | 1.38 | 0.0218 | ＜0.00021 | ＜5 | ＜0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.47 | 0.07 | ＜0.0045 | 0.00385 | 0.0014 | ＜0.001 | 8.44 | 10.2 | 127 | 86.1 | 0.82 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.038 | 0.51
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00047 | 7e-05 | ＜0.004 | 9e-05 | ＜0.0001 | 0.00026 | ＜0.002 | 0.1 | 1.4 | 0.0206 | ＜0.00021 | ＜5 | ＜0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.55 | 0.072 | ＜0.0045 | 0.00362 | 0.00129 | 0.002 | 9.16 | 10 | 132 | 89.1 | 0.87 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.051 | 0.53
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00084 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.36 | 0.0158 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.54 | 0.045 | ＜0.0045 | ＜0.00006 | 0.0014 | 0.001 | 6.82 | 9.34 | 125 | 84.1 | 0.66 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.038 | 0.53
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00078 | ＜0.00006 | ＜0.004 | 7e-05 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.36 | 0.0177 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.58 | 0.049 | 0.0097 | 0.00415 | 0.00117 | 0.005 | 6.86 | 9.3 | 124 | 83.1 | 0.66 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.052 | 0.54
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0008 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.34 | 0.0114 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.53 | 0.051 | ＜0.0045 | 0.00015 | 0.0012 | 0.001 | 6.47 | 9.39 | 125 | 84.1 | 0.6 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.04 | 0.54
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00062 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.38 | 0.0142 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.49 | 0.048 | ＜0.0045 | 0.0018 | 0.00074 | ＜0.001 | 6.84 | 9.8 | 126 | 86.1 | 0.8 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.052 | 0.55
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0006 | 7e-05 | ＜0.004 | 0.00011 | ＜0.0001 | 0.00011 | ＜0.002 | 0.1 | 1.41 | 0.0288 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.49 | 0.068 | ＜0.0045 | 0.00188 | 0.00168 | 0.003 | 9.45 | 10.8 | 138 | 95.1 | 0.94 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.062 | 0.6
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00083 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.37 | 0.0142 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.54 | 0.051 | ＜0.0045 | ＜0.00006 | 0.00128 | 0.018 | 6.82 | 9.28 | 125 | 83.6 | 0.88 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.05 | 0.62
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00042 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.36 | 0.0223 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.59 | 0.082 | ＜0.0045 | 0.00171 | 0.00115 | ＜0.001 | 8.56 | 9.44 | 127 | 84.1 | 0.71 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.058 | 0.67
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00094 | ＜0.00006 | ＜0.004 | 0.00011 | ＜0.0001 | 0.00021 | ＜0.002 | 0.1 | 1.43 | 0.00501 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.45 | 0.081 | ＜0.0045 | 0.0111 | 0.00229 | 0.005 | 7.54 | 9.52 | 131 | 86.1 | 0.8 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.04 | 0.67
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00086 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | 0.00033 | ＜0.002 | 0.1 | 1.44 | 0.0168 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.39 | 0.07 | ＜0.0045 | 0.0031 | 0.00184 | ＜0.001 | 8.12 | 9.49 | 129 | 84.1 | 0.84 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.054 | 0.71
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00033 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.3 | 0.0196 | ＜0.00021 | ＜5 | ＜0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.39 | 0.067 | ＜0.0045 | 0.00098 | 0.00128 | ＜0.001 | 10.8 | 9.51 | 124 | 84.1 | 0.71 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.058 | 0.82
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00036 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | ＜0.1 | 1.5 | 0.0178 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.62 | 0.082 | ＜0.0045 | 0.00066 | 0.00074 | 0.003 | 9.92 | 9.33 | 141 | 95.1 | 0.76 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.04 | 0.87

## Sheet2 (hidden)
氯化物（mg/L） | 9.16 | 7.6 | 8.44 | 6.84 | 10.8 | 6.47 | 8.56 | 9.92 | 9.47 | 9.45 | 9.47 | 8.12 | 7.6 | 7.54 | 6.82 | 6.82 | 6.86
硫酸盐（mg/L） | 10 | 9.49 | 10.2 | 9.8 | 9.51 | 9.39 | 9.44 | 9.33 | 10.9 | 10.8 | 10.9 | 9.49 | 9.72 | 9.52 | 9.28 | 9.34 | 9.3
总硬度（mg/L） | 89.1 | 85.1 | 86.1 | 86.1 | 84.1 | 84.1 | 84.1 | 95.1 | 96.1 | 95.1 | 96.1 | 84.1 | 84.1 | 86.1 | 83.6 | 84.1 | 83.1
| 108.26 | 102.19 | 104.74 | 102.74 | 104.41 | 99.96 | 102.1 | 114.35 | 116.47 | 115.35 | 116.47 | 101.71 | 101.42 | 103.16 | 99.7 | 100.26 | 99.26
溶解性总固体（mg/L） | 132 | 139 | 127 | 126 | 124 | 125 | 127 | 141 | 141 | 138 | 141 | 129 | 134 | 131 | 125 | 125 | 124
| 23.74 | 36.81 | 22.26 | 23.26 | 19.59 | 25.04 | 24.9 | 26.65 | 24.53 | 22.65 | 24.53 | 27.29 | 32.58 | 27.84 | 25.3 | 24.74 | 24.74

## Sheet3 (hidden)
锰
铜
砷
硒
镉
铅