## 出厂水（常规指标+扩展指标）
中山市2026年04月供水水质监测数据汇总 （出厂水（常规指标+扩展指标））
报告编号 |  |  | LC-DHB260015-003-001 | LC-DHB260015-003-002
受测单位 |  |  | 稔益水厂 | 新涌口水厂
序 号 | 指标名称 | 采样日期 点位名称 限值 | 2026.04.20 | 2026.04.16
|  |  | 稔益水厂出厂水检测点 | 新涌口水厂出厂水检测点
1 | 总大肠菌群 （CFU/100mL） | 不应检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 （CFU/100mL） | 不应检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 （CFU/mL） | 100 | 未检出 | 未检出
4 | 砷 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0010 | ＜0.0010
5 | 镉 （mg/L） | 0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
6 | 铬（六价） （mg/L） | 0.05 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0025
8 | 汞 （mg/L） | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
9 | 氰化物 （mg/L） | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 （mg/L） | 1 | 0.2 | 0.2
11 | 硝酸盐（以N计） （mg/L） | 10 | 1.88 | 2.16
12 | 三氯甲烷 （mg/L） | 0.06 | 0.016 | 0.0134
13 | 一氯二溴甲烷 （mg/L） | 0.1 | 0.00286 | 0.00353
14 | 二氯一溴甲烷 （mg/L） | 0.06 | 0.0066 | 0.0075
15 | 三溴甲烷 （mg/L） | 0.1 | 0.00173 | 0.00138
16 | 三卤甲烷 （三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） （/） | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.423 | 0.397
17 | 二氯乙酸 （mg/L） | 0.05 | ＜0.0020 | ＜0.0020
18 | 三氯乙酸 （mg/L） | 0.1 | ＜0.0010 | ＜0.0010
19 | 氯酸盐 （mg/L） | 0.7 | ＜0.23 | ＜0.23
20 | 色度（铂钴色度单位） （度） | 15 | ＜5 | ＜5
21 | 浑浊度（散射浑浊度单位） （NTU） | 1 | ＜0.5 | ＜0.5
22 | 臭和味 （无量纲） | 无异臭、异味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味
23 | 肉眼可见物 （无量纲） | 无 | 无 | 无
24 | pH值 （无量纲） | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.8 | 7.3
25 | 铝 （mg/L） | 0.2 | ＜0.010 | ＜0.010
26 | 铁 （mg/L） | 0.3 | ＜0.3 | ＜0.3
27 | 锰 （mg/L） | 0.1 | ＜0.1 | ＜0.1
28 | 铜 （mg/L） | 1 | ＜0.2 | ＜0.2
29 | 锌 （mg/L） | 1 | ＜0.05 | ＜0.05
30 | 氯化物 （mg/L） | 250 | 14 | 14.2
31 | 硫酸盐 （mg/L） | 250 | 25.6 | 27.8
32 | 溶解性总固体 （mg/L） | 1000 | 189 | 192
33 | 总硬度（以CaCO3计） （mg/L） | 450 | 139 | 142
34 | 高锰酸盐指数（以O2计） （mg/L） | 3 | 0.31 | 0.56
35 | 氨（以N计） （mg/L） | 0.5 | ＜0.02 | ＜0.02
36 | 总α放射性 （Bq/L） | 0.5（指导值） | ＜0.02 | ＜0.02
37 | 总β放射性 （Bq/L） | 1（指导值） | ＜0.03 | ＜0.03
38 | 游离氯 （mg/L） | （与水接触时间≥30min）出厂水限值≤2， 出厂水余量≥0.3 | 0.51 | 0.66
39 | 贾第鞭毛虫 （个/10L） | ＜1（个/10L） | ＜0.1 | ＜0.1
40 | 隐孢子虫 （个/10L） | ＜1（个/10L） | ＜0.1 | ＜0.1
41 | 锑 （mg/L） | 0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
42 | 钡 （mg/L） | 0.7 | ＜0.010 | ＜0.010
43 | 铍 （mg/L） | 0.002 | ＜0.0002 | ＜0.0002
44 | 硼 （mg/L） | 1 | ＜0.011 | ＜0.011
45 | 钼 （mg/L） | 0.07 | ＜0.005 | ＜0.005
46 | 镍 （mg/L） | 0.02 | ＜0.005 | ＜0.005
47 | 银 （mg/L） | 0.05 | ＜0.0025 | ＜0.0025
48 | 铊 （mg/L） | 0.0001 | ＜0.00001 | ＜0.00001
49 | 硒 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0004 | ＜0.0004
50 | 高氯酸盐 （mg/L） | 0.07 | ＜0.005 | ＜0.005
51 | 二氯甲烷 （mg/L） | 0.02 | ＜0.0142 | ＜0.0142
52 | 1,2-二氯乙烷 （mg/L） | 0.03 | ＜0.00006 | ＜0.00006
53 | 四氯化碳 （mg/L） | 0.002 | ＜0.0000056 | ＜0.0000056
54 | 氯乙烯 （mg/L） | 0.001 | ＜0.00017 | ＜0.00017
55 | 1,1-二氯乙烯 （mg/L） | 0.03 | ＜0.00012 | ＜0.00012
56 | 1,2-二氯乙烯（总量） （mg/L） | 0.05 | ＜0.00006 | ＜0.00006
57 | 三氯乙烯 （mg/L） | 0.02 | ＜0.00019 | ＜0.00019
58 | 四氯乙烯 （mg/L） | 0.04 | ＜0.00014 | ＜0.00014
59 | 六氯丁二烯 （mg/L） | 0.0006 | ＜0.00011 | ＜0.00011
60 | 苯 （mg/L） | 0.01 | ＜0.00004 | ＜0.00004
61 | 甲苯 （mg/L） | 0.7 | ＜0.00011 | ＜0.00011
62 | 二甲苯（总量） （mg/L） | 0.5 | ＜0.00005 | ＜0.00005
63 | 苯乙烯 （mg/L） | 0.02 | ＜0.00004 | ＜0.00004
64 | 氯苯 （mg/L） | 0.3 | ＜0.00004 | ＜0.00004
65 | 1,4-二氯苯 （mg/L） | 0.3 | ＜0.00003 | ＜0.00003
66 | 三氯苯（总量） （mg/L） | 0.02 | ＜0.000011 | ＜0.000011
67 | 六氯苯 （mg/L） | 0.001 | ＜0.000021 | ＜0.000021
68 | 七氯 （mg/L） | 0.0004 | ＜0.0002 | ＜0.0002
69 | 马拉硫磷 （mg/L） | 0.25 | ＜0.0001 | ＜0.0001
70 | 乐果 （mg/L） | 0.006 | ＜0.0001 | ＜0.0001
71 | 灭草松 （mg/L） | 0.3 | ＜0.0005 | ＜0.0005
72 | 百菌清 （mg/L） | 0.01 | ＜0.00012 | ＜0.00012
73 | 呋喃丹 （mg/L） | 0.007 | ＜0.000125 | ＜0.000125
74 | 毒死蜱 （mg/L） | 0.03 | ＜0.002 | ＜0.002
75 | 草甘膦 （mg/L） | 0.7 | ＜0.025 | ＜0.025
76 | 敌敌畏 （mg/L） | 0.001 | ＜0.00005 | ＜0.00005
77 | 莠去津 （mg/L） | 0.002 | ＜0.0005 | ＜0.0005
78 | 溴氰菊酯 （mg/L） | 0.02 | ＜0.0180 | ＜0.0180
79 | 2,4-滴 （mg/L） | 0.03 | ＜0.00015 | ＜0.00015
80 | 乙草胺 （mg/L） | 0.02 | ＜0.00002 | ＜0.00002
81 | 五氯酚 （mg/L） | 0.009 | ＜0.00099 | ＜0.00099
82 | 2,4,6-三氯酚 （mg/L） | 0.2 | ＜0.00004 | ＜0.00004
83 | 苯并（a）芘 （mg/L） | 1e-05 | ＜0.0000014 | ＜0.0000014
84 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（mg/L） | 0.008 | ＜0.00041 | ＜0.00041
85 | 丙烯酰胺 （mg/L） | 0.0005 | ＜0.00005 | ＜0.00005
86 | 环氧氯丙烷 （mg/L） | 0.0004 | ＜0.00006 | ＜0.00006
87 | 微囊藻毒素-LR （mg/L） | 0.001 | ＜0.00006 | ＜0.00006
88 | 钠 （mg/L） | 200 | 9.07 | 7.56
89 | 挥发酚类（以苯酚计） （mg/L） | 0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
90 | 阴离子合成洗涤剂 （mg/L） | 0.3 | ＜0.050 | ＜0.050
91 | 2-甲基异莰醇 （mg/L） | 1e-05 | ＜0.0000022 | ＜0.0000022
92 | 土臭素 （mg/L） | 1e-05 | ＜0.0000038 | ＜0.0000038
检验结果 |  |  | 合格 | 合格
注:1.限值执行标准为《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）。

## 管网水（常规指标）
中山市2026年04月供水水质监测数据汇总 （管网水（常规指标））
报告编号 |  |  | LC-DHB260015-003-010 | LC-DHB260015-003-011 | LC-DHB260015-003-013 | LC-DHB260015-003-012 | LC-DHB260015-003-003 | LC-DHB260015-003-006 | LC-DHB260015-003-005 | LC-DHB260015-003-007 | LC-DHB260015-003-008 | LC-DHB260015-003-009 | LC-DHB260015-003-004 | LC-DHB260015-003-047
受测单位 |  |  | 民众镇新平村委 | 三角镇新洋村9号楼 | 阜沙镇阜东村6号 | 沙溪镇圣狮村委 | 港口镇泗和新村34号 | 南朗镇榄边村委 | 坦洲镇方德小学 | 三乡镇西山社区村委 | 板芙镇中山公用分公司 | 神湾镇海港村委 | 火炬开发区中山公用水务分公司 | 凯茵新城012区雅湖居会所
序 号 | 指标名称 | 采样日期 点位名称 限值 | 2026.04.16 | 2026.04.16 | 2026.04.16 | 2026.04.20 | 2026.04.16 | 2026.04.20 | 2026.04.21 | 2026.04.21 | 2026.04.21 | 2026.04.21 | 2026.04.22 | 2026.04.22
|  |  | 民众镇新平村委农村管网水检测点 | 三角镇新洋村9号楼农村管网水检测点 | 阜沙镇阜东村6号农村管网水检测点 | 沙溪镇圣狮村委农村管网水检测点 | 港口镇泗和新村34号管网水检测点 | 南朗镇榄边村委管网水检测点 | 坦洲镇方德小学管网水检测点 | 三乡镇西山社区村委管网水检测点 | 板芙镇中山公用分公司管网水检测点 | 神湾镇海港村委管网水检测点 | 火炬开发区中山公用水务分公司管网水检测点 | 凯茵新城012区雅湖居会所管网水检测点
1 | 总大肠菌群 （CFU/100mL） | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 （CFU/100mL） | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 （CFU/mL） | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | 砷 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010
5 | 镉 （mg/L） | 0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
6 | 铬（六价） （mg/L） | 0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025
8 | 汞 （mg/L） | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
9 | 氰化物 （mg/L） | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 （mg/L） | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1
11 | 硝酸盐（以N计） （mg/L） | 10 | 2.02 | 2.32 | 2.04 | 1.86 | 2.11 | 1.94 | 1.93 | 2.02 | 1.88 | 2 | 1.85 | 0.31
12 | 三氯甲烷 （mg/L） | 0.06 | 0.017 | 0.0139 | 0.0168 | 0.0178 | 0.0157 | 0.0189 | 0.0141 | 0.0113 | 0.0204 | 0.0111 | 0.0184 | 0.00218
13 | 一氯二溴甲烷 （mg/L） | 0.1 | 0.00295 | 0.00456 | 0.00256 | 0.00386 | 0.00432 | 0.00318 | 0.00181 | 0.00131 | 0.00328 | 0.00129 | 0.00244 | 0.00103
14 | 二氯一溴甲烷 （mg/L） | 0.06 | 0.00794 | 0.00915 | 0.00645 | 0.00828 | 0.0089 | 0.00781 | 0.00572 | 0.00444 | 0.0087 | 0.00439 | 0.0073 | 0.00196
15 | 三溴甲烷 （mg/L） | 0.1 | 0.000358 | 0.00121 | 0.00126 | 0.00151 | 0.00164 | 0.00118 | 0.00023 | 0.000166 | 0.000822 | 0.000168 | 0.00028 | 0.000281
16 | 三卤甲烷 （三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） （/） | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.449 | 0.442 | 0.426 | 0.488 | 0.47 | 0.489 | 0.351 | 0.277 | 0.526 | 0.273 | 0.456 | 0.0821
17 | 二氯乙酸 （mg/L） | 0.05 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020
18 | 三氯乙酸 （mg/L） | 0.1 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010
19 | 氯酸盐 （mg/L） | 0.7 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23
20 | 色度（铂钴色度单位） （度） | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
21 | 浑浊度（散射浑浊度单位） （NTU） | 1 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | 0.6 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5
22 | 臭和味 （无量纲） | 无异臭、异味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味
23 | 肉眼可见物 （无量纲） | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
24 | pH值 （无量纲） | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.4 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.6
25 | 铝 （mg/L） | 0.2 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
26 | 铁 （mg/L） | 0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3
27 | 锰 （mg/L） | 0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1
28 | 铜 （mg/L） | 1 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2
29 | 锌 （mg/L） | 1 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
30 | 氯化物 （mg/L） | 250 | 14.1 | 16.6 | 11.3 | 14.8 | 15.7 | 13 | 14.7 | 14.7 | 15.1 | 13.7 | 14 | 5.52
31 | 硫酸盐 （mg/L） | 250 | 28.7 | 28.5 | 25.7 | 26.9 | 28.7 | 25 | 25.9 | 26.5 | 27.2 | 26.3 | 25.3 | 2.31
32 | 溶解性总固体 （mg/L） | 1000 | 190 | 196 | 189 | 189 | 195 | 187 | 188 | 190 | 190 | 186 | 174 | 25
33 | 总硬度（以CaCO3计） （mg/L） | 450 | 144 | 143 | 143 | 139 | 144 | 141 | 134 | 140 | 141 | 138 | 129 | 5.9
34 | 高锰酸盐指数（以O2计） （mg/L） | 3 | 0.77 | 0.44 | 0.53 | 0.53 | 0.42 | 0.46 | 0.54 | 0.6 | 0.53 | 0.49 | 0.94 | 0.69
35 | 氨（以N计） （mg/L） | 0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
36 | 总α放射性 （Bq/L） | 0.5（指导值） | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
37 | 总β放射性 （Bq/L） | 1（指导值） | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03
38 | 游离氯 （mg/L） | （与水接触时间≥30min） 末梢水限值≤2， 末梢水余量≥0.05 | 0.15 | 0.36 | 0.48 | 0.43 | 0.36 | 0.34 | 0.9 | 0.4 | 0.22 | 0.29 | 0.11 | 0.09
|  |  | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格
注:1.限值执行标准为《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）。

## 二次供水
中山市2026年04月供水水质监测数据汇总（二次供水（22项））
报告编号 |  |  | LC-DHB260015-003-039 | LC-DHB260015-003-014 | LC-DHB260015-003-021 | LC-DHB260015-003-022 | LC-DHB260015-003-023 | LC-DHB260015-003-040 | LC-DHB260015-003-041 | LC-DHB260015-003-042 | LC-DHB260015-003-032 | LC-DHB260015-003-016 | LC-DHB260015-003-017 | LC-DHB260015-003-018 | LC-DHB260015-003-019 | LC-DHB260015-003-020 | LC-DHB260015-003-025 | LC-DHB260015-003-015 | LC-DHB260015-003-024 | LC-DHB260015-003-043 | LC-DHB260015-003-046 | LC-DHB260015-003-044 | LC-DHB260015-003-045 | LC-DHB260015-003-033 | LC-DHB260015-003-034 | LC-DHB260015-003-035 | LC-DHB260015-003-036 | LC-DHB260015-003-037 | LC-DHB260015-003-038 | LC-DHB260015-003-027 | LC-DHB260015-003-026 | LC-DHB260015-003-028 | LC-DHB260015-003-029 | LC-DHB260015-003-030 | LC-DHB260015-003-031
受测单位 |  |  | 翠香花园（翠香雅舍） | 汇君豪庭 | 灯都华廷 | 保利香槟国际 | 恒大御府 | 御龙山花园（3期1阶1组团） | 御龙山花园（3期1阶2组团） | 名仕天地 | 御江风景 | 天奕国际广场 | 裕龙皓泽苑（一期） | 裕龙雍瀚府（二期） | 领御名苑一期 | 和美顺府一、二期 | 悦景御峰1-3栋 | 富湾花园 | 聚豪园西苑 | 日华坊二期 | 翠景花园二期 | 滨江公馆1期 | 滨江公馆二期 | 雅尚花园（御滨名门） | 万丽豪庭 | 宜君汇名苑（幸福汇三期） | 新世界花园 | 珑玥明珠公馆 | 璐易豪庭 | 碧景悦府（碧桂园星钻） | 德云轩一期 | 金碧楼 | 绿茵庭 | 绿盈轩 | 丽景花园
序 号 | 指标名称 | 采样日期 点位名称 限值 | 2026.04.21 | 2026.04.24 | 2026.04.24 | 2026.04.24 | 2026.04.24 | 2026.04.15 | 2026.04.15 | 2026.04.15 | 2025.04.22 | 2026.04.13 | 2026.04.13 | 2026.04.13 | 2026.04.13 | 2026.04.13 | 2026.04.28 | 2026.04.28 | 2026.04.28 | 2026.04.15 | 2026.04.15 | 2026.04.22 | 2026.04.22 | 2026.04.14 | 2026.04.14 | 2026.04.14 | 2026.04.14 | 2026.04.14 | 2026.04.14 | 2026.04.27 | 2026.04.27 | 2026.04.27 | 2026.04.27 | 2026.04.27 | 2026.04.27
|  |  | 翠香花园（翠香雅舍）1栋903房二次供水检测点 | 汇君豪庭水泵房二次供水检测点 | 灯都华廷水泵房二次供水检测点 | 保利香槟国际10栋704房二次供水检测点 | 恒大御府水泵房二次供水检测点 | 御龙山花园（3期1阶1组团）水泵房二次供水检测点 | 御龙山花园（3期1阶2组团）水泵房二次供水检测点 | 名仕天地水泵房二次供水检测点 | 御江风景水泵房二次供水检测点 | 天奕国际广场水泵房二次供水检测点 | 裕龙皓泽苑（一期）水泵房二次供水检测点 | 裕龙雍瀚府（二期）水泵房二次供水检测点 | 领御名苑一期水泵房二次供水检测点 | 和美顺府一、二期水泵房二次供水检测点 | 悦景御峰1-3栋水泵房二次供水检测点 | 富湾花园富安阁3梯顶楼二次供水检测点 | 聚豪园西苑水泵房二次供水检测点 | 日华坊二期水泵房二次供水检测点 | 翠景花园二期水泵房二次供水检测点 | 滨江公馆1期水泵房二次供水检测点 | 滨江公馆二期水泵房二次供水检测点 | 雅尚花园（御滨名门）水泵房二次供水检测点 | 万丽豪庭水泵房二次供水检测点 | 宜君汇名苑（幸福汇三期）水泵房二次供水检测点 | 新世界花园水泵房二次供水检测点 | 珑玥明珠公馆水泵房二次供水检测点 | 璐易豪庭水泵房二次供水检测点 | 碧景悦府（碧桂园星钻）水泵房二次供水检测点 | 德云轩一期水泵房二次供水检测点 | 金碧楼1栋303房二次供水检测点 | 绿茵庭水泵房二次供水检测点 | 绿盈轩水泵房二次供水检测点 | 丽景花园水泵房二次供水检测点
1 | 浑浊度（散射浑浊度单位） （NTU） | 1 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | 0.6 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5
2 | 色度（铂钴色度单位） （度） | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
3 | 臭和味 （无量纲） | 无异臭、异味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味
4 | 肉眼可见物 （无量纲） | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
5 | 游离氯 （mg/L） | （与水接触时间≥30min）末梢水限值≤2， 末梢水余量≥0.05 | 0.5 | 0.46 | 0.55 | 0.29 | 0.35 | 0.17 | 0.21 | 0.27 | 0.38 | 0.22 | 0.38 | 0.26 | 0.17 | 0.21 | 0.23 | 0.14 | 0.26 | 0.19 | 0.61 | 0.39 | 0.41 | 0.18 | 0.47 | 0.41 | 0.54 | 0.16 | 0.28 | 0.62 | 0.21 | 0.12 | 0.21 | 0.3 | 0.31
6 | 菌落总数 （CFU/mL） | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
7 | 总大肠菌群 （CFU/100mL） | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
8 | pH值 （无量纲） | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.1 | 7.6 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.6 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 7.4
9 | 总硬度（以CaCO3计） （mg/L） | 450 | 140 | 122 | 128 | 126 | 126 | 136 | 138 | 139 | 138 | 139 | 26.2 | 37.1 | 141 | 141 | 63.2 | 110 | 59.1 | 139 | 142 | 134 | 135 | 125 | 141 | 135 | 141 | 125 | 121 | 127 | 132 | 132 | 131 | 132 | 128
10 | 氯化物 （mg/L） | 250 | 16.1 | 12.4 | 13.4 | 9.96 | 11.9 | 14.8 | 14.1 | 14.8 | 14 | 16.1 | 6.56 | 7.52 | 15.1 | 15 | 8.5 | 11 | 8.13 | 14.8 | 16.8 | 16.6 | 16.5 | 14 | 13.5 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 11.2 | 17.3 | 11.1 | 13.6 | 15.6 | 18.6
11 | 硝酸盐（以N计） （mg/L） | 10 | 2 | 1.86 | 1.95 | 1.6 | 1.89 | 1.98 | 2.08 | 2.12 | 1.97 | 2.07 | 0.52 | 0.72 | 2.1 | 2.09 | 0.99 | 1.63 | 0.92 | 2.09 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.84 | 2.06 | 2.01 | 2.09 | 1.84 | 1.83 | 1.34 | 1.28 | 1.54 | 1.75 | 1.83 | 1.61
12 | 挥发酚类（以苯酚计） （mg/L） | 0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
13 | 氰化物 （mg/L） | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
14 | 砷 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010
15 | 铬（六价） （mg/L） | 0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
16 | 铁 （mg/L） | 0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3
17 | 锰 （mg/L） | 0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1
18 | 铅 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025
19-1 | 加压前-氨（以N计）（mg/L） | 0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | —— | ＜0.02 | ＜0.02
20-1 | 加压前-亚硝酸盐（以N计）（mg/L） | 1 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | —— | ＜0.001 | ＜0.001
21-1 | 加压前-高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L） | 3 | 0.84 | 0.66 | 0.56 | 0.53 | 0.53 | 0.43 | 0.54 | 0.79 | 0.48 | 0.52 | 0.57 | 0.46 | 0.5 | 0.45 | 0.71 | 0.79 | 0.24 | 0.44 | 0.64 | 0.74 | 0.56 | 0.51 | 0.56 | 0.45 | 0.47 | 0.41 | 0.23 | 0.83 | 0.65 | 0.5 | —— | 0.79 | 0.9
19-2 | 加压后-氨（以N计）（mg/L） | 0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
20-2 | 加压后-亚硝酸盐（以N计）（mg/L） | 1 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
21-2 | 加压后-高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L） | 3 | 0.64 | 0.54 | 0.69 | 0.34 | 0.78 | 0.52 | 0.42 | 0.72 | 0.67 | 0.46 | 0.36 | 0.58 | 0.67 | 0.33 | 0.42 | 0.8 | 0.4 | 0.58 | 0.48 | 0.63 | 0.79 | 0.44 | 0.62 | 0.38 | 0.52 | 0.34 | 0.28 | 0.72 | 0.56 | 0.69 | 0.6 | 0.84 | 0.74
22 | 紫外线强度 | 大于70μw/平方厘米 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
检验结果 |  |  | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格
备注：未使用紫外线消毒设备，故无需检测紫外线强度。

## Sheet1 (hidden)
不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | 100 | 0.01 | 0.005 | 0.05 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.05 | 1 | 10 | 0.06 | 0.002 | 15 | 1 | 无异臭、异味 | 无 | 不小于6.5且不大于8.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 1 | 1 | 250 | 250 | 1000 | 450 | 3 | 0.002 | 0.3 | 0.5 | 1 | ≥0.3且≤4
总大肠菌群（MPN/100mL） | 耐热大肠菌群（CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL） | 菌落总数（CFU/mL） | 砷（mg/L） | 镉（mg/L） | 铬（六价）（mg/L） | 铅（mg/L） | 汞（mg/L） | 硒（mg/L） | 氰化物（mg/L） | 氟化物（mg/L） | 硝酸盐氮（mg/L） | 三氯甲烷（mg/L） | 四氯化碳（mg/L） | 色度（度） | 浑浊度（NTU） | 臭和味（无量纲） | 肉眼可见物（无量纲） | pH值（无量纲） | 铝（mg/L） | 铁（mg/L） | 锰（mg/L） | 铜（mg/L） | 锌（mg/L） | 氯化物（mg/L） | 硫酸盐（mg/L） | 溶解性总固体（mg/L） | 总硬度（mg/L） | 耗氧量（mg/L） | 挥发酚类（mg/L） | 阴离子合成洗涤剂（mg/L） | 总α放射性（Bq/L） | 总β放射性（Bq/L） | 游离余氯（mg/L）
未检出 | 未检出 | 未检出 | 1 | 0.00089 | 0.0001 | ＜0.004 | 0.00018 | ＜0.0001 | 0.00032 | ＜0.002 | 0.1 | 1.46 | 0.00497 | ＜0.00021 | ＜5 | ＜0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.39 | 0.094 | ＜0.0045 | 0.0296 | 0.00188 | 0.005 | 7.6 | 9.49 | 139 | 85.1 | 0.78 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.042 | 0.34
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0007 | ＜0.00006 | ＜0.004 | 0.00132 | ＜0.0001 | 0.00034 | ＜0.002 | 0.1 | 1.43 | 0.0318 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.56 | 0.066 | 0.0129 | 0.00153 | 0.00328 | 0.008 | 9.47 | 10.9 | 141 | 96.1 | 0.84 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.059 | 0.35
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00093 | ＜0.00006 | ＜0.004 | 0.00013 | ＜0.0001 | 0.00029 | ＜0.002 | 0.1 | 1.43 | 0.00809 | ＜0.00021 | ＜5 | ＜0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.39 | 0.07 | ＜0.0045 | 0.00519 | 0.00166 | 0.027 | 7.6 | 9.72 | 134 | 84.1 | 0.74 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.048 | 0.41
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0006 | 6e-05 | ＜0.004 | 0.00011 | ＜0.0001 | 0.00027 | ＜0.002 | 0.1 | 1.44 | 0.0378 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.5 | 0.063 | 0.005 | 0.00134 | 0.00125 | 0.003 | 9.47 | 10.9 | 141 | 96.1 | 0.9 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.054 | 0.44
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00057 | 7e-05 | ＜0.004 | 0.00169 | ＜0.0001 | 0.00015 | ＜0.002 | 0.1 | 1.38 | 0.0218 | ＜0.00021 | ＜5 | ＜0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.47 | 0.07 | ＜0.0045 | 0.00385 | 0.0014 | ＜0.001 | 8.44 | 10.2 | 127 | 86.1 | 0.82 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.038 | 0.51
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00047 | 7e-05 | ＜0.004 | 9e-05 | ＜0.0001 | 0.00026 | ＜0.002 | 0.1 | 1.4 | 0.0206 | ＜0.00021 | ＜5 | ＜0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.55 | 0.072 | ＜0.0045 | 0.00362 | 0.00129 | 0.002 | 9.16 | 10 | 132 | 89.1 | 0.87 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.051 | 0.53
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00084 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.36 | 0.0158 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.54 | 0.045 | ＜0.0045 | ＜0.00006 | 0.0014 | 0.001 | 6.82 | 9.34 | 125 | 84.1 | 0.66 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.038 | 0.53
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00078 | ＜0.00006 | ＜0.004 | 7e-05 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.36 | 0.0177 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.58 | 0.049 | 0.0097 | 0.00415 | 0.00117 | 0.005 | 6.86 | 9.3 | 124 | 83.1 | 0.66 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.052 | 0.54
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0008 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.34 | 0.0114 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.53 | 0.051 | ＜0.0045 | 0.00015 | 0.0012 | 0.001 | 6.47 | 9.39 | 125 | 84.1 | 0.6 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.04 | 0.54
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00062 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.38 | 0.0142 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.49 | 0.048 | ＜0.0045 | 0.0018 | 0.00074 | ＜0.001 | 6.84 | 9.8 | 126 | 86.1 | 0.8 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.052 | 0.55
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0006 | 7e-05 | ＜0.004 | 0.00011 | ＜0.0001 | 0.00011 | ＜0.002 | 0.1 | 1.41 | 0.0288 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.49 | 0.068 | ＜0.0045 | 0.00188 | 0.00168 | 0.003 | 9.45 | 10.8 | 138 | 95.1 | 0.94 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.062 | 0.6
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00083 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.37 | 0.0142 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.54 | 0.051 | ＜0.0045 | ＜0.00006 | 0.00128 | 0.018 | 6.82 | 9.28 | 125 | 83.6 | 0.88 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.05 | 0.62
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00042 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.36 | 0.0223 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.59 | 0.082 | ＜0.0045 | 0.00171 | 0.00115 | ＜0.001 | 8.56 | 9.44 | 127 | 84.1 | 0.71 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.058 | 0.67
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00094 | ＜0.00006 | ＜0.004 | 0.00011 | ＜0.0001 | 0.00021 | ＜0.002 | 0.1 | 1.43 | 0.00501 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.45 | 0.081 | ＜0.0045 | 0.0111 | 0.00229 | 0.005 | 7.54 | 9.52 | 131 | 86.1 | 0.8 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.04 | 0.67
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00086 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | 0.00033 | ＜0.002 | 0.1 | 1.44 | 0.0168 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.39 | 0.07 | ＜0.0045 | 0.0031 | 0.00184 | ＜0.001 | 8.12 | 9.49 | 129 | 84.1 | 0.84 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.054 | 0.71
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00033 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.3 | 0.0196 | ＜0.00021 | ＜5 | ＜0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.39 | 0.067 | ＜0.0045 | 0.00098 | 0.00128 | ＜0.001 | 10.8 | 9.51 | 124 | 84.1 | 0.71 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.058 | 0.82
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00036 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | ＜0.1 | 1.5 | 0.0178 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.62 | 0.082 | ＜0.0045 | 0.00066 | 0.00074 | 0.003 | 9.92 | 9.33 | 141 | 95.1 | 0.76 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.04 | 0.87

## Sheet2 (hidden)
氯化物（mg/L） | 9.16 | 7.6 | 8.44 | 6.84 | 10.8 | 6.47 | 8.56 | 9.92 | 9.47 | 9.45 | 9.47 | 8.12 | 7.6 | 7.54 | 6.82 | 6.82 | 6.86
硫酸盐（mg/L） | 10 | 9.49 | 10.2 | 9.8 | 9.51 | 9.39 | 9.44 | 9.33 | 10.9 | 10.8 | 10.9 | 9.49 | 9.72 | 9.52 | 9.28 | 9.34 | 9.3
总硬度（mg/L） | 89.1 | 85.1 | 86.1 | 86.1 | 84.1 | 84.1 | 84.1 | 95.1 | 96.1 | 95.1 | 96.1 | 84.1 | 84.1 | 86.1 | 83.6 | 84.1 | 83.1
| 108.26 | 102.19 | 104.74 | 102.74 | 104.41 | 99.96 | 102.1 | 114.35 | 116.47 | 115.35 | 116.47 | 101.71 | 101.42 | 103.16 | 99.7 | 100.26 | 99.26
溶解性总固体（mg/L） | 132 | 139 | 127 | 126 | 124 | 125 | 127 | 141 | 141 | 138 | 141 | 129 | 134 | 131 | 125 | 125 | 124
| 23.74 | 36.81 | 22.26 | 23.26 | 19.59 | 25.04 | 24.9 | 26.65 | 24.53 | 22.65 | 24.53 | 27.29 | 32.58 | 27.84 | 25.3 | 24.74 | 24.74

## Sheet3 (hidden)
锰
铜
砷
硒
镉
铅