## 出厂水（常规指标+扩展指标）
中山市2026年07月供水水质监测数据汇总 （出厂水（常规指标+扩展指标））
报告编号 |  |  | LC-DHB260015-006-001
受测单位 |  |  | 长江水厂
序 号 | 指标名称 | 采样日期 点位名称 限值 | 2026.07.15
长江水厂出厂水检测点
1 | 总大肠菌群 （CFU/100mL） | 不应检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 （CFU/100mL） | 不应检出 | 未检出
3 | 菌落总数 （CFU/mL） | 100 | 未检出
4 | 砷 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0010
5 | 镉 （mg/L） | 0.005 | ＜0.0005
6 | 铬（六价） （mg/L） | 0.05 | ＜0.004
7 | 铅 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0025
8 | 汞 （mg/L） | 0.001 | ＜0.0001
9 | 氰化物 （mg/L） | 0.05 | ＜0.002
10 | 氟化物 （mg/L） | 1 | 0.1
11 | 硝酸盐（以N计） （mg/L） | 10 | 0.52
12 | 三氯甲烷 （mg/L） | 0.06 | 0.0261
13 | 一氯二溴甲烷 （mg/L） | 0.1 | 0.00202
14 | 二氯一溴甲烷 （mg/L） | 0.06 | 0.00584
15 | 三溴甲烷 （mg/L） | 0.1 | 0.00165
16 | 三卤甲烷 （三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） （/） | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.569
17 | 二氯乙酸 （mg/L） | 0.05 | ＜0.0020
18 | 三氯乙酸 （mg/L） | 0.1 | ＜0.0010
19 | 氯酸盐 （mg/L） | 0.7 | ＜0.23
20 | 色度（铂钴色度单位） （度） | 15 | ＜5
21 | 浑浊度（散射浑浊度单位） （NTU） | 1 | 0.7
22 | 臭和味 （无量纲） | 无异臭、异味 | 无异臭、无味
23 | 肉眼可见物 （无量纲） | 无 | 无
24 | pH值 （无量纲） | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.6
25 | 铝 （mg/L） | 0.2 | ＜0.010
26 | 铁 （mg/L） | 0.3 | ＜0.3
27 | 锰 （mg/L） | 0.1 | ＜0.1
28 | 铜 （mg/L） | 1 | ＜0.2
29 | 锌 （mg/L） | 1 | ＜0.05
30 | 氯化物 （mg/L） | 250 | 6.3
31 | 硫酸盐 （mg/L） | 250 | 2.78
32 | 溶解性总固体 （mg/L） | 1000 | 56
33 | 总硬度（以CaCO3计） （mg/L） | 450 | 6.7
34 | 高锰酸盐指数（以O2计） （mg/L） | 3 | 0.08
35 | 氨（以N计） （mg/L） | 0.5 | ＜0.02
36 | 总α放射性 （Bq/L） | 0.5（指导值） | ＜0.02
37 | 总β放射性 （Bq/L） | 1（指导值） | ＜0.03
38 | 游离氯 （mg/L） | （与水接触时间≥30min）出厂水限值≤2， 出厂水余量≥0.3 | 0.44
39 | 贾第鞭毛虫 （个/10L） | ＜1（个/10L） | ＜0.1
40 | 隐孢子虫 （个/10L） | ＜1（个/10L） | ＜0.1
41 | 锑 （mg/L） | 0.005 | ＜0.0005
42 | 钡 （mg/L） | 0.7 | ＜0.010
43 | 铍 （mg/L） | 0.002 | ＜0.0002
44 | 硼 （mg/L） | 1 | ＜0.011
45 | 钼 （mg/L） | 0.07 | ＜0.005
46 | 镍 （mg/L） | 0.02 | ＜0.005
47 | 银 （mg/L） | 0.05 | ＜0.0025
48 | 铊 （mg/L） | 0.0001 | ＜0.00001
49 | 硒 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0004
50 | 高氯酸盐 （mg/L） | 0.07 | ＜0.005
51 | 二氯甲烷 （mg/L） | 0.02 | ＜0.0142
52 | 1,2-二氯乙烷 （mg/L） | 0.03 | ＜0.00006
53 | 四氯化碳 （mg/L） | 0.002 | ＜0.0000056
54 | 氯乙烯 （mg/L） | 0.001 | ＜0.00017
55 | 1,1-二氯乙烯 （mg/L） | 0.03 | ＜0.00012
56 | 1,2-二氯乙烯（总量） （mg/L） | 0.05 | ＜0.00006
57 | 三氯乙烯 （mg/L） | 0.02 | ＜0.00019
58 | 四氯乙烯 （mg/L） | 0.04 | ＜0.00014
59 | 六氯丁二烯 （mg/L） | 0.0006 | ＜0.00011
60 | 苯 （mg/L） | 0.01 | ＜0.00004
61 | 甲苯 （mg/L） | 0.7 | ＜0.00011
62 | 二甲苯（总量） （mg/L） | 0.5 | ＜0.00005
63 | 苯乙烯 （mg/L） | 0.02 | ＜0.00004
64 | 氯苯 （mg/L） | 0.3 | ＜0.00004
65 | 1,4-二氯苯 （mg/L） | 0.3 | ＜0.00003
66 | 三氯苯（总量） （mg/L） | 0.02 | ＜0.000011
67 | 六氯苯 （mg/L） | 0.001 | ＜0.000021
68 | 七氯 （mg/L） | 0.0004 | ＜0.0002
69 | 马拉硫磷 （mg/L） | 0.25 | ＜0.0001
70 | 乐果 （mg/L） | 0.006 | ＜0.0001
71 | 灭草松 （mg/L） | 0.3 | ＜0.0005
72 | 百菌清 （mg/L） | 0.01 | ＜0.00012
73 | 呋喃丹 （mg/L） | 0.007 | ＜0.000125
74 | 毒死蜱 （mg/L） | 0.03 | ＜0.002
75 | 草甘膦 （mg/L） | 0.7 | ＜0.025
76 | 敌敌畏 （mg/L） | 0.001 | ＜0.00005
77 | 莠去津 （mg/L） | 0.002 | ＜0.0005
78 | 溴氰菊酯 （mg/L） | 0.02 | ＜0.0180
79 | 2,4-滴 （mg/L） | 0.03 | ＜0.00015
80 | 乙草胺 （mg/L） | 0.02 | ＜0.00002
81 | 五氯酚 （mg/L） | 0.009 | ＜0.00099
82 | 2,4,6-三氯酚 （mg/L） | 0.2 | ＜0.00004
83 | 苯并（a）芘 （mg/L） | 1e-05 | ＜0.0000014
84 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（mg/L） | 0.008 | ＜0.00041
85 | 丙烯酰胺 （mg/L） | 0.0005 | ＜0.00005
86 | 环氧氯丙烷 （mg/L） | 0.0004 | ＜0.00006
87 | 微囊藻毒素-LR （mg/L） | 0.001 | ＜0.00006
88 | 钠 （mg/L） | 200 | 8.38
89 | 挥发酚类（以苯酚计） （mg/L） | 0.002 | ＜0.002
90 | 阴离子合成洗涤剂 （mg/L） | 0.3 | ＜0.050
91 | 2-甲基异莰醇 （mg/L） | 1e-05 | ＜0.0000022
92 | 土臭素 （mg/L） | 1e-05 | ＜0.0000038
检验结果 |  |  | 合格
注:1.限值执行标准为《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）。

## 管网水（常规指标）
中山市2026年07月供水水质监测数据汇总 （管网水（常规指标））
报告编号 |  |  | LC-DHB260015-006-009 | LC-DHB260015-006-007 | LC-DHB260015-006-008 | LC-DHB260015-006-010 | LC-DHB260015-006-011 | LC-DHB260015-006-012 | LC-DHB260015-006-002 | LC-DHB260015-006-003 | LC-DHB260015-006-033 | LC-DHB260015-006-004 | LC-DHB260015-006-005 | LC-DHB260015-006-006
受测单位 |  |  | 南朗镇崖口村委 | 五桂山长命水村 | 坦洲镇永一村委 | 三乡镇白石村委 | 板芙镇广福村委 | 神湾镇外沙村委 | 港口镇西街社区村委 | 火炬开发区东利牌坊 | 凯茵新城07区维多利亚花园T1-5栋 | 石岐区日升广场 | 东区传祺4S店 | 西区汽车总站
序 号 | 指标名称 | 采样日期 点位名称 限值 | 2026.07.15 | 2026.07.17 | 2026.07.16 | 2026.07.16 | 2026.07.16 | 2026.07.16 | 2026.07.15 | 2026.07.15 | 2026.07.17 | 2026.07.17 | 2026.07.17 | 2026.07.17
|  |  | 南朗镇崖口村委农村管网水检测点 | 五桂山长命水村农村管网水检测点 | 坦洲镇永一村委农村管网水检测点 | 三乡镇白石村委农村管网水检测点 | 板芙镇广福村委农村管网水检测点 | 神湾镇外沙村委农村管网水检测点 | 港口镇西街社区村委管网水检测点 | 火炬开发区东利牌坊管网水检测点 | 凯茵新城07区维多利亚花园T1-5栋管网水检测点 | 石岐区日升广场管网水检测点 | 东区传祺4S店管网水检测点 | 西区汽车总站管网水检测点
1 | 总大肠菌群 （CFU/100mL） | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 （CFU/100mL） | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 （CFU/mL） | 100 | 未检出 | 未检出 | 36 | 21 | 19 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | 砷 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010
5 | 镉 （mg/L） | 0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
6 | 铬（六价） （mg/L） | 0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025
8 | 汞 （mg/L） | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
9 | 氰化物 （mg/L） | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 （mg/L） | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2
11 | 硝酸盐（以N计） （mg/L） | 10 | 0.62 | 2.1 | 2.55 | 1.69 | 1.61 | 2.01 | 2.44 | 2.42 | 0.5 | 2.36 | 0.52 | 2.21
12 | 三氯甲烷 （mg/L） | 0.06 | 0.0193 | 0.0134 | 0.0358 | 0.0154 | 0.00792 | 0.0195 | 0.0369 | 0.0367 | 0.0241 | 0.037 | 0.0248 | 0.0188
13 | 一氯二溴甲烷 （mg/L） | 0.1 | 0.0023 | 0.00214 | 0.00784 | 0.00266 | 0.00281 | 0.0049 | 0.000844 | 0.000684 | 0.000544 | 0.000914 | 0.00195 | 0.00156
14 | 二氯一溴甲烷 （mg/L） | 0.06 | 0.00505 | 0.00552 | 0.0172 | 0.00784 | 0.00617 | 0.0107 | 0.00524 | 0.0048 | 0.00438 | 0.00569 | 0.00587 | 0.0057
15 | 三溴甲烷 （mg/L） | 0.1 | 0.00211 | 0.000947 | 0.00367 | 0.000374 | 0.000427 | 0.00116 | 0.000236 | 6e-05 | 5.1e-05 | 0.000652 | 0.0022 | 0.000592
16 | 三卤甲烷 （三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） （/） | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.45 | 0.346 | 0.998 | 0.418 | 0.267 | 0.564 | 0.713 | 0.699 | 0.481 | 0.727 | 0.553 | 0.43
17 | 二氯乙酸 （mg/L） | 0.05 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020
18 | 三氯乙酸 （mg/L） | 0.1 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010
19 | 氯酸盐 （mg/L） | 0.7 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23
20 | 色度（铂钴色度单位） （度） | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
21 | 浑浊度（散射浑浊度单位） （NTU） | 1 | ＜0.5 | 0.7 | ＜0.5 | 0.7 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | 0.8 | 0.7 | ＜0.5 | 0.6
22 | 臭和味 （无量纲） | 无异臭、异味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味
23 | 肉眼可见物 （无量纲） | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
24 | pH值 （无量纲） | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.5 | 7.3 | 7.6 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4
25 | 铝 （mg/L） | 0.2 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
26 | 铁 （mg/L） | 0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3
27 | 锰 （mg/L） | 0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1
28 | 铜 （mg/L） | 1 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2
29 | 锌 （mg/L） | 1 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
30 | 氯化物 （mg/L） | 250 | 5.44 | 24.5 | 31 | 13 | 13.1 | 40.5 | 12.5 | 11.3 | 6.58 | 11.5 | 6.28 | 20.5
31 | 硫酸盐 （mg/L） | 250 | 2.86 | 16.1 | 19.8 | 11.1 | 12.3 | 22.1 | 11.8 | 11.7 | 2.78 | 12 | 2.8 | 14.9
32 | 溶解性总固体 （mg/L） | 1000 | 44 | 170 | 182 | 109 | 118 | 220 | 132 | 128 | 53 | 132 | 54 | 176
33 | 总硬度（以CaCO3计） （mg/L） | 450 | 4.7 | 78.8 | 98.4 | 74 | 62.2 | 134 | 94 | 49.3 | 8.7 | 45.6 | 3.7 | 70.6
34 | 高锰酸盐指数（以O2计） （mg/L） | 3 | 0.74 | 0.21 | 0.42 | 0.06 | 0.11 | 0.28 | 0.29 | 0.39 | 0.06 | 0.25 | 0.08 | 0.07
35 | 氨（以N计） （mg/L） | 0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
36 | 总α放射性 （Bq/L） | 0.5（指导值） | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
37 | 总β放射性 （Bq/L） | 1（指导值） | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03
38 | 游离氯 （mg/L） | （与水接触时间≥30min） 末梢水限值≤2， 末梢水余量≥0.05 | 0.08 | 0.43 | 0.71 | 0.28 | 0.42 | 0.1 | 0.11 | 0.26 | 0.09 | 0.34 | 0.37 | 0.55
|  |  | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格
注:1.限值执行标准为《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）。

## 二次供水
中山市2026年07月供水水质监测数据汇总（二次供水（20项））
报告编号 |  |  | LC-DHB260015-006-017 | LC-DHB260015-006-022 | LC-DHB260015-006-023 | LC-DHB260015-006-026 | LC-DHB260015-006-027 | LC-DHB260015-006-028 | LC-DHB260015-006-029 | LC-DHB260015-006-016 | LC-DHB260015-006-024 | LC-DHB260015-006-025 | LC-DHB260015-006-015 | LC-DHB260015-006-018 | LC-DHB260015-006-019 | LC-DHB260015-006-020 | LC-DHB260015-006-021 | LC-DHB260015-006-013 | LC-DHB260015-006-014 | LC-DHB260015-006-030 | LC-DHB260015-006-031 | LC-DHB260015-006-032
受测单位 |  |  | 鸿福绿茵苑1-4栋 | 御龙山花园一期 | 御龙山花园（3期2阶1组团） | 棕榈彩虹（棕榈帝苑） | 棕榈彩虹花园二期地块二（棕榈新苑） | 棕榈彩虹花园二期地块四（棕榈雅苑） | 棕榈彩虹花园彩虹豪苑 | 锦秀蓝山 | 世家花园 | 剑桥郡花园一区 | 丽逸花园 | 明日豪庭 | 御景名都（一期） | 粤林豪庭 | 金映时代 | 东御世家（1-3期） | 樱雪蓝悦湾 | 芸熙苑(榄悦轩) | 丽城花园 | 怡安苑
序 号 | 指标名称 | 采样日期 点位名称 限值 | 2026.07.20 | 2026.07.20 | 2026.07.20 | 2026.07.20 | 2026.07.20 | 2026.07.20 | 2026.07.20 | 2026.07.14 | 2026.07.14 | 2026.07.14 | 2026.07.21 | 2026.07.21 | 2026.07.21 | 2026.07.21 | 2026.07.21 | 2026.07.22 | 2026.07.22 | 2026.07.22 | 2026.07.22 | 2026.07.22
|  |  | 鸿福绿茵苑1-4栋水泵房二次供水检测点 | 御龙山花园一期水泵房二次供水检测 | 御龙山花园（3期2阶1组团）水泵房二次供水检测点 | 棕榈彩虹（棕榈帝苑）水泵房二次供水检测点 | 棕榈彩虹花园二期地块二（棕榈新苑）水泵房二次供水检测点 | 棕榈彩虹花园二期地块四（棕榈雅苑）水泵房二次供水检测点 | 棕榈彩虹花园彩虹豪苑水泵房二次供水检测点 | 锦秀蓝山水泵房二次供水检测点 | 世家花园水泵房二次供水检测点 | 剑桥郡花园一区水泵房二次供水检测点 | 丽逸花园水泵房二次供水检测点 | 明日豪庭水泵房二次供水检测点 | 御景名都（一期）水泵房二次供水检测点 | 粤林豪庭6栋604房二次供水检测点 | 金映时代3栋1504房二次供水检测点 | 东御世家（1-3期）水泵房二次供水检测点 | 樱雪蓝悦湾水泵房二次供水检测点 | 芸熙苑(榄悦轩)水泵房二次供水检测点 | 丽城花园水泵房二次供水检测点 | 怡安苑水泵房二次供水检测点
1 | 浑浊度（散射浑浊度单位） （NTU） | 1 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | 0.7 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | 0.6 | ＜0.5 | 0.7 | 0.7 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5
2 | 色度（铂钴色度单位） （度） | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
3 | 臭和味 （无量纲） | 无异臭、异味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味
4 | 肉眼可见物 （无量纲） | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
5 | 游离氯 （mg/L） | （与水接触时间≥30min）末梢水限值≤2， 末梢水余量≥0.05 | 0.41 | 0.13 | 0.1 | 0.33 | 0.56 | 0.48 | 0.55 | 0.31 | 0.62 | 0.55 | 0.27 | 0.09 | 0.47 | 0.22 | 0.15 | 0.61 | 0.64 | 0.39 | 0.27 | 0.26
6 | 菌落总数 （CFU/mL） | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 13 | 23 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 23 | 13 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
7 | 总大肠菌群 （CFU/100mL） | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
8 | 大肠埃希氏菌 （CFU/100mL） | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
9 | pH值 （无量纲） | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 7.7 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3
10 | 氨（以N计）（mg/L） | 0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
11 | 高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L） | 3 | 0.85 | 0.54 | 0.63 | 0.84 | 0.64 | 0.73 | 0.71 | 0.12 | 0.14 | 0.09 | 0.4 | 0.51 | 0.45 | 0.39 | 0.54 | 0.39 | 0.45 | 0.31 | 0.46 | 0.38
12 | 三氯甲烷 （mg/L） | 0.06 | 0.0217 | 0.0165 | 0.0169 | 0.0204 | 0.015 | 0.0206 | 0.0221 | 0.0183 | 0.022 | 0.0226 | 0.0364 | 0.015 | 0.0158 | 0.0253 | 0.0126 | 0.0216 | 0.0325 | 0.0333 | 0.0403 | 0.046
13 | 一氯二溴甲烷 （mg/L） | 0.1 | 0.000255 | 0.000313 | 0.000358 | 0.000201 | 0.000173 | 0.000244 | 0.000214 | 0.00172 | 0.00164 | 0.00168 | 0.00048 | 0.000381 | 0.000379 | 0.000666 | 0.00027 | 0.000371 | 0.000202 | 0.000723 | 0.000745 | 0.000758
14 | 二氯一溴甲烷 （mg/L） | 0.06 | 0.00296 | 0.00288 | 0.00308 | 0.00263 | 0.00226 | 0.0028 | 0.00282 | 0.00497 | 0.00537 | 0.00554 | 0.0054 | 0.00305 | 0.00314 | 0.00547 | 0.00262 | 0.00343 | 0.00341 | 0.00606 | 0.00681 | 0.00725
15 | 三溴甲烷 （mg/L） | 0.1 | 5.4e-05 | 4.8e-05 | 4.9e-05 | 4.7e-05 | ＜0.000041 | 4.8e-05 | 5.3e-05 | 0.00117 | 0.00098 | 0.00106 | 4.9e-05 | 6.4e-05 | 6.3e-05 | 5.9e-05 | 5e-05 | 5.6e-05 | 4.9e-05 | 6.3e-05 | 6.2e-05 | 6.2e-05
16 | 三卤甲烷 （三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） （/） | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.414 | 0.327 | 0.337 | 0.386 | 0.289 | 0.393 | 0.418 | 0.417 | 0.482 | 0.496 | 0.702 | 0.305 | 0.32 | 0.52 | 0.257 | 0.421 | 0.601 | 0.664 | 0.793 | 0.896
17 | 二氯乙酸 （mg/L） | 0.05 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020
18 | 三氯乙酸 （mg/L） | 0.1 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010
19 | 氯酸盐 （mg/L） | 0.7 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23
20 | 阴离子合成洗涤剂（mg/L） | 0.3 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050
21 | 紫外线强度 | 大于70μw/平方厘米 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
检验结果 |  |  | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格
备注：未使用紫外线消毒设备，故无需检测紫外线强度。

## Sheet1 (hidden)
不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | 100 | 0.01 | 0.005 | 0.05 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.05 | 1 | 10 | 0.06 | 0.002 | 15 | 1 | 无异臭、异味 | 无 | 不小于6.5且不大于8.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 1 | 1 | 250 | 250 | 1000 | 450 | 3 | 0.002 | 0.3 | 0.5 | 1 | ≥0.3且≤4
总大肠菌群（MPN/100mL） | 耐热大肠菌群（CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL） | 菌落总数（CFU/mL） | 砷（mg/L） | 镉（mg/L） | 铬（六价）（mg/L） | 铅（mg/L） | 汞（mg/L） | 硒（mg/L） | 氰化物（mg/L） | 氟化物（mg/L） | 硝酸盐氮（mg/L） | 三氯甲烷（mg/L） | 四氯化碳（mg/L） | 色度（度） | 浑浊度（NTU） | 臭和味（无量纲） | 肉眼可见物（无量纲） | pH值（无量纲） | 铝（mg/L） | 铁（mg/L） | 锰（mg/L） | 铜（mg/L） | 锌（mg/L） | 氯化物（mg/L） | 硫酸盐（mg/L） | 溶解性总固体（mg/L） | 总硬度（mg/L） | 耗氧量（mg/L） | 挥发酚类（mg/L） | 阴离子合成洗涤剂（mg/L） | 总α放射性（Bq/L） | 总β放射性（Bq/L） | 游离余氯（mg/L）
未检出 | 未检出 | 未检出 | 1 | 0.00089 | 0.0001 | ＜0.004 | 0.00018 | ＜0.0001 | 0.00032 | ＜0.002 | 0.1 | 1.46 | 0.00497 | ＜0.00021 | ＜5 | ＜0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.39 | 0.094 | ＜0.0045 | 0.0296 | 0.00188 | 0.005 | 7.6 | 9.49 | 139 | 85.1 | 0.78 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.042 | 0.34
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0007 | ＜0.00006 | ＜0.004 | 0.00132 | ＜0.0001 | 0.00034 | ＜0.002 | 0.1 | 1.43 | 0.0318 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.56 | 0.066 | 0.0129 | 0.00153 | 0.00328 | 0.008 | 9.47 | 10.9 | 141 | 96.1 | 0.84 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.059 | 0.35
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00093 | ＜0.00006 | ＜0.004 | 0.00013 | ＜0.0001 | 0.00029 | ＜0.002 | 0.1 | 1.43 | 0.00809 | ＜0.00021 | ＜5 | ＜0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.39 | 0.07 | ＜0.0045 | 0.00519 | 0.00166 | 0.027 | 7.6 | 9.72 | 134 | 84.1 | 0.74 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.048 | 0.41
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0006 | 6e-05 | ＜0.004 | 0.00011 | ＜0.0001 | 0.00027 | ＜0.002 | 0.1 | 1.44 | 0.0378 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.5 | 0.063 | 0.005 | 0.00134 | 0.00125 | 0.003 | 9.47 | 10.9 | 141 | 96.1 | 0.9 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.054 | 0.44
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00057 | 7e-05 | ＜0.004 | 0.00169 | ＜0.0001 | 0.00015 | ＜0.002 | 0.1 | 1.38 | 0.0218 | ＜0.00021 | ＜5 | ＜0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.47 | 0.07 | ＜0.0045 | 0.00385 | 0.0014 | ＜0.001 | 8.44 | 10.2 | 127 | 86.1 | 0.82 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.038 | 0.51
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00047 | 7e-05 | ＜0.004 | 9e-05 | ＜0.0001 | 0.00026 | ＜0.002 | 0.1 | 1.4 | 0.0206 | ＜0.00021 | ＜5 | ＜0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.55 | 0.072 | ＜0.0045 | 0.00362 | 0.00129 | 0.002 | 9.16 | 10 | 132 | 89.1 | 0.87 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.051 | 0.53
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00084 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.36 | 0.0158 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.54 | 0.045 | ＜0.0045 | ＜0.00006 | 0.0014 | 0.001 | 6.82 | 9.34 | 125 | 84.1 | 0.66 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.038 | 0.53
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00078 | ＜0.00006 | ＜0.004 | 7e-05 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.36 | 0.0177 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.58 | 0.049 | 0.0097 | 0.00415 | 0.00117 | 0.005 | 6.86 | 9.3 | 124 | 83.1 | 0.66 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.052 | 0.54
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0008 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.34 | 0.0114 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.53 | 0.051 | ＜0.0045 | 0.00015 | 0.0012 | 0.001 | 6.47 | 9.39 | 125 | 84.1 | 0.6 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.04 | 0.54
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00062 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.38 | 0.0142 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.49 | 0.048 | ＜0.0045 | 0.0018 | 0.00074 | ＜0.001 | 6.84 | 9.8 | 126 | 86.1 | 0.8 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.052 | 0.55
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0006 | 7e-05 | ＜0.004 | 0.00011 | ＜0.0001 | 0.00011 | ＜0.002 | 0.1 | 1.41 | 0.0288 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.49 | 0.068 | ＜0.0045 | 0.00188 | 0.00168 | 0.003 | 9.45 | 10.8 | 138 | 95.1 | 0.94 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.062 | 0.6
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00083 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.37 | 0.0142 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.54 | 0.051 | ＜0.0045 | ＜0.00006 | 0.00128 | 0.018 | 6.82 | 9.28 | 125 | 83.6 | 0.88 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.05 | 0.62
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00042 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.36 | 0.0223 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.59 | 0.082 | ＜0.0045 | 0.00171 | 0.00115 | ＜0.001 | 8.56 | 9.44 | 127 | 84.1 | 0.71 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.058 | 0.67
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00094 | ＜0.00006 | ＜0.004 | 0.00011 | ＜0.0001 | 0.00021 | ＜0.002 | 0.1 | 1.43 | 0.00501 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.45 | 0.081 | ＜0.0045 | 0.0111 | 0.00229 | 0.005 | 7.54 | 9.52 | 131 | 86.1 | 0.8 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.04 | 0.67
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00086 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | 0.00033 | ＜0.002 | 0.1 | 1.44 | 0.0168 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.39 | 0.07 | ＜0.0045 | 0.0031 | 0.00184 | ＜0.001 | 8.12 | 9.49 | 129 | 84.1 | 0.84 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.054 | 0.71
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00033 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.3 | 0.0196 | ＜0.00021 | ＜5 | ＜0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.39 | 0.067 | ＜0.0045 | 0.00098 | 0.00128 | ＜0.001 | 10.8 | 9.51 | 124 | 84.1 | 0.71 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.058 | 0.82
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00036 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | ＜0.1 | 1.5 | 0.0178 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.62 | 0.082 | ＜0.0045 | 0.00066 | 0.00074 | 0.003 | 9.92 | 9.33 | 141 | 95.1 | 0.76 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.04 | 0.87

## Sheet2 (hidden)
氯化物（mg/L） | 9.16 | 7.6 | 8.44 | 6.84 | 10.8 | 6.47 | 8.56 | 9.92 | 9.47 | 9.45 | 9.47 | 8.12 | 7.6 | 7.54 | 6.82 | 6.82 | 6.86
硫酸盐（mg/L） | 10 | 9.49 | 10.2 | 9.8 | 9.51 | 9.39 | 9.44 | 9.33 | 10.9 | 10.8 | 10.9 | 9.49 | 9.72 | 9.52 | 9.28 | 9.34 | 9.3
总硬度（mg/L） | 89.1 | 85.1 | 86.1 | 86.1 | 84.1 | 84.1 | 84.1 | 95.1 | 96.1 | 95.1 | 96.1 | 84.1 | 84.1 | 86.1 | 83.6 | 84.1 | 83.1
| 108.26 | 102.19 | 104.74 | 102.74 | 104.41 | 99.96 | 102.1 | 114.35 | 116.47 | 115.35 | 116.47 | 101.71 | 101.42 | 103.16 | 99.7 | 100.26 | 99.26
溶解性总固体（mg/L） | 132 | 139 | 127 | 126 | 124 | 125 | 127 | 141 | 141 | 138 | 141 | 129 | 134 | 131 | 125 | 125 | 124
| 23.74 | 36.81 | 22.26 | 23.26 | 19.59 | 25.04 | 24.9 | 26.65 | 24.53 | 22.65 | 24.53 | 27.29 | 32.58 | 27.84 | 25.3 | 24.74 | 24.74

## Sheet3 (hidden)
锰
铜
砷
硒
镉
铅