## 出厂水（常规指标+扩展指标）
中山市2026年08月供水水质监测数据汇总 （出厂水（常规指标+扩展指标））
报告编号 |  |  | LC-DHB260015-007-001 | LC-DHB260015-007-002 | LC-DHB260015-007-003
受测单位 |  |  | 深湾水厂 | 南镇水厂 | 坦洲水厂
序 号 | 指标名称 | 采样日期 点位名称 限值 | 2026.08.11 | 2026.08.11 | 2026.08.11
|  |  | 深湾水厂出厂水检测点 | 南镇水厂出厂水检测点 | 坦洲水厂出厂水检测点
1 | 总大肠菌群 （CFU/100mL） | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 （CFU/100mL） | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 （CFU/mL） | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | 砷 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010
5 | 镉 （mg/L） | 0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
6 | 铬（六价） （mg/L） | 0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025
8 | 汞 （mg/L） | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
9 | 氰化物 （mg/L） | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 （mg/L） | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.2
11 | 硝酸盐（以N计） （mg/L） | 10 | 0.45 | 0.78 | 1.57
12 | 三氯甲烷 （mg/L） | 0.06 | 0.00724 | 0.00769 | 0.0216
13 | 一氯二溴甲烷 （mg/L） | 0.1 | 0.00659 | 0.00626 | 0.015
14 | 二氯一溴甲烷 （mg/L） | 0.06 | 0.00533 | 0.00656 | 0.0118
15 | 三溴甲烷 （mg/L） | 0.1 | 0.00767 | 0.00555 | 0.0151
16 | 二氯乙酸 （mg/L） | 0.05 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020
17 | 三氯乙酸 （mg/L） | 0.1 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010
18 | 氯酸盐 （mg/L） | 0.7 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23
19 | 色度（铂钴色度单位） （度） | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5
20 | 浑浊度（散射浑浊度单位） （NTU） | 1 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5
21 | 臭和味 （无量纲） | 无异臭、异味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味
22 | 肉眼可见物 （无量纲） | 无 | 无 | 无 | 无
23 | pH值 （无量纲） | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.7 | 7.6 | 7.6
24 | 铝 （mg/L） | 0.2 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
25 | 铁 （mg/L） | 0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3
26 | 锰 （mg/L） | 0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1
27 | 铜 （mg/L） | 1 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2
28 | 锌 （mg/L） | 1 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
29 | 氯化物 （mg/L） | 250 | 7 | 6.86 | 9.24
30 | 硫酸盐 （mg/L） | 250 | 2.18 | 5.24 | 10
31 | 溶解性总固体 （mg/L） | 1000 | 36 | 61 | 115
32 | 总硬度（以CaCO3计） （mg/L） | 450 | 7.6 | 32.1 | 76.7
33 | 高锰酸盐指数（以O2计） （mg/L） | 3 | 0.06 | 0.09 | 0.08
34 | 氨（以N计） （mg/L） | 0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
35 | 总α放射性 （Bq/L） | 0.5（指导值） | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
36 | 总β放射性 （Bq/L） | 1（指导值） | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03
37 | 游离氯 （mg/L） | （与水接触时间≥30min）出厂水限值≤2， 出厂水余量≥0.3 | 0.93 | 0.65 | 0.65
38 | 锑 （mg/L） | 0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
39 | 钡 （mg/L） | 0.7 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
40 | 铍 （mg/L） | 0.002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002
41 | 硼 （mg/L） | 1 | ＜0.011 | ＜0.011 | ＜0.011
42 | 钼 （mg/L） | 0.07 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005
43 | 镍 （mg/L） | 0.02 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005
44 | 银 （mg/L） | 0.05 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025
45 | 铊 （mg/L） | 0.0001 | ＜0.00001 | ＜0.00001 | ＜0.00001
46 | 硒 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004
47 | 高氯酸盐 （mg/L） | 0.07 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005
48 | 二氯甲烷 （mg/L） | 0.02 | ＜0.0142 | ＜0.0142 | ＜0.0142
49 | 1,2-二氯乙烷 （mg/L） | 0.03 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006
50 | 四氯化碳 （mg/L） | 0.002 | ＜0.0000056 | ＜0.0000056 | ＜0.0000056
51 | 氯乙烯 （mg/L） | 0.001 | ＜0.00017 | ＜0.00017 | ＜0.00017
52 | 1,1-二氯乙烯 （mg/L） | 0.03 | ＜0.00012 | ＜0.00012 | ＜0.00012
53 | 1,2-二氯乙烯（总量） （mg/L） | 0.05 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006
54 | 三氯乙烯 （mg/L） | 0.02 | ＜0.00019 | ＜0.00019 | ＜0.00019
55 | 四氯乙烯 （mg/L） | 0.04 | ＜0.00014 | ＜0.00014 | ＜0.00014
56 | 六氯丁二烯 （mg/L） | 0.0006 | ＜0.00011 | ＜0.00011 | ＜0.00011
57 | 苯 （mg/L） | 0.01 | ＜0.00004 | ＜0.00004 | ＜0.00004
58 | 甲苯 （mg/L） | 0.7 | ＜0.00011 | ＜0.00011 | ＜0.00011
59 | 二甲苯（总量） （mg/L） | 0.5 | ＜0.00005 | ＜0.00005 | ＜0.00005
60 | 苯乙烯 （mg/L） | 0.02 | ＜0.00004 | ＜0.00004 | ＜0.00004
61 | 氯苯 （mg/L） | 0.3 | ＜0.00004 | ＜0.00004 | ＜0.00004
62 | 1,4-二氯苯 （mg/L） | 0.3 | ＜0.00003 | ＜0.00003 | ＜0.00003
63 | 三氯苯（总量） （mg/L） | 0.02 | ＜0.000011 | ＜0.000011 | ＜0.000011
64 | 六氯苯 （mg/L） | 0.001 | ＜0.000021 | ＜0.000021 | ＜0.000021
65 | 马拉硫磷 （mg/L） | 0.25 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
66 | 乐果 （mg/L） | 0.006 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
67 | 百菌清 （mg/L） | 0.01 | ＜0.00012 | ＜0.00012 | ＜0.00012
68 | 呋喃丹 （mg/L） | 0.007 | ＜0.000125 | ＜0.000125 | ＜0.000125
69 | 毒死蜱 （mg/L） | 0.03 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
70 | 草甘膦 （mg/L） | 0.7 | ＜0.025 | ＜0.025 | ＜0.025
71 | 敌敌畏 （mg/L） | 0.001 | ＜0.00005 | ＜0.00005 | ＜0.00005
72 | 莠去津 （mg/L） | 0.002 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
73 | 溴氰菊酯 （mg/L） | 0.02 | ＜0.0180 | ＜0.0180 | ＜0.0180
74 | 2,4-滴 （mg/L） | 0.03 | ＜0.00015 | ＜0.00015 | ＜0.00015
75 | 乙草胺 （mg/L） | 0.02 | ＜0.00002 | ＜0.00002 | ＜0.00002
76 | 五氯酚 （mg/L） | 0.009 | ＜0.00099 | ＜0.00099 | ＜0.00099
77 | 2,4,6-三氯酚 （mg/L） | 0.2 | ＜0.00004 | ＜0.00004 | ＜0.00004
78 | 苯并（a）芘 （mg/L） | 1e-05 | ＜0.0000014 | ＜0.0000014 | ＜0.0000014
79 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（mg/L） | 0.008 | ＜0.00041 | ＜0.00041 | ＜0.00041
80 | 丙烯酰胺 （mg/L） | 0.0005 | ＜0.00005 | ＜0.00005 | ＜0.00005
81 | 环氧氯丙烷 （mg/L） | 0.0004 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006
82 | 钠 （mg/L） | 200 | 7.65 | 5.78 | 7.74
83 | 挥发酚类（以苯酚计） （mg/L） | 0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
84 | 阴离子合成洗涤剂 （mg/L） | 0.3 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050
85 | 2-甲基异莰醇 （mg/L） | 1e-05 | ＜0.0000022 | ＜0.0000022 | ＜0.0000022
86 | 土臭素 （mg/L） | 1e-05 | ＜0.0000038 | ＜0.0000038 | ＜0.0000038
|  |  | 合格 | 合格 | 合格

## 管网水（常规指标）
中山市2026年08月供水水质监测数据汇总 （管网水（常规指标））
报告编号 |  |  | LC-DHB260015-007-010 | LC-DHB260015-007-032 | LC-DHB260015-007-004 | LC-DHB260015-007-007 | LC-DHB260015-007-008 | LC-DHB260015-007-009 | LC-DHB260015-007-005 | LC-DHB260015-007-006
受测单位 |  |  | 大涌镇石井村委 | 凯茵新城岭峰挪威森林 | 小榄镇鲜尚汇生鲜超市旁 | 小榄镇东升片区观栏社区村委 | 古镇镇冈南村委 | 横栏镇星威鸽餐厅 | 黄圃镇顺景状元居东门旁 | 东凤镇富华洺汇楼售楼处
序 号 | 指标名称 | 采样日期 点位名称 限值 | 2026.08.11 | 2026.08.13 | 2026.08.14 | 2026.08.14 | 2026.08.14 | 2026.08.14 | 2026.08.17 | 2026.08.17
|  |  | 大涌镇石井村委管网水检测点 | 凯茵新城岭峰挪威森林J1-11栋旁管网水检测点 | 小榄镇鲜尚汇生鲜超市旁管网水检测点 | 小榄镇东升片区观栏社区村委管网水检测点 | 古镇镇冈南村委管网水检测点 | 横栏镇星威鸽餐厅管网水检测点 | 黄圃镇顺景状元居东门旁管网水检测点 | 东凤镇富华洺汇楼售楼处管网水检测点
1 | 总大肠菌群 （CFU/100mL） | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 （CFU/100mL） | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 （CFU/mL） | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | 砷 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010
5 | 镉 （mg/L） | 0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
6 | 铬（六价） （mg/L） | 0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025
8 | 汞 （mg/L） | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
9 | 氰化物 （mg/L） | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 （mg/L） | 1 | 0.2 | ＜0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2
11 | 硝酸盐（以N计） （mg/L） | 10 | 1.55 | 2.14 | 1.97 | 1.96 | 1.93 | 2.03 | 1.93 | 1.83
12 | 三氯甲烷 （mg/L） | 0.06 | 0.0182 | 0.0191 | 0.0228 | 0.0178 | 0.0154 | 0.0151 | 0.0204 | 0.0377
13 | 一氯二溴甲烷 （mg/L） | 0.1 | 0.00488 | 0.0015 | 0.00108 | 0.00109 | 0.00229 | 0.001 | 0.00415 | 0.00287
14 | 二氯一溴甲烷 （mg/L） | 0.06 | 0.00807 | 0.00485 | 0.00444 | 0.00401 | 0.00438 | 0.0038 | 0.00628 | 0.00866
15 | 三溴甲烷 （mg/L） | 0.1 | 0.00305 | 0.000652 | 8.6e-05 | 8.6e-05 | 0.00186 | 9.4e-05 | 0.00373 | 0.0015
16 | 二氯乙酸 （mg/L） | 0.05 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020
17 | 三氯乙酸 （mg/L） | 0.1 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010
18 | 氯酸盐 （mg/L） | 0.7 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23
19 | 色度（铂钴色度单位） （度） | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
20 | 浑浊度（散射浑浊度单位） （NTU） | 1 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5
21 | 臭和味 （无量纲） | 无异臭、异味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味
22 | 肉眼可见物 （无量纲） | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
23 | pH值 （无量纲） | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.5 | 7.8 | 7.7 | 7.3
24 | 铝 （mg/L） | 0.2 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
25 | 铁 （mg/L） | 0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3
26 | 锰 （mg/L） | 0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1
27 | 铜 （mg/L） | 1 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2
28 | 锌 （mg/L） | 1 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
29 | 氯化物 （mg/L） | 250 | 14.9 | 6.12 | 8.54 | 10 | 8.35 | 9.61 | 10.3 | 9.97
30 | 硫酸盐 （mg/L） | 250 | 15.3 | 2.34 | 15.2 | 15.4 | 15 | 16.1 | 15.8 | 15.2
31 | 溶解性总固体 （mg/L） | 1000 | 159 | 54 | 167 | 164 | 164 | 164 | 157 | 156
32 | 总硬度（以CaCO3计） （mg/L） | 450 | 103 | 7.8 | 122 | 117 | 123 | 116 | 111 | 112
33 | 高锰酸盐指数（以O2计） （mg/L） | 3 | 0.12 | 0.54 | 0.68 | 0.64 | 0.71 | 0.68 | 0.62 | 0.61
34 | 氨（以N计） （mg/L） | 0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
35 | 总α放射性 （Bq/L） | 0.5（指导值） | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
36 | 总β放射性 （Bq/L） | 1（指导值） | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03
37 | 游离氯 （mg/L） | （与水接触时间≥30min） 末梢水限值≤2， 末梢水余量≥0.05 | 0.79 | 0.06 | 0.39 | 0.17 | 0.62 | 0.31 | 0.79 | 0.23
|  |  | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格
注:1.限值执行标准为《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）。

## 二次供水
中山市2026年08月供水水质监测数据汇总（二次供水）
报告编号 |  |  | LC-DHB260015-007-016 | LC-DHB260015-007-017 | LC-DHB260015-007-018 | LC-DHB260015-007-019 | LC-DHB260015-007-021 | LC-DHB260015-007-022 | LC-DHB260015-007-015 | LC-DHB260015-007-029 | LC-DHB260015-007-030 | LC-DHB260015-007-031 | LC-DHB260015-007-012 | LC-DHB260015-007-013 | LC-DHB260015-007-014 | LC-DHB260015-007-020 | LC-DHB260015-007-011 | LC-DHB260015-007-023 | LC-DHB260015-007-024 | LC-DHB260015-007-025 | LC-DHB260015-007-026 | LC-DHB260015-007-027 | LC-DHB260015-007-028
受测单位 |  |  | 保利林语花园麓山 | 美悦花园 | 臻华花园二期 | 金色梦想公馆 | 锦绣海湾城4期 | 锦绣海湾城8期 | 百合家园1-3期 | 锦绣阳光花园5-8期 | 锦绣阳光花园4期 | 锦绣阳光花园1-3期 | 碧桂园世纪城 | 华炬珑玥花园（康域）一期 | 远南曦湾邸 | 香山名门 | 平深朗豪轩 | 幸福湾 | 景观一品 | 雅居乐十三期C（双子星） | 雅居乐花园2-7期 | 嘉美苑 | 嘉豪山庄
序 号 | 指标名称 | 采样日期 点位名称 限值 | 2026.08.12 | 2026.08.12 | 2026.08.12 | 2026.08.12 | 2026.08.12 | 2026.08.12 | 2026.08.13 | 2026.08.13 | 2026.08.13 | 2026.08.13 | 2026.08.17 | 2026.08.17 | 2026.08.17 | 2026.08.19 | 2026.08.18 | 2026.08.18 | 2026.08.18 | 2026.08.18 | 2026.08.18 | 2026.08.18 | 2026.08.18
|  |  | 保利林语花园麓山水泵房二次供水检测点 | 美悦花园水泵房二次供水检测点 | 臻华花园二期水泵房二次供水检测点 | 金色梦想公馆水泵房二次供水检测点 | 锦绣海湾城4期水泵房二次供水检测点 | 锦绣海湾城8期3栋1003房旁二次供水检测点 | 百合家园1-3期水泵房二次供水检测点 | 锦绣阳光花园5-8期水泵房二次供水检测点 | 锦绣阳光花园4期水泵房二次供水检测点 | 锦绣阳光花园1-3期水泵房二次供水检测点 | 碧桂园世纪城物业管理处二次供水检测点 | 华炬珑玥花园（康域）一期水泵房二次供水检测点 | 远南曦湾邸水泵房二次供水检测点 | 香山名门水泵房二次供水检测点 | 平深朗豪轩水泵房二次供水检测点 | 幸福湾水泵房二次供水检测点 | 景观一品水泵房二次供水检测点 | 雅居乐十三期C（双子星）水泵房二次供水检测点 | 雅居乐花园2-7期水泵房二次供水检测点 | 嘉美苑水泵房二次供水检测点 | 嘉豪山庄水泵房二次供水检测点
1 | 浑浊度（散射浑浊度单位） （NTU） | 1 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | 0.6 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5
2 | 色度（铂钴色度单位） （度） | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
3 | 臭和味 （无量纲） | 无异臭、异味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味
4 | 肉眼可见物 （无量纲） | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
5 | 游离氯 （mg/L） | （与水接触时间≥30min）末梢水限值≤2， 末梢水余量≥0.05 | 0.15 | 0.39 | 0.22 | 0.18 | 0.38 | 0.51 | 0.26 | 0.84 | 0.89 | 0.96 | 0.39 | 0.44 | 0.14 | 0.46 | 0.07 | 0.4 | 0.6 | 0.63 | 0.69 | 0.39 | 0.48
6 | 菌落总数 （CFU/mL） | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
7 | 总大肠菌群 （CFU/100mL） | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
8 | 大肠埃希氏菌 （CFU/100mL） | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
9 | pH值 （无量纲） | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 7.4
10 | 氨（以N计）（mg/L） | 0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
11 | 高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L） | 3 | 0.46 | 0.59 | 0.76 | 0.68 | 0.41 | 0.43 | 0.51 | 0.71 | 0.79 | 0.96 | 0.82 | 0.71 | 0.76 | 0.47 | 0.63 | 0.37 | 0.39 | 0.47 | 0.51 | 0.46 | 0.42
12 | 三氯甲烷 （mg/L） | 0.06 | 0.0194 | 0.0182 | 0.0196 | 0.0193 | 0.0117 | 0.0131 | 0.0199 | 0.0289 | 0.0301 | 0.0292 | 0.0219 | 0.0237 | 0.0217 | 0.0176 | 0.0223 | 0.0103 | 0.0119 | 0.0127 | 0.0124 | 0.0141 | 0.0156
13 | 一氯二溴甲烷 （mg/L） | 0.1 | 0.00126 | 0.00148 | 0.000974 | 0.00103 | 0.00128 | 0.00318 | 0.00182 | 0.00456 | 0.00897 | 0.00941 | 0.00472 | 0.00232 | 0.00152 | 0.00432 | 0.00388 | 0.00421 | 0.00753 | 0.00825 | 0.00832 | 0.00355 | 0.00629
14 | 二氯一溴甲烷 （mg/L） | 0.06 | 0.00461 | 0.00424 | 0.0039 | 0.00399 | 0.00367 | 0.00525 | 0.00522 | 0.00744 | 0.00907 | 0.00889 | 0.00984 | 0.00631 | 0.00533 | 0.00726 | 0.00972 | 0.00641 | 0.00885 | 0.00934 | 0.00934 | 0.00768 | 0.00889
15 | 三溴甲烷 （mg/L） | 0.1 | 0.000368 | 0.000816 | 0.000144 | 0.000184 | 0.000624 | 0.00304 | 0.00101 | 0.00395 | 0.00967 | 0.0101 | 0.00144 | 0.00114 | 0.000423 | 0.00399 | 0.000563 | 0.00279 | 0.00603 | 0.00675 | 0.00683 | 0.00117 | 0.00482
16 | 二氯乙酸 （mg/L） | 0.05 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020
17 | 三氯乙酸 （mg/L） | 0.1 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010
18 | 氯酸盐 （mg/L） | 0.7 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23
19 | 阴离子合成洗涤剂（mg/L） | 0.3 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050
20 | 紫外线强度 | 大于70μw/平方厘米 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
检验结果 |  |  | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格
备注：未使用紫外线消毒设备，故无需检测紫外线强度。

## Sheet1 (hidden)
不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | 100 | 0.01 | 0.005 | 0.05 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.05 | 1 | 10 | 0.06 | 0.002 | 15 | 1 | 无异臭、异味 | 无 | 不小于6.5且不大于8.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 1 | 1 | 250 | 250 | 1000 | 450 | 3 | 0.002 | 0.3 | 0.5 | 1 | ≥0.3且≤4
总大肠菌群（MPN/100mL） | 耐热大肠菌群（CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL） | 菌落总数（CFU/mL） | 砷（mg/L） | 镉（mg/L） | 铬（六价）（mg/L） | 铅（mg/L） | 汞（mg/L） | 硒（mg/L） | 氰化物（mg/L） | 氟化物（mg/L） | 硝酸盐氮（mg/L） | 三氯甲烷（mg/L） | 四氯化碳（mg/L） | 色度（度） | 浑浊度（NTU） | 臭和味（无量纲） | 肉眼可见物（无量纲） | pH值（无量纲） | 铝（mg/L） | 铁（mg/L） | 锰（mg/L） | 铜（mg/L） | 锌（mg/L） | 氯化物（mg/L） | 硫酸盐（mg/L） | 溶解性总固体（mg/L） | 总硬度（mg/L） | 耗氧量（mg/L） | 挥发酚类（mg/L） | 阴离子合成洗涤剂（mg/L） | 总α放射性（Bq/L） | 总β放射性（Bq/L） | 游离余氯（mg/L）
未检出 | 未检出 | 未检出 | 1 | 0.00089 | 0.0001 | ＜0.004 | 0.00018 | ＜0.0001 | 0.00032 | ＜0.002 | 0.1 | 1.46 | 0.00497 | ＜0.00021 | ＜5 | ＜0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.39 | 0.094 | ＜0.0045 | 0.0296 | 0.00188 | 0.005 | 7.6 | 9.49 | 139 | 85.1 | 0.78 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.042 | 0.34
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0007 | ＜0.00006 | ＜0.004 | 0.00132 | ＜0.0001 | 0.00034 | ＜0.002 | 0.1 | 1.43 | 0.0318 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.56 | 0.066 | 0.0129 | 0.00153 | 0.00328 | 0.008 | 9.47 | 10.9 | 141 | 96.1 | 0.84 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.059 | 0.35
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00093 | ＜0.00006 | ＜0.004 | 0.00013 | ＜0.0001 | 0.00029 | ＜0.002 | 0.1 | 1.43 | 0.00809 | ＜0.00021 | ＜5 | ＜0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.39 | 0.07 | ＜0.0045 | 0.00519 | 0.00166 | 0.027 | 7.6 | 9.72 | 134 | 84.1 | 0.74 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.048 | 0.41
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0006 | 6e-05 | ＜0.004 | 0.00011 | ＜0.0001 | 0.00027 | ＜0.002 | 0.1 | 1.44 | 0.0378 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.5 | 0.063 | 0.005 | 0.00134 | 0.00125 | 0.003 | 9.47 | 10.9 | 141 | 96.1 | 0.9 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.054 | 0.44
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00057 | 7e-05 | ＜0.004 | 0.00169 | ＜0.0001 | 0.00015 | ＜0.002 | 0.1 | 1.38 | 0.0218 | ＜0.00021 | ＜5 | ＜0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.47 | 0.07 | ＜0.0045 | 0.00385 | 0.0014 | ＜0.001 | 8.44 | 10.2 | 127 | 86.1 | 0.82 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.038 | 0.51
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00047 | 7e-05 | ＜0.004 | 9e-05 | ＜0.0001 | 0.00026 | ＜0.002 | 0.1 | 1.4 | 0.0206 | ＜0.00021 | ＜5 | ＜0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.55 | 0.072 | ＜0.0045 | 0.00362 | 0.00129 | 0.002 | 9.16 | 10 | 132 | 89.1 | 0.87 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.051 | 0.53
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00084 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.36 | 0.0158 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.54 | 0.045 | ＜0.0045 | ＜0.00006 | 0.0014 | 0.001 | 6.82 | 9.34 | 125 | 84.1 | 0.66 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.038 | 0.53
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00078 | ＜0.00006 | ＜0.004 | 7e-05 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.36 | 0.0177 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.58 | 0.049 | 0.0097 | 0.00415 | 0.00117 | 0.005 | 6.86 | 9.3 | 124 | 83.1 | 0.66 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.052 | 0.54
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0008 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.34 | 0.0114 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.53 | 0.051 | ＜0.0045 | 0.00015 | 0.0012 | 0.001 | 6.47 | 9.39 | 125 | 84.1 | 0.6 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.04 | 0.54
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00062 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.38 | 0.0142 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.49 | 0.048 | ＜0.0045 | 0.0018 | 0.00074 | ＜0.001 | 6.84 | 9.8 | 126 | 86.1 | 0.8 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.052 | 0.55
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0006 | 7e-05 | ＜0.004 | 0.00011 | ＜0.0001 | 0.00011 | ＜0.002 | 0.1 | 1.41 | 0.0288 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.49 | 0.068 | ＜0.0045 | 0.00188 | 0.00168 | 0.003 | 9.45 | 10.8 | 138 | 95.1 | 0.94 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.062 | 0.6
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00083 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.37 | 0.0142 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.54 | 0.051 | ＜0.0045 | ＜0.00006 | 0.00128 | 0.018 | 6.82 | 9.28 | 125 | 83.6 | 0.88 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.05 | 0.62
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00042 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.36 | 0.0223 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.59 | 0.082 | ＜0.0045 | 0.00171 | 0.00115 | ＜0.001 | 8.56 | 9.44 | 127 | 84.1 | 0.71 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.058 | 0.67
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00094 | ＜0.00006 | ＜0.004 | 0.00011 | ＜0.0001 | 0.00021 | ＜0.002 | 0.1 | 1.43 | 0.00501 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.45 | 0.081 | ＜0.0045 | 0.0111 | 0.00229 | 0.005 | 7.54 | 9.52 | 131 | 86.1 | 0.8 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.04 | 0.67
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00086 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | 0.00033 | ＜0.002 | 0.1 | 1.44 | 0.0168 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.39 | 0.07 | ＜0.0045 | 0.0031 | 0.00184 | ＜0.001 | 8.12 | 9.49 | 129 | 84.1 | 0.84 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.054 | 0.71
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00033 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.3 | 0.0196 | ＜0.00021 | ＜5 | ＜0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.39 | 0.067 | ＜0.0045 | 0.00098 | 0.00128 | ＜0.001 | 10.8 | 9.51 | 124 | 84.1 | 0.71 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.058 | 0.82
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00036 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | ＜0.1 | 1.5 | 0.0178 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.62 | 0.082 | ＜0.0045 | 0.00066 | 0.00074 | 0.003 | 9.92 | 9.33 | 141 | 95.1 | 0.76 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.04 | 0.87

## Sheet2 (hidden)
氯化物（mg/L） | 9.16 | 7.6 | 8.44 | 6.84 | 10.8 | 6.47 | 8.56 | 9.92 | 9.47 | 9.45 | 9.47 | 8.12 | 7.6 | 7.54 | 6.82 | 6.82 | 6.86
硫酸盐（mg/L） | 10 | 9.49 | 10.2 | 9.8 | 9.51 | 9.39 | 9.44 | 9.33 | 10.9 | 10.8 | 10.9 | 9.49 | 9.72 | 9.52 | 9.28 | 9.34 | 9.3
总硬度（mg/L） | 89.1 | 85.1 | 86.1 | 86.1 | 84.1 | 84.1 | 84.1 | 95.1 | 96.1 | 95.1 | 96.1 | 84.1 | 84.1 | 86.1 | 83.6 | 84.1 | 83.1
| 108.26 | 102.19 | 104.74 | 102.74 | 104.41 | 99.96 | 102.1 | 114.35 | 116.47 | 115.35 | 116.47 | 101.71 | 101.42 | 103.16 | 99.7 | 100.26 | 99.26
溶解性总固体（mg/L） | 132 | 139 | 127 | 126 | 124 | 125 | 127 | 141 | 141 | 138 | 141 | 129 | 134 | 131 | 125 | 125 | 124
| 23.74 | 36.81 | 22.26 | 23.26 | 19.59 | 25.04 | 24.9 | 26.65 | 24.53 | 22.65 | 24.53 | 27.29 | 32.58 | 27.84 | 25.3 | 24.74 | 24.74

## Sheet3 (hidden)
锰
铜
砷
硒
镉
铅