## 出厂水（常规指标+扩展指标）
中山市2026年09月供水水质监测数据汇总 （出厂水（常规指标+扩展指标））
报告编号 |  |  | LC-DHB260015-008-001 | LC-DHB260015-008-002
受测单位 |  |  | 小榄永宁水厂 | 南头水厂
序 号 | 指标名称 | 采样日期 点位名称 限值 | 2026.09.16 | 2026.09.16
|  |  | 小榄永宁水厂出厂水检测点 | 南头水厂出厂水检测点
1 | 总大肠菌群 （CFU/100mL） | 不应检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 （CFU/100mL） | 不应检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 （CFU/mL） | 100 | 未检出 | 未检出
4 | 砷 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0010 | ＜0.0010
5 | 镉 （mg/L） | 0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
6 | 铬（六价） （mg/L） | 0.05 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0025
8 | 汞 （mg/L） | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
9 | 氰化物 （mg/L） | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 （mg/L） | 1 | 0.2 | 0.2
11 | 硝酸盐（以N计） （mg/L） | 10 | 1.96 | 2.02
12 | 三氯甲烷 （mg/L） | 0.06 | 0.0185 | 0.0214
13 | 一氯二溴甲烷 （mg/L） | 0.1 | 0.00175 | 0.00272
14 | 二氯一溴甲烷 （mg/L） | 0.06 | 0.00448 | 0.007
15 | 三溴甲烷 （mg/L） | 0.1 | 0.00145 | 0.00202
16 | 三卤甲烷 （三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） （/） | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.415 | 0.521
17 | 二氯乙酸 （mg/L） | 0.05 | ＜0.0020 | ＜0.0020
18 | 三氯乙酸 （mg/L） | 0.1 | ＜0.0010 | ＜0.0010
19 | 氯酸盐 （mg/L） | 0.7 | ＜0.23 | ＜0.23
20 | 色度（铂钴色度单位） （度） | 15 | ＜5 | ＜5
21 | 浑浊度（散射浑浊度单位） （NTU） | 1 | ＜0.5 | ＜0.5
22 | 臭和味 （无量纲） | 无异臭、异味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味
23 | 肉眼可见物 （无量纲） | 无 | 无 | 无
24 | pH值 （无量纲） | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.3 | 7.6
25 | 铝 （mg/L） | 0.2 | ＜0.010 | ＜0.010
26 | 铁 （mg/L） | 0.3 | ＜0.3 | ＜0.3
27 | 锰 （mg/L） | 0.1 | ＜0.1 | ＜0.1
28 | 铜 （mg/L） | 1 | ＜0.2 | ＜0.2
29 | 锌 （mg/L） | 1 | ＜0.05 | ＜0.05
30 | 氯化物 （mg/L） | 250 | 12.4 | 12.2
31 | 硫酸盐 （mg/L） | 250 | 14.3 | 15
32 | 溶解性总固体 （mg/L） | 1000 | 139 | 139
33 | 总硬度（以CaCO3计） （mg/L） | 450 | 102 | 104
34 | 高锰酸盐指数（以O2计） （mg/L） | 3 | 0.53 | 0.77
35 | 氨（以N计） （mg/L） | 0.5 | ＜0.02 | ＜0.02
36 | 总α放射性 （Bq/L） | 0.5（指导值） | ＜0.02 | ＜0.02
37 | 总β放射性 （Bq/L） | 1（指导值） | ＜0.03 | ＜0.03
38 | 游离氯 （mg/L） | （与水接触时间≥30min）出厂水限值≤2， 出厂水余量≥0.3 | 0.72 | 0.83
39 | 锑 （mg/L） | 0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
40 | 钡 （mg/L） | 0.7 | ＜0.010 | ＜0.010
41 | 铍 （mg/L） | 0.002 | ＜0.0002 | ＜0.0002
42 | 硼 （mg/L） | 1 | ＜0.011 | ＜0.011
43 | 钼 （mg/L） | 0.07 | ＜0.005 | ＜0.005
44 | 镍 （mg/L） | 0.02 | ＜0.005 | ＜0.005
45 | 银 （mg/L） | 0.05 | ＜0.0025 | ＜0.0025
46 | 铊 （mg/L） | 0.0001 | ＜0.00001 | ＜0.00001
47 | 硒 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0004 | ＜0.0004
48 | 高氯酸盐 （mg/L） | 0.07 | ＜0.005 | ＜0.005
49 | 二氯甲烷 （mg/L） | 0.02 | ＜0.0142 | ＜0.0142
50 | 1,2-二氯乙烷 （mg/L） | 0.03 | ＜0.00006 | ＜0.00006
51 | 四氯化碳 （mg/L） | 0.002 | ＜0.0000056 | ＜0.0000056
52 | 氯乙烯 （mg/L） | 0.001 | ＜0.00017 | ＜0.00017
53 | 1,1-二氯乙烯 （mg/L） | 0.03 | ＜0.00012 | ＜0.00012
54 | 1,2-二氯乙烯（总量） （mg/L） | 0.05 | ＜0.00006 | ＜0.00006
55 | 三氯乙烯 （mg/L） | 0.02 | ＜0.00019 | ＜0.00019
56 | 四氯乙烯 （mg/L） | 0.04 | ＜0.00014 | ＜0.00014
57 | 六氯丁二烯 （mg/L） | 0.0006 | ＜0.00011 | ＜0.00011
58 | 苯 （mg/L） | 0.01 | ＜0.00004 | ＜0.00004
59 | 甲苯 （mg/L） | 0.7 | ＜0.00011 | ＜0.00011
60 | 二甲苯（总量） （mg/L） | 0.5 | ＜0.00005 | ＜0.00005
61 | 苯乙烯 （mg/L） | 0.02 | ＜0.00004 | ＜0.00004
62 | 氯苯 （mg/L） | 0.3 | ＜0.00004 | ＜0.00004
63 | 1,4-二氯苯 （mg/L） | 0.3 | ＜0.00003 | ＜0.00003
64 | 三氯苯（总量） （mg/L） | 0.02 | ＜0.000011 | ＜0.000011
65 | 六氯苯 （mg/L） | 0.001 | ＜0.000021 | ＜0.000021
66 | 马拉硫磷 （mg/L） | 0.25 | ＜0.0001 | ＜0.0001
67 | 乐果 （mg/L） | 0.006 | ＜0.0001 | ＜0.0001
68 | 百菌清 （mg/L） | 0.01 | ＜0.00012 | ＜0.00012
69 | 呋喃丹 （mg/L） | 0.007 | ＜0.000125 | ＜0.000125
70 | 毒死蜱 （mg/L） | 0.03 | ＜0.002 | ＜0.002
71 | 草甘膦 （mg/L） | 0.7 | ＜0.025 | ＜0.025
72 | 敌敌畏 （mg/L） | 0.001 | ＜0.00005 | ＜0.00005
73 | 莠去津 （mg/L） | 0.002 | ＜0.0005 | ＜0.0005
74 | 溴氰菊酯 （mg/L） | 0.02 | ＜0.0180 | ＜0.0180
75 | 2,4-滴 （mg/L） | 0.03 | ＜0.00015 | ＜0.00015
76 | 乙草胺 （mg/L） | 0.02 | ＜0.00002 | ＜0.00002
77 | 五氯酚 （mg/L） | 0.009 | ＜0.00099 | ＜0.00099
78 | 2,4,6-三氯酚 （mg/L） | 0.2 | ＜0.00004 | ＜0.00004
79 | 苯并（a）芘 （mg/L） | 1e-05 | ＜0.0000014 | ＜0.0000014
80 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（mg/L） | 0.008 | ＜0.00041 | ＜0.00041
81 | 丙烯酰胺 （mg/L） | 0.0005 | ＜0.00005 | ＜0.00005
82 | 环氧氯丙烷 （mg/L） | 0.0004 | ＜0.00006 | ＜0.00006
83 | 钠 （mg/L） | 200 | 8.28 | 7.9
84 | 挥发酚类（以苯酚计） （mg/L） | 0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
85 | 阴离子合成洗涤剂 （mg/L） | 0.3 | ＜0.050 | ＜0.050
86 | 2-甲基异莰醇 （mg/L） | 1e-05 | ＜0.0000022 | ＜0.0000022
87 | 土臭素 （mg/L） | 1e-05 | ＜0.0000038 | ＜0.0000038
|  |  | 合格 | 合格

## 管网水（常规指标）
中山市2026年09月供水水质监测数据汇总 （管网水（常规指标））
报告编号 |  |  | LC-DHB260015-008-003 | LC-DHB260015-008-004 | LC-DHB260015-008-005 | LC-DHB260015-008-006 | LC-DHB260015-008-007 | LC-DHB260015-008-027
受测单位 |  |  | 坦洲镇合胜村委 | 南朗镇合里村咸虾仔食府 | 三乡镇塘敢村委会 | 板芙镇四联村委 | 神湾镇宥南村委 | 凯茵新城梵登会所
序 号 | 指标名称 | 采样日期 点位名称 限值 | 2026.09.15 | 2026.09.15 | 2026.09.15 | 2026.09.15 | 2026.09.15 | 2026.09.11
|  |  | 坦洲镇合胜村委管网水检测点 | 南朗镇合里村咸虾仔食府管网水检测点 | 三乡镇塘敢村委会管网水检测点 | 板芙镇四联村委管网水检测点 | 神湾镇宥南村委管网水检测点 | 凯茵新城梵登会所管网水检测点
1 | 总大肠菌群 （CFU/100mL） | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 （CFU/100mL） | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 （CFU/mL） | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | 砷 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010
5 | 镉 （mg/L） | 0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
6 | 铬（六价） （mg/L） | 0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025
8 | 汞 （mg/L） | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
9 | 氰化物 （mg/L） | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 （mg/L） | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1
11 | 硝酸盐（以N计） （mg/L） | 10 | 1.21 | 0.39 | 0.97 | 2.02 | 0.74 | 0.48
12 | 三氯甲烷 （mg/L） | 0.06 | 0.02 | 0.0193 | 0.012 | 0.0258 | 0.0159 | 0.0108
13 | 一氯二溴甲烷 （mg/L） | 0.1 | 0.00225 | 0.00484 | 0.00185 | 0.00408 | 0.00376 | 0.00116
14 | 二氯一溴甲烷 （mg/L） | 0.06 | 0.00602 | 0.00773 | 0.00446 | 0.00682 | 0.0074 | 0.00332
15 | 三溴甲烷 （mg/L） | 0.1 | 0.00112 | 0.00362 | 0.000734 | 0.00298 | 0.00216 | 0.00034
16 | 三卤甲烷 （三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） （/） | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.467 | 0.535 | 0.3 | 0.614 | 0.448 | 0.25
17 | 二氯乙酸 （mg/L） | 0.05 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020
18 | 三氯乙酸 （mg/L） | 0.1 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010
19 | 氯酸盐 （mg/L） | 0.7 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23
20 | 色度（铂钴色度单位） （度） | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
21 | 浑浊度（散射浑浊度单位） （NTU） | 1 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | 0.7 | ＜0.5
22 | 臭和味 （无量纲） | 无异臭、异味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味
23 | 肉眼可见物 （无量纲） | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
24 | pH值 （无量纲） | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.3 | 7.7 | 7.8 | 7.5 | 7.4 | 7.1
25 | 铝 （mg/L） | 0.2 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
26 | 铁 （mg/L） | 0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3
27 | 锰 （mg/L） | 0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1
28 | 铜 （mg/L） | 1 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2
29 | 锌 （mg/L） | 1 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
30 | 氯化物 （mg/L） | 250 | 9.7 | 5.31 | 8.17 | 15.1 | 6.86 | 5.88
31 | 硫酸盐 （mg/L） | 250 | 8.59 | 1.74 | 8.45 | 14.4 | 4.18 | 2.42
32 | 溶解性总固体 （mg/L） | 1000 | 101 | 36 | 94 | 139 | 57 | 45
33 | 总硬度（以CaCO3计） （mg/L） | 450 | 68.8 | 4.7 | 64.5 | 100 | 29.2 | 7.4
34 | 高锰酸盐指数（以O2计） （mg/L） | 3 | 0.48 | 0.55 | 0.52 | 0.68 | 0.43 | 0.39
35 | 氨（以N计） （mg/L） | 0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
36 | 总α放射性 （Bq/L） | 0.5（指导值） | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
37 | 总β放射性 （Bq/L） | 1（指导值） | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03
38 | 游离氯 （mg/L） | （与水接触时间≥30min） 末梢水限值≤2， 末梢水余量≥0.05 | 0.57 | 0.85 | 0.43 | 0.87 | 0.43 | 0.07
|  |  | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格
注:1.限值执行标准为《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）。

## 二次供水
中山市2026年09月供水水质监测数据汇总（二次供水（20项））
报告编号 |  |  | LC-DHB260015-008-008 | LC-DHB260015-008-009 | LC-DHB260015-008-010 | LC-DHB260015-008-011 | LC-DHB260015-008-012 | LC-DHB260015-008-020 | LC-DHB260015-008-021 | LC-DHB260015-008-022 | LC-DHB260015-008-023 | LC-DHB260015-008-024 | LC-DHB260015-008-025 | LC-DHB260015-008-026 | LC-DHB260015-008-013 | LC-DHB260015-008-014 | LC-DHB260015-008-015 | LC-DHB260015-008-018 | LC-DHB260015-008-019 | LC-DHB260015-008-016 | LC-DHB260015-008-017
受测单位 |  |  | 东璟廷 | 御景湾绿韵花都 | 朗晴假日五期（岭南印象） | 活力坊 | 盛景园 | 宏图九号公寓 | 恒基大厦 | 东明花园 | 城市花园宝富阁 | 建华花园东海湾三期 | 江华苑 | 维港湾 | 乐丰花园一期 | 盛雅苑（1、2期） | 世纪新城B区 | 阳光半岛5街 | 钱隆水岸花园 | 尚雅轩 | 新力钰珑湾
序 号 | 指标名称 | 采样日期 点位名称 限值 | 2026.09.10 | 2026.09.10 | 2026.09.10 | 2026.09.10 | 2026.09.10 | 2026.09.11 | 2026.09.11 | 2026.09.11 | 2026.09.11 | 2026.09.16 | 2026.09.16 | 2026.09.16 | 2026.09.17 | 2026.09.17 | 2026.09.17 | 2026.09.17 | 2026.09.17 | 2026.09.18 | 2026.09.18
|  |  | 东璟廷水泵房二次供水检测点 | 御景湾绿韵花都水泵房二次供水检测点 | 朗晴假日五期（岭南印象）水泵房二次供水检测点 | 活力坊水泵房二次供水检测点 | 盛景园水泵房二次供水检测点 | 宏图九号公寓顶楼二次供水检测点 | 恒基大厦水泵房二次供水检测点 | 东明花园水泵房二次供水检测点 | 城市花园宝富阁水泵房二次供水检测点 | 建华花园东海湾三期水泵房二次供水检测点 | 江华苑水泵房二次供水检测点 | 维港湾水泵房二次供水检测点 | 乐丰花园一期水泵房二次供水检测点 | 盛雅苑（1、2期）水泵房二次供水检测点 | 世纪新城B区水泵房二次供水检测点 | 阳光半岛5街水泵房二次供水检测点 | 钱隆水岸花园水泵房二次供水检测点 | 尚雅轩水泵房二次供水检测点 | 新力钰珑湾水泵房二次供水检测点
| 浑浊度（散射浑浊度单位） （NTU） | 1 | 0.7 | ＜0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | ＜0.5 | 0.8 | 0.7 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7
| 色度（铂钴色度单位） （度） | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 臭和味 （无量纲） | 无异臭、异味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味
| 肉眼可见物 （无量纲） | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
| 游离氯 （mg/L） | （与水接触时间≥30min）末梢水限值≤2， 末梢水余量≥0.05 | 0.22 | 0.16 | 0.68 | 0.16 | 0.17 | 0.11 | 0.15 | 0.27 | 0.41 | 0.46 | 0.48 | 0.55 | 0.53 | 0.26 | 0.34 | 0.46 | 0.3 | 0.48 | 0.51
| 菌落总数 （CFU/mL） | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
| 总大肠菌群 （CFU/100mL） | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
| 大肠埃希氏菌 （CFU/100mL） | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
| pH值 （无量纲） | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.6 | 7.4 | 7.7 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 7.1
| 氨（以N计）（mg/L） | 0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
| 高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L） | 3 | 0.8 | 0.81 | 0.87 | 0.75 | 0.91 | 0.57 | 0.71 | 0.62 | 0.9 | 0.83 | 0.74 | 0.88 | 0.91 | 0.95 | 0.56 | 0.6 | 0.73 | 0.76 | 0.72
| 三氯甲烷 （mg/L） | 0.06 | 0.0228 | 0.0205 | 0.0188 | 0.0242 | 0.0268 | 0.0138 | 0.0145 | 0.024 | 0.0279 | 0.0314 | 0.0282 | 0.0315 | 0.0241 | 0.0215 | 0.0202 | 0.0335 | 0.0224 | 0.022 | 0.0248
| 一氯二溴甲烷 （mg/L） | 0.1 | 0.00181 | 0.00259 | 0.00206 | 0.00158 | 0.00152 | 0.00139 | 0.00154 | 0.00218 | 0.00196 | 0.00211 | 0.00233 | 0.00263 | 0.00225 | 0.0017 | 0.00176 | 0.00325 | 0.00256 | 0.00191 | 0.0018
| 二氯一溴甲烷 （mg/L） | 0.06 | 0.00642 | 0.00599 | 0.00569 | 0.0061 | 0.00621 | 0.00406 | 0.00444 | 0.00708 | 0.00686 | 0.00738 | 0.0072 | 0.00769 | 0.00699 | 0.00608 | 0.00583 | 0.00972 | 0.00627 | 0.00592 | 0.00633
| 三溴甲烷 （mg/L） | 0.1 | 0.000374 | 0.00155 | 0.00138 | 0.000365 | 0.000433 | 0.000359 | 0.000358 | 0.000642 | 0.000681 | 0.00111 | 0.00129 | 0.00162 | 0.00112 | 0.00039 | 0.00051 | 0.00141 | 0.00174 | 0.000812 | 0.00048
| 三卤甲烷 （三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）（/） | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.509 | 0.483 | 0.443 | 0.524 | 0.57 | 0.315 | 0.335 | 0.546 | 0.606 | 0.679 | 0.626 | 0.696 | 0.552 | 0.481 | 0.457 | 0.767 | 0.521 | 0.493 | 0.542
| 二氯乙酸 （mg/L） | 0.05 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020
| 三氯乙酸 （mg/L） | 0.1 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010
| 氯酸盐 （mg/L） | 0.7 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23
| 阴离子合成洗涤剂（mg/L） | 0.3 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050
| 紫外线强度 | 大于70μw/平方厘米 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
检验结果 |  |  | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格
备注：未使用紫外线消毒设备，故无需检测紫外线强度。

## Sheet1 (hidden)
不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | 100 | 0.01 | 0.005 | 0.05 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.05 | 1 | 10 | 0.06 | 0.002 | 15 | 1 | 无异臭、异味 | 无 | 不小于6.5且不大于8.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 1 | 1 | 250 | 250 | 1000 | 450 | 3 | 0.002 | 0.3 | 0.5 | 1 | ≥0.3且≤4
总大肠菌群（MPN/100mL） | 耐热大肠菌群（CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL） | 菌落总数（CFU/mL） | 砷（mg/L） | 镉（mg/L） | 铬（六价）（mg/L） | 铅（mg/L） | 汞（mg/L） | 硒（mg/L） | 氰化物（mg/L） | 氟化物（mg/L） | 硝酸盐氮（mg/L） | 三氯甲烷（mg/L） | 四氯化碳（mg/L） | 色度（度） | 浑浊度（NTU） | 臭和味（无量纲） | 肉眼可见物（无量纲） | pH值（无量纲） | 铝（mg/L） | 铁（mg/L） | 锰（mg/L） | 铜（mg/L） | 锌（mg/L） | 氯化物（mg/L） | 硫酸盐（mg/L） | 溶解性总固体（mg/L） | 总硬度（mg/L） | 耗氧量（mg/L） | 挥发酚类（mg/L） | 阴离子合成洗涤剂（mg/L） | 总α放射性（Bq/L） | 总β放射性（Bq/L） | 游离余氯（mg/L）
未检出 | 未检出 | 未检出 | 1 | 0.00089 | 0.0001 | ＜0.004 | 0.00018 | ＜0.0001 | 0.00032 | ＜0.002 | 0.1 | 1.46 | 0.00497 | ＜0.00021 | ＜5 | ＜0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.39 | 0.094 | ＜0.0045 | 0.0296 | 0.00188 | 0.005 | 7.6 | 9.49 | 139 | 85.1 | 0.78 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.042 | 0.34
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0007 | ＜0.00006 | ＜0.004 | 0.00132 | ＜0.0001 | 0.00034 | ＜0.002 | 0.1 | 1.43 | 0.0318 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.56 | 0.066 | 0.0129 | 0.00153 | 0.00328 | 0.008 | 9.47 | 10.9 | 141 | 96.1 | 0.84 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.059 | 0.35
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00093 | ＜0.00006 | ＜0.004 | 0.00013 | ＜0.0001 | 0.00029 | ＜0.002 | 0.1 | 1.43 | 0.00809 | ＜0.00021 | ＜5 | ＜0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.39 | 0.07 | ＜0.0045 | 0.00519 | 0.00166 | 0.027 | 7.6 | 9.72 | 134 | 84.1 | 0.74 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.048 | 0.41
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0006 | 6e-05 | ＜0.004 | 0.00011 | ＜0.0001 | 0.00027 | ＜0.002 | 0.1 | 1.44 | 0.0378 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.5 | 0.063 | 0.005 | 0.00134 | 0.00125 | 0.003 | 9.47 | 10.9 | 141 | 96.1 | 0.9 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.054 | 0.44
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00057 | 7e-05 | ＜0.004 | 0.00169 | ＜0.0001 | 0.00015 | ＜0.002 | 0.1 | 1.38 | 0.0218 | ＜0.00021 | ＜5 | ＜0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.47 | 0.07 | ＜0.0045 | 0.00385 | 0.0014 | ＜0.001 | 8.44 | 10.2 | 127 | 86.1 | 0.82 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.038 | 0.51
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00047 | 7e-05 | ＜0.004 | 9e-05 | ＜0.0001 | 0.00026 | ＜0.002 | 0.1 | 1.4 | 0.0206 | ＜0.00021 | ＜5 | ＜0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.55 | 0.072 | ＜0.0045 | 0.00362 | 0.00129 | 0.002 | 9.16 | 10 | 132 | 89.1 | 0.87 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.051 | 0.53
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00084 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.36 | 0.0158 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.54 | 0.045 | ＜0.0045 | ＜0.00006 | 0.0014 | 0.001 | 6.82 | 9.34 | 125 | 84.1 | 0.66 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.038 | 0.53
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00078 | ＜0.00006 | ＜0.004 | 7e-05 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.36 | 0.0177 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.58 | 0.049 | 0.0097 | 0.00415 | 0.00117 | 0.005 | 6.86 | 9.3 | 124 | 83.1 | 0.66 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.052 | 0.54
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0008 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.34 | 0.0114 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.53 | 0.051 | ＜0.0045 | 0.00015 | 0.0012 | 0.001 | 6.47 | 9.39 | 125 | 84.1 | 0.6 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.04 | 0.54
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00062 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.38 | 0.0142 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.49 | 0.048 | ＜0.0045 | 0.0018 | 0.00074 | ＜0.001 | 6.84 | 9.8 | 126 | 86.1 | 0.8 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.052 | 0.55
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0006 | 7e-05 | ＜0.004 | 0.00011 | ＜0.0001 | 0.00011 | ＜0.002 | 0.1 | 1.41 | 0.0288 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.49 | 0.068 | ＜0.0045 | 0.00188 | 0.00168 | 0.003 | 9.45 | 10.8 | 138 | 95.1 | 0.94 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.062 | 0.6
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00083 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.37 | 0.0142 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.54 | 0.051 | ＜0.0045 | ＜0.00006 | 0.00128 | 0.018 | 6.82 | 9.28 | 125 | 83.6 | 0.88 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.05 | 0.62
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00042 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.36 | 0.0223 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.59 | 0.082 | ＜0.0045 | 0.00171 | 0.00115 | ＜0.001 | 8.56 | 9.44 | 127 | 84.1 | 0.71 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.058 | 0.67
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00094 | ＜0.00006 | ＜0.004 | 0.00011 | ＜0.0001 | 0.00021 | ＜0.002 | 0.1 | 1.43 | 0.00501 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.45 | 0.081 | ＜0.0045 | 0.0111 | 0.00229 | 0.005 | 7.54 | 9.52 | 131 | 86.1 | 0.8 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.04 | 0.67
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00086 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | 0.00033 | ＜0.002 | 0.1 | 1.44 | 0.0168 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.39 | 0.07 | ＜0.0045 | 0.0031 | 0.00184 | ＜0.001 | 8.12 | 9.49 | 129 | 84.1 | 0.84 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.054 | 0.71
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00033 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.3 | 0.0196 | ＜0.00021 | ＜5 | ＜0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.39 | 0.067 | ＜0.0045 | 0.00098 | 0.00128 | ＜0.001 | 10.8 | 9.51 | 124 | 84.1 | 0.71 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.058 | 0.82
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00036 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | ＜0.1 | 1.5 | 0.0178 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.62 | 0.082 | ＜0.0045 | 0.00066 | 0.00074 | 0.003 | 9.92 | 9.33 | 141 | 95.1 | 0.76 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.04 | 0.87

## Sheet2 (hidden)
氯化物（mg/L） | 9.16 | 7.6 | 8.44 | 6.84 | 10.8 | 6.47 | 8.56 | 9.92 | 9.47 | 9.45 | 9.47 | 8.12 | 7.6 | 7.54 | 6.82 | 6.82 | 6.86
硫酸盐（mg/L） | 10 | 9.49 | 10.2 | 9.8 | 9.51 | 9.39 | 9.44 | 9.33 | 10.9 | 10.8 | 10.9 | 9.49 | 9.72 | 9.52 | 9.28 | 9.34 | 9.3
总硬度（mg/L） | 89.1 | 85.1 | 86.1 | 86.1 | 84.1 | 84.1 | 84.1 | 95.1 | 96.1 | 95.1 | 96.1 | 84.1 | 84.1 | 86.1 | 83.6 | 84.1 | 83.1
| 108.26 | 102.19 | 104.74 | 102.74 | 104.41 | 99.96 | 102.1 | 114.35 | 116.47 | 115.35 | 116.47 | 101.71 | 101.42 | 103.16 | 99.7 | 100.26 | 99.26
溶解性总固体（mg/L） | 132 | 139 | 127 | 126 | 124 | 125 | 127 | 141 | 141 | 138 | 141 | 129 | 134 | 131 | 125 | 125 | 124
| 23.74 | 36.81 | 22.26 | 23.26 | 19.59 | 25.04 | 24.9 | 26.65 | 24.53 | 22.65 | 24.53 | 27.29 | 32.58 | 27.84 | 25.3 | 24.74 | 24.74

## Sheet3 (hidden)
锰
铜
砷
硒
镉
铅